Акт обследования №

1. Заявитель: ОАО «РЖД» (ДКРС-Хабаровск ОАО «РЖД»)

2. Наименование объекта: Вынос двух цепного участка ВЛ 35 кВ Факел-Шкотовский водозабор и ВЛ 35 кВ Шкотовский водозабор-Насосная-1-Верхняя  PR0003195

3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский район

4. Заявленная мощность (кВт):

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 35 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (каВт):

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ., м | 635 |  |
| 1.2. | металлические. Установка опор (шт.) | Анкерные двух цепные У35-2+9(14) (9м или 14 м. определить расчетом) | 2 |  |
|  |  |  | Промежуточная П35-1+5(9) | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | АС-150 | 1000 |  |
| 1.4. | Монтаж грозотроса |  | ТС-50 | 635 |  |
| 1.5. | Монтаж ВОЛС |  |  |  |  |
| 1.6. | Монтаж фундаментов |  | Тип определить расчетом | 3 |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Демонтаж опор металлические. ВЛ 35 кВ (шт.) | анкерные |  | 3 |
| 2.2. |  | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ | м |  | 887 |
| 2.3. |  | Демонтаж грозотроса |  |  | 635 |

11. План-схема выноски ВЛ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечание:

Предусмотреть двойную гирлянду изоляторов ПС70 при подвеске проводов к опорам над контактной сетью ж/д и над строящейся автомобильной развязкой. Вновь монтируемый провод предусмотреть марки АС-150. Предусмотреть возможность подъезда автотранспорта к новым опорам. Габарит провода над строящейся автомобильной развязкой (после завершения строительства) должен быть не менее 8 м.