ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ Опоры железобетонные ЮЯЭС 100601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК

- Перечень и место поставки закупаемой продукции

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | 464 |
| Место поставки: для отгрузки железнодорожным транспортом: Станция получения: Алдан НВСТР через Нерюнгри- Грузовая ДВЖД ООО «Ассоциация строителей АЯМ» для филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», код станции- 914001, код получателя- 1091, ОКПО- 23309160 для отгрузки автомобильным транспортом: 678901, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60А. |  |  |  |

2. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

2.1. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблице № 1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанных таблице и пунктах. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.

Таблица №1.

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя | Срок поставки продукции в место поставки Грузополучателя: в течение 80 календарных дней с момента начало поставки, с 09.01.2023 |  |
| 2 | Гарантия на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. |  |
| 3 | Требования к закупаемой продукции | Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012. |  |
|  |  | Требования к изготовлению железобетонных изделий: 3.1. Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения». |  |
|  |  | 3.2. Опоры следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые», |  |
|  |  | 3.3. Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм, |  |
|  |  | 3.4. Класс бетона по прочности на сжатие в соответствии с ТУ в зависимости от марки изделия |  |
|  |  | 3.5. Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон стоек должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22%, При затруднениях выполнения указанных требований заводам-изготовителям рекомендуется обращаться в ГУП «НИИЖБ». |  |
|  |  | Требования к рабочей арматуре: 3.6. В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры: - класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400 - класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600 - класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800 - класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000 |  |
|  |  | 3.7. Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, произведена в 2022-2023 гг., соответствовать ТУ 5863-007-96502166-2016 (Приложение № 1 к Техническим требованиям). |  |

3. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

3.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции указанных в пункте 3 таблицы № 1 настоящих Технических Требований. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.2. При подготовке заявки, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям пункта 3 таблицы № 1.

- Требования к участнику

4.1. Участник должен указать в форме коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию.

4.2. Требования к опыту: Участник должен иметь опыт поставки опор железобетонных марки СВ-105-5, при этом за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства осуществлена поставка) в общем/совокупном объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с обязательным предоставлением подтверждающих указанный в справке опыт документов (копий договоров и товарных накладных (Торг-12) или универсально передаточных документов (УПД), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон.

Договора, представленные в отсутствии товарных накладных (Торг-12) или универсально передаточных документов (УПД) по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

5. Общие условия

5.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Технические условия ТУ 5863-007-96502166-2016