ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 35/6 Ренессанс, двух заходов КВЛ 35 кВ, КЛ 6 кВ до ТП заявителя в количестве 10 шт. (в том числе оформление правоустанавливающих документов на землю) для технологического присоединения заявителя ООО СЗ Ренессанс СИТИ на территории филиала ПЭС.

1. Основание для проектирования:

1.1. Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям № 21-639 от 21.04.2021.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации:

2.1. Градостроительный кодекс РФ;

2.2. Земельный кодекс РФ;

2.3. Воздушный кодекс Российской Федерации;

2.4. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

2.5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.6. Лесной кодекс РФ;

2.7. Водный кодекс РФ;

2.8. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

2.9. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2.10. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";

2.11. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды;

2.12. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

2.13. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

2.14. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

2.15. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов";

2.16. Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1285 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 и признании утратившим силу абзаца шестого подпункта "г" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. N 586";

2.17. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления";

2.18. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20";

2.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

2.20. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2.21. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

2.22. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2.23. ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

2.24. ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2.25. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

2.26. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

2.27. Приказ №421/пр от 04.08.2020 об утверждении «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

2.28. Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

2.29. ПУЭ (действующее издание);

2.30. ПТЭ (действующее издание);

2.31. РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

2.32. СТО 56947007-29.240.10.248-2017.Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;

2.33. СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ;

2.34. СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

2.35. СТО 59012820.29.020.003-2017. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования;

2.36. СТО 59012820.29.020.009-2016. Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» в актуальной редакции;

2.37. РД 34.09.101-94 (СО 153-34.09.101-94) «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении»;

2.37. Техническая политика Группы РусГидро;

2.38. Распоряжение ПАО «РусГидро» от 29.09.2021 № 452р «О применении региональных карт климатического районирования ДФО»;

2.39. Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России (приложение 1 Приказа ОАО «РАО ЕЭС России» от 11.02.2008 г. № 57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО «РАО ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики».

2.40. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1 (утв. Минтопэнерго 20.05.1994);

2.41. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

2.42. Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства";

2.43. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

3. Основные характеристики и технические требования к проектируемому объекту:

| Показатель | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Место расположение объекта | Приморский край, г. Владивосток, ул. Маяковского, д. 55, кадастровый номер земельного участка 25:28:050033:188 |
| Номинальные напряжения | 35/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ПС 35/6 кВ в блочно-модульном исполнении; Исполнение РУ 35 кВ принять: комплектное распределительное устройство внутренней установки в БМЗ, с количеством линейных ячеек 2 шт. Исполнение КРУ 6 кВ принять: комплектное распределительное устройство внутренней установки в БМЗ, с коридором обслуживания, двухрядным расположением ячеек двустороннего обслуживания в количестве 18 шт. |
| Количество линий, подключенных к подстанции, по каждому РУ | ЛЭП 35 кВ – 2 кабельных линии. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА, оснащённых устройством РПН |
| Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС | - Выполнить технические решения по строительству ПС 35/6 кВ «Ренесанс»: - для подключения подстанции предусмотреть строительство двух заходов 35 кВ кабелем 3*(1*240) от существующей КВЛ 35 кВ Чайка – Ипподром с отпайкой на ПС Седанка в РУ 35 кВ ПС, ориентировочной протяженностью 0,5 км каждый, длину уточнить проектом; - установка силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2х16 МВА, оснащённых устройством РПН; - строительство ПС 35/6 кВ в блочно-модульном исполнении. - строительство КЛ 6 кВ до границы участка заявителя. 10 фидеров по 60 м каждый, уточняется при проектировании. - решения по вторичному оборудованию ПС, в том числе, системы оперативного тока и собственных нужд в объёмах устанавливаемого оборудования. - Схему электрических соединений КРУ 35 принять: №35-9 одна рабочая секционированная выключателем система шин. Уточнить при проектировании. - Исполнение РУ 35 кВ принять: комплектное распределительное устройство внутренней установки в БМЗ с количеством линейных ячеек 2 шт. - Схему электрических соединений КРУ 6 кВ принять: №6-1 (2 секции) одна, секционированная выключателями, система шин. отходящих линий с выключателями - 10 шт. Уточнить при проектировании. - Исполнение КРУ 6 кВ принять: комплектное распределительное устройство внутренней установки в БМЗ совмещенное с ОПУ, с коридором обслуживания, двухрядным расположением ячеек двустороннего обслуживания в количестве 18 шт. Уточнить при проектировании. - В помещении РУ-6 кВ предусмотреть резервные места для размещения ячеек в количестве 4 шт., в помещении ОПУ предусмотреть места для размещения щита собственных нужд, системы оперативного тока, место для размещения шкафов РЗА трансформаторов, ВЛ 35 кВ, СВ 35 кВ и ЦС в количестве не менее 5 шт. Дополнительно в здании ПС 35/6 кВ предусмотреть место для ремонтно-эксплуатационной зоны оборудования, место для размещения оперативного персонала. - Шинный ввод 35 кВ от силового трансформатора до КРУ 35 кВ выполнить алюминиевой шиной расчетного сечения жесткой ошиновки, воздушный заход. Уточняется при проектировании. - Шинный ввод 6 кВ от силового трансформатора до КРУ 6 кВ выполнить алюминиевой шиной расчетного сечения жесткой ошиновки, воздушный заход. Уточняется при проектировании. - Для блочно-модульного здания КРУ 35 кВ, КРУ 6 кВ совмещенного с ОПУ: вентиляция естественная, принудительная (с противопылевыми фильтрами). Система кондиционирования - сплит система. Система отопления. - Все применяемые металлоконструкции, расположенные на открытом воздухе должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях. - Прокладку кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей) выполнить в поверхностных железобетонных лотках с учетом организации проезда по территории ПС. - Предусмотреть систему охранного видеонаблюдения, противопожарную и охранную сигнализации. Внутреннее электрическое освещение должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий - Для обеспечения возможности резервирования ПС 35 кВ Ренессанс рассмотреть в отдельном томе необходимость реконструкции ПС 110кВ Седанка с установкой на подстанции следующего оборудования: линейная ячейка 35 кВ с комплектом защит, трансформатора напряжения 35кВ или реклоузера 35кВ в сторону КВЛ 35кВ Седанка-Ипподром с отпайкой на ПС Ренессанс. Схему установки оборудования уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком. |

4. Состав работ:

4.1. I этап. Обследование технического состояния 0существующего оборудования, сбор исходных данных:

4.1.1. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования, подлежащих замене, согласно настоящих технических требований. Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.

4.1.2. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования ПС Седанка для определения объёма реконструкции (в целях питания ПС Ренессанс с ПС Седанка). Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.

4.2. II этап. Инженерные изыскания.

4.2.1. Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий.

4.2.2. Инженерные изыскания для проектирования объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий:

4.2.3. Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в объеме:

•	инженерно-геодезические изыскания;

•	инженерно-геологические изыскания:

•	инженерно-метеорологические изыскания;

•	инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений;

4.2.4. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий.

4.2.5. Результаты инженерных изысканий должны отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

4.3. III этап. Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации. Проектная документация разрабатывается в соответствии с техническими требованиями (приложение 1 к настоящим техническим требованиям):

4.3.1. Получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации.

4.3.2. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации.

4.3.3. Разработать решения по замене устройств релейной защиты с указанием мест их размещения;

4.3.4. Технические решения по релейной защите и линейной автоматике выполнить с использованием микропроцессорных устройств.

4.3.5. Организационно-технические решения по созданию автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемом объекте, выполнить отдельным томом.

4.3.5.1. Организовать учет электроэнергии на проектируемой подстанции:

на вводе трансформаторов Т-1 35 кВ, Т-2 35 кВ, СВ-35 кВ;

на вводе трансформаторов Т-1 6 кВ, Т-2 6 кВ, СВ-6 кВ и отходящих фидерах 6 кВ, ТСН-0,4 кВ.

4.3.5.2. Элементы измерительного комплекса (счетчики э/энергии, ТТ, ТН, УСПД) должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку;

4.3.5.3. Организовать основной и резервный канал связи от УСПД в модуль цифровой облачной платформы группы компаний ПАО «РусГидро»;

4.3.5.4. Предоставить с кратким описанием:

- порядок взаимодействия уровней ИИК, ИВКЭ с учётом сбора данных по каналам измерений при создании АИИС КУЭ;

- состав (массив) входных и выходных данных АИИС КУЭ;

- схему объемов учета электроэнергии;

- схему подключения вторичных цепей ТТ, ТН к приборам учета;

- схему подключения интерфейсных цепей к приборам учета;

- план расположения оборудования АИИС КУЭ в ОПУ, ШУ, и т.д. с разводкой кабеля;

- таблицу соединений и подключений (кабельный журнал);

- спецификацию оборудования;

- ведомость оборудования и материалов;

- опросные листы на АИИС КУЭ;

- кабельный журнал.

4.3.5.5. Автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) организовать на базе контроллера (УСПД) тип и марку согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». Предусмотреть наличие и интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии. Оборудование АИИС КУЭ (УСПД и коммуникационное оборудование) разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа со степенью защиты IP-54. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования. Предусмотреть источник бесперебойного питания для оборудования АИИС КУЭ.

4.3.6. Отдельным томом проекта предусмотреть телемеханизацию подстанции в полном объеме с организацией каналов связи.

4.3.6.1. Телемеханика и связь должна обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с удаленных диспетчерских центров. Должны быть выполнены требования обеспечения надежности, живучести системы, готовности, ремонтопригодности, а также самодиагностика и резервирование оборудования связи.

– наблюдаемость схемы, режима, технического и оперативного состояния оборудования, включая системы шин, ЩПТ, АБ и пр.;

– телеуправление всеми устройствами с удаленного диспетчерского пункта или АРМ ОВБ с квитированием действий оператора и блокированием недопустимой команды.

4.3.6.2. Устройство телемеханики (КП) должно быть совместимым (однотипным) с большей частью устройств телемеханики, использующимися на подстанциях соответствующего филиала и обеспечивать:

– порты для связи с устройствами верхнего уровня (для двух направлений по основному и резервному каналу);

– исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания. Предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях соответствующего филиала.

4.3.6.3. Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего:

– Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

– Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции.

– Телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ;

– Передача положения РПН трансформаторов, телеуправление приводами РПН.

– Телеизмерения текущие (ТИТ): активная мощность, реактивная мощность и ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, обходных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений; напряжение раздельно на каждой секции для всех напряжений; ток по всем отходящим фидерам; температура окружающей среды на подстанции.

– Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

4.3.6.4. Телемеханизацию предусмотреть на аппаратуре типа КП «Исеть» с МИП Satec PM130E-PLUS или аналогичной, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

4.3.6.5. В устройстве ТМ предусмотреть установку управляющих контроллеров, полностью совместимых с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом ДРСК «Приморские ЭС».

4.3.6.6. Система связи, в дополнение к действующим требованиям ПУЭ, должна в отсутствие постоянного оперативного персонала на подстанции обеспечить следующие требования:

– обеспечить организацию отказоустойчивых голосовых каналов и 2-х каналов передачи данных ТМ в направлении диспетчерского пункта Владивостокского РЭС;

– скорость передачи информации по каналам ТМ должна обеспечивать технологические потребности функционирования устройств телемеханики, но не менее 64 Кбит/с по интерфейсу Ethernet – МЭК 60870-5-104;

– обеспечить применение оборудования связи с учетом существующего в филиале;

– перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи, направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;

4.3.6.7.  Решения по организации электропитания систем ССПИ, систем связи и ТМ;

– для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС применить систему АВР запитанную от двух секций ЩСН и не менее ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP;

      - Предусмотреть систему систему кондиционирования для помещения связи.

4.3.7. В целях бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией разработать и согласовывать с Заказчиком технические решения по электроснабжению потребителей на время реконструкции объекта.

4.3.8. Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.

4.3.9. Итогом этапа является согласованная Заказчиком проектная документация.

4.4. IV этап. Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

4.4.1. Подрядчик от лица Заказчика (на основании доверенности) обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.4.2. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.4.3. Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от Заказчика, экспертизы или организации, аккредитованной на право проведения негосударственной экспертизы, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.

4.4.4. При повторном обращении в экспертизу или в организацию, аккредитованную на право проведения негосударственной экспертизы, необходимость которого возникла вследствие неустранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируются Подрядчиком.

4.4.5. Работы по проектированию считаются выполненными после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.4.6. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Подрядчиком.

4.5. V этап. Разработка рабочей документации.

4.5.1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.5.2. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

5. Особые условия.

5.1. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта.

5.2. В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

5.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.4. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).

5.5. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.6.	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.7. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

5.8. Проектная организация и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Заказчиком.

5.9. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта.

5.10. Подрядчик обеспечивает:

- получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий;

- внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации;

- подготовку проектной документации объекта капитального строительства в границах существующего земельного участка, предназначенного для размещения реконструируемой ПС, указанной в разделе 3 настоящего Технического требования.

6. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

6.1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

6.2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

6.3. Сметы на ПИР составлять на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

6.4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с

прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

6.5. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

6.6. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

6.7. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

6.8. Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

6.9. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

6.10. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

6.11. Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

6.12. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

6.13. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

6.14. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

6.15. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

6.16. Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

6.17. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

6.18. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком.

6.19. Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

6.20. Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

6.21. Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.

6.22. Командировочные расходы, учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом, на основании проектной документации, включающим:

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы: самолет– (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг), поезд-купе;

- суточные, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации, суточные сверх установленного норматива компенсируются подрядчиком за счет рентабельности

- расходы по найму жилого помещения (проживание) - не более 4000 руб./сутки.

Данные лимиты могут быть пересмотрены на этапе согласования технических требований.

6.23. При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

6.24. Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.

7. Дополнительные требования к Участникам:

7.1. Требование к наличию выписки из реестра членов СРО

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой

организации, основанной на членстве лиц:

а) выполняющих инженерные изыскания;

б) осуществляющих подготовку проектной документации,

и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства

В составе заявки участник должен представить копию действующей выписки из реестра членов СРО, выданной не ранее одного месяца до даты подачи заявки, по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, с указанием сведений об уровне ответственности участника:

- по компенсационному фонду возмещения вреда;

- по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

7.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

8. Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком):

8.1.	Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 5 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

8.2.	В сметной документации предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

8.3.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением № 5 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

9. Заказчик: АО «ДРСК».

10.  Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

11.  Срок выполнения работ:

I этап. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных – 30.09.2022;

II этап. Инженерные изыскания – до 30.11.2022;

III этап. Разработка проектной документации – до 30.12.2022;

IV этап. Получение положительного заключения экспертизы проектной документации – до 15.02.2023;

V этап. Разработка рабочей документации – до 30.03.2023.

Приложение:

1. Технические требования на разработку проекта;

2. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве.