ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 482/22	13.04.2022г.

Сетевая организация: АО «ДРСК».

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВТК ИНВЕСТ".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Деревообрабатывающий цех.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЕАО, Облученский р-н, 490 метров на юго-запад от п. Биракан, кадастровый номер земельного участка 79:05:1400001:143.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 150 кВт.

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора.

- Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: элемент электрической сети сетевой организации, расположенный на ближайшей опоре проектируемой ЛЭП 0,4  кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ Ф-46, 
ПС 35/10 кВ Биракан.

- Основной источник питания: ПС 35/10 кВ Биракан.

- Резервный источник питания: НЕТ.

- Сетевая организация осуществляет:

10.1. Замену трансформаторов тока и изменение уставок релейной защиты в линейных ячейках 10 кВ 
№9 и №6 ПС 35/10 кВ Биракан на трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке с учетом увеличения перетока мощности на вводе 1Т и Ф-46. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10р.

10.2. Монтаж линейного разъединителя 10 кВ на опоре 46-10/1.

10.3. Реконструкцию ЛЭП-10 кВ с заменой опор и провода от опоры 46-00/25 до опоры 46-09/5. Марку и сечение провода, а также тип и места установки опор уточнить при проектировании, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.4. Реконструкцию ЛЭП-10 кВ с укреплением опоры 46-10/7 укосом.

10.5. Строительство воздушной ЛЭП 10 кВ, ориентировочной протяженностью 880 метров от опоры 46-10/7 до проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Конструктивные особенности, трассу прохождения и протяженность ЛЭП 10 кВ уточнить в проекте.

10.6. Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Место установки ТП 10/0,4 кВ, тип и характеристики оборудования, комплектацию РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции определить в проекте в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности. В ТП 10/0,4 кВ предусмотреть заземление, защиту от сверхтоков и перенапряжений.

10.7. Строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью 15 метров от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до точки располагаемой у границ земельного участка Заявителя. Тип, сечение, протяженность, трассу прохождения линии электропередачи уточнить при проектировании в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.8. Монтаж РП-0,4 кВ на проектируемой опоре, расположенной у границ земельного участка Заявителя. В РП-0,4 кВ предусмотреть установку защитных коммутационных аппаратов. Тип, сечение спуска, место размещения РП на опоре, номинальные токи уставок коммутационных аппаратов определить проектом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

10.9. Организацию коммерческого учета электрической энергии полукосвенного включения в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

10.10. Фактическое подключение электроустановок Заявителя к электрической сети АО «ДРСК».

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

11.1. Выполнение проекта электроснабжения объекта в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.1. Монтаж ввода от точки присоединения до вводно-распределительного устройства объекта Заявителя в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.1.2. В сетях заявителя предусмотреть компенсацию реактивной мощности, потребляемой объектом, с поддержанием коэффициента реактивной мощности на уровне tg ≤ 0,35 в точке разграничения балансовой принадлежности.

11.1.3. Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики.

11.1.4. При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определенных ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

11.2. Устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

11.3. Установка на вводе в энергопринимающие устройства Заявителя, защитного коммутационного аппарата, соответствующего максимальной мощности энергопринимающих устройств.

11.4. Предоставление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

11.5. Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия в соответствии с действующими нормативно - техническими документами.

- Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.