Акт обследования

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВТК ИНВЕСТ"

2. Наименование объекта: Деревообрабатывающий цех (ТПр 482/22); Гараж для лесовозов (ТПр 483/22)

3. Адрес объекта: ЕАО, Облученский р-н, 490 метров на юго-запад от п. Биракан, кадастровый номер земельного участка 79:05:1400001:143 (ТПр 482/22); ЕАО, Облученский район, п. Биракан, 490 метров на юго-запад от пос. Биракан, кадастровый номер земельного участка 79:05:1400001:143 (ТПр 483/22)

4. Заявленная мощность (кВт): 150 (ТПр 482/22); 150 (ТПр 483/22)

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

ПС 35 кВ Биракан ВЛ-10 кВ Ф-46, проектируемая ТП-250/10/0,4 кВ №50, РП 0,4 кВ

ПС 35 кВ Биракан ВЛ-10 кВ Ф-46, проектируемая ТП-250/10/0,4 кВ №51, РП 0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 225 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  | 669 (640*1,045) |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. | V; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос (к опоре 46-10/7) |  | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | АС 50 |  |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | ЛРНД |  | 3 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. | V; ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  | V | 4 провода |  |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | МТП 250/10/0,4 |  | 2 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | рубильник РC 400 А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АВ 400 А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | АВ 320 А |  |  |  |
| 4.2. |  | Монтаж РП-0,4 кВ для комплекса учёта э/э полукосвенного включения |  |  | ШРМН-6 |  |  | 2 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 10 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ж/б. деревянные. на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Демонтаж трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Монтаж трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |
| 7. Работы по организации коммерческого учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Установка коммерческого учёта |  |  | однофазный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Трёхфазный (полукосвенный) |  |  | 2 |

| 13. Примечания: | Расстояние от существующей опоры 46-10/7 до точки присоединения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на границе балансовой принадлежности (проектируемая опора № 46-11/13) составляет 225 м |  |  |  |
| В пролёте опор 46-04/7 – 8 ЛЭП 10 кВ в исполнении двумя кабелями марки ААБ 3×120 |  |  |  |
| допустимый длительный ток которого составляет 240 А (ПУЭ 7 Издание Раздел 1 Таблица |  |  |  |
| № 1.3.16) при пропуске включенной нагрузки 238 А, что допускает присоединение данного |  |  |  |
| заявителя. |  |  |  |
| Участок КВЛ-10 кВ Ф-46 от опоры 46-00/1 до опоры 46-00/25 выполнен проводам марки |  |  |  |
| АС 70 допустимый длительный ток которого составляет 265 А (ПУЭ 7 Издание Раздел 1 |  |  |  |
| Таблица № 1.3.29), что соответствует включённой нагрузке |  |  |  |
| Для выполнения технологического присоединения необходимо: |  |
| - Произвести валку деревьев 353 шт |  |  |
| - В исполнении проводом АС-50 выполнить строительство ЛЭП 10 кВ от 46-10/7 до |  |  |
| проектируемой опоры 46-11/14, от опоры 46-11/14 до проектируемой КТП (№ 51) – 900 м. |  |  |
| с повышенными опорами № 46-11/4, 12 (тип опор УА10-1) |  |  |
| - Установить трансформаторную подстанцию МТП 250/10/0,4 – 2 шт. |  |  |
| - На опоре 46-11/1 Выполнить монтаж ЛР-10 кВ с двумя заземляющими ножами |  |  |
| - Установить опору типа А23 |  |  |
| - На стойке МТП 10/0,4 кВ смонтировать РП-0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ выполнить монтаж провода СИП-2 с заводом в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ. |  |  |

14. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):