ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ

## Место поставки продукции:

Таблица № 1

|  | Грузополучатель | Адрес склада (место поставки) |
| --- | --- | --- |
| Таблица №2 | филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» | 675003, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179 |
| Таблица №3 | филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» | 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) |
| Таблица №4 | филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» | 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 13 |
| Таблица №5 | филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |
| Таблица №6 | филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» | Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина 60а (для филиала АО «ДРСК» - «ЮЯЭС») |

## Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики):

## Перечень, объемы продукции

Таблица 2

|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. |
| 1 | Разъединитель горизонтально-поворотного типа трёхполюсный, РГНП-2-110/1000УХЛ1 с ручными приводами типа ПРГ-6 (Технические требования согласно Приложения № 1 Опросной лист № 1) | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1.1-10Б/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 25 |  |  |  |
| 4 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 4 |  |  |  |
| 5 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 3 |  |  |  |
| 6 | Разъединитель горизонтально-поворотного типа трёхполюсный, РГНП-1а-110/1000УХЛ1 с ручными приводами типа ПРГ-6 (Технические требования согласно Приложения № 1 Опросной лист № 2) | шт | 1 |  |  |  |
| 7 | Разъединитель трехполюсный РДЗ.1а-35/1000Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 (Технические требования согласно Приложения № 2 Опросной лист № 3) | шт | 1 |  |  |  |
| 8 | Разъединитель трехполюсный РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1 с приводом ПРГ-00-2Б УХЛ1 (Технические требования согласно Приложения № 2 Опросной лист № 4) | шт | 2 |  |  |  |

Таблица 3

|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. |
| 1 | Предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-10. II-10К-У1 (с КМЧ № 10, вид опоры - ж/б, штанга ШОПР-15) | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Разъединитель РЛКВ-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 с КМЧ Н=6500 | шт | 14 |  |  |  |
| 3 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 | шт | 3 |  |  |  |
| 4 | Разъединитель РЛКВ-1б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-06-7 УХЛ1 | шт | 8 |  |  |  |
| 5 | Разъединитель РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-03-7 УХЛ1 | шт | 5 |  |  |  |
| 6 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 13 |  |  |  |
| 7 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 36 |  |  |  |
| 8 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 26 |  |  |  |
| 9 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 | шт | 22 |  |  |  |

Таблица 4

|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. |
| 1 | Заземлитель нейтрали однополюсный ЗОН-110М II УХЛ 1 (Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – Полимерная, II; Привод - ПРГ-00-2 (ручной); Тип заземлителя по назначению - II – для заземления нейтралей силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыканий на землю) | шт | 1 |  |  |  |
| 2 | Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7УХЛ1 Комплект монтажных частей по заказу: - Рама РЛК; Привод ПР; кронштейны и траверсы для монтажа рамы и привода на ж/б опоре; сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу, для высоты установки разъединителя 6500 мм, обеспечить резьбу с двух сторон тяги, применение всех металлоконструкций с покрытием из горячего оцинкования; комплект (хомуты, кронштейны, метизы, комплект ключей, регулировочные шайбы, тяга соединительная). | шт | 2 |  |  |  |
| 3 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 5 |  |  |  |
| 4 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 11 |  |  |  |
| 5 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |  |  |  |
| 6 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 10 |  |  |  |
| 7 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 | шт | 3 |  |  |  |

Таблица 5

|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. |
| 1 | Разъединитель трехполюсный РВ-10/400М УХЛ2 с приводом ПР-3 У3 | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |  |  |  |
| 3 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 | шт | 2 |  |  |  |

Таблица 6

|  | Требование Заказчика |  |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. | Наименование, марка, технические характеристики | Ед. измер | Кол-во. |
| 1 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 2 |  |  |  |
| 2 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1.1-10Б/400 Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 5 |  |  |  |
| 3 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 1 |  |  |  |

  - Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблицах №№ 2 - 7 и Опросных листах №№ 1-4 (Приложение №№ 1-2) настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанных таблицах, пунктах и опросных листах. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.

Таблица №7.

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сроки поставки продукции на склад Грузополучателя | - в течение 120 календарных дней с момента заключения договора поставки. |  |
| 2 | Оплата за поставленную продукцию | 2.1. Оплата за поставленную продукцию осуществляется в соответствии с проектом договора поставки. |  |
| 3 | Гарантия на поставляемую продукцию | 3.1. Гарантия на поставляемую продукцию – не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД |  |
|  |  | 3.2. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. |  |
| 4 | Требования к закупаемой продукции | 4.1. Оборудование должно быть новым 2022-2023 гг. выпуска и ранее неиспользованным. (Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) |  |
|  |  | 4.2. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТов и ПУЭ, ТУ руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также опросным листам. |  |
| 5 | Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования. | 5.1. Оборудование должно иметь декларацию о соответствии на Разъединители каждого типа, представленных в таблицах №№ 2-6 и заземлители ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 1516.3-96 (в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) | Указывается регистрационный номер декларацию о соответствии |

- Требования к оформлению документов заявки Участника.

  - Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным указанием Производителя продукции.

  - Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательные папки: «декларации соответствия», «опросные листы», «техническая информация».

  - Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента.

    - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком продукции или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе заявки подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

    - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать полную (подробную) техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №№ 1-2 являющихся приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки.

    - В случае если Участником будет предложено оборудование по позициям № 1 и № 6 Таблицы № 2 и Опросным листам № 1 и № 2 Приложения №1 не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск», разработанному ООО «Техно Базис» (Приложение № 3 - Сборник опросных листов на силовое оборудование стороны 110 кВ. 3041-060-СОЛ1. ТОМ 25», Приложение В (стр. 19-20 PDF), Приложение Д (стр. 23-24 PDF)) и планом установки оборудования («ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Бурейск. Электрооборудование первичное. 3041-060-ИОС.ЭП. ТОМ 5.1. (стр. 65 PDF)), но полностью соответствующее по техническим параметрам, необходимо:

      - Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора;

      - Предусмотреть стыковку предложенного оборудования к существующим строительным конструкциям, без каких-либо изменений в этих конструкциях.

- Общие условия.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

- Требования к отношению Участника к изготовителю предлагаемой продукции (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):

  - Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Приложение № 5 к Документации о закупке – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

Приложение:

Приложение № 1 – Опросные листы № 1 и № 2 на РГНП 110 кВ  ПС 110 кВ Бурейск;

Приложение № 2 – Опросные листы № 1 и № 2 на РДЗ 35 кВ  ПС Красноярово и Экимчан;

Приложение № 3 - Проектная документация - «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск», разработанному ООО «Техно Базис»

Приложение № 1

Опросной лист № 1

Разъединитель горизонтально-поворотного типа трёхполюсный РГНП-2-110/1000УХЛ1 с ручными приводами типа ПРГ-6

Объект: ПС 110 кВ Бурейск

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С

| № | Параметры | Варианты исполнения |  | Требования заказчика | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб. рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ |  | V |  |
| 2 | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный – РГН (450 кВ) |  | V |  |
|  |  | Повышенный – РГ (550 кВ) |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 40 кА / 100 кА |  | V |  |
|  |  | 2000А / 50 кА / 125 кА |  |  |  |
| 4 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая | I (для РГ и РГН) |  |  |
|  |  |  | II* (для РГН) |  |  |
|  |  | Полимерная (П) | II* (для РГН) | V |  |
|  |  |  | III (для РГ) |  |  |
|  |  |  | IV (для РГ по заказу) |  |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |  |  |
|  |  | 2 |  | V |  |
|  |  | 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  |  |  |
|  |  | 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |  |  |
| 6 | Тип разъединителей по количеству полюсов | 1-полюсный |  |  |  |
|  |  | 3-полюсный |  | V |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная |  | V |  |
|  |  | Килевая |  |  |  |
| 8 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный |  |  |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  | V |  |
| 9 | Привод заземлителя | Электродвигательный |  |  |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  | V |  |
| 10 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка 2000 мм |  | V |  |
|  |  | По заказу 2500 мм |  |  |  |
| 11 | Высота установки разъединителя от земли до плоскости крепления разъединителя | Стандартная поставка 2820 мм |  |  |  |
|  |  | По заказу (рекомендуемый ряд высот: 2200, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5200 мм) |  | 2500 |  |
| 12 | Заказ рамы под установку разъединителя |  |  | V |  |
| 13 | Заказ опор под установку разъединителя |  |  | V |  |
| 14 | Дополнительные опции и требования к разъединителю | - Разъединители поставить в сборе на общей раме, с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами; - Разъединитель укомплектовать защитными козырьками, устанавливаемыми над приводами - приводы укомплектовать специальными удлинителями (инвентарная рукоятка) для ручного оперирования; - Комплект сборочных и соединительных элементов для обеспечения полного объёма монтажных работ |  |  |  |
| 15 | Высота фундамента, мм |  |  | 500 |  |
| 16 | Количество комплектов заказа |  |  | 1 |  |

Опросной лист № 2

Разъединитель горизонтально-поворотного типа трёхполюсный РГНП-1а-110/1000УХЛ1 с ручными приводами типа ПРГ-6

Объект: ПС 110 кВ Бурейск

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С

| № | Параметры | Варианты исполнения |  | Требования заказчика | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб. рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ |  | V |  |
| 2 | Уровень изоляции по электрической прочности (испытательный грозовой импульс относительно земли) | Нормальный – РГН (450 кВ) |  | V |  |
|  |  | Повышенный – РГ (550 кВ) |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 40 кА / 100 кА |  | V |  |
|  |  | 2000А / 50 кА / 125 кА |  |  |  |
| 4 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая | I (для РГ и РГН) |  |  |
|  |  |  | II* (для РГН) |  |  |
|  |  | Полимерная (П) | II* (для РГН) | V |  |
|  |  |  | III (для РГ) |  |  |
|  |  |  | IV (для РГ по заказу) |  |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 1а (заземлитель со стороны ведущей колонки) |  | V |  |
|  |  | 1б (заземлитель со стороны ведомой колонки) |  |  |  |
| 6 | Тип разъединителей по количеству полюсов | 1-полюсный |  |  |  |
|  |  | 3-полюсный |  | V |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная |  | V |  |
|  |  | Килевая |  |  |  |
| 8 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный |  |  |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  | V |  |
| 9 | Привод заземлителя | Электродвигательный |  |  |  |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  | V |  |
| 10 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка 2000 мм |  | V |  |
|  |  | По заказу 2500 мм |  |  |  |
| 11 | Высота установки разъединителя от земли до плоскости крепления разъединителя | Стандартная поставка 2820 мм |  |  |  |
|  |  | По заказу (рекомендуемый ряд высот: 2200, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5200 мм) |  | 2500 |  |
| 12 | Заказ рамы под установку разъединителя |  |  | V |  |
| 13 | Заказ опор под установку разъединителя |  |  | V |  |
| 14 | Дополнительные опции и требования к разъединителю | - Разъединители поставить в сборе на общей раме, с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами; - Разъединитель укомплектовать защитными козырьками, устанавливаемыми над приводами - Приводы укомплектовать специальными удлинителями (инвентарная рукоятка) для ручного оперирования; - Комплект сборочных и соединительных элементов для обеспечения полного объёма монтажных работ |  |  |  |
| 15 | Высота фундамента, мм |  |  | 500 |  |
| 16 | Количество комплектов заказа |  |  | 1 |  |

Приложение № 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №3

на закупку разъединителя трёхполюсного серии РДЗ.1а-35/1000Н УХЛ1,

управляемого ручным приводом типа ПРГ-01-2Б УХЛ1

Объект: ПС 35 кВ Красноярово

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Требования заказчика | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ | V |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400 А / 12,5 кА / 31,25 кА | — |  |
|  |  | 1000 А / 20 кА / 50 кА | V |  |
|  |  | 2000 А / 31,5 кА / 80 кА | — |  |
|  |  | 3150 А / 50 кА / 125 кА | — |  |
| 3 | Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая I | — |  |
|  |  | Фарфоровая II* | V |  |
|  |  | Полимерная IV | — |  |
| 4 | Климатическое исполнение/ категория размещения | УХЛ/1 | V |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют | — |  |
|  |  | 2 | — |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) | V |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) | — |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный | — |  |
|  |  | Двухполюсный | — |  |
|  |  | Трёхполюсный | V |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная | V |  |
|  |  | Вертикальная* | — |  |
| 8 | Тип управления | Двигательный привод | — |  |
|  |  | Ручной привод | V |  |
| 9 | Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: – высота над уровнем моря – не более 1000 м; – верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 С; – нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60 С; – скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололёда и не более 15 м/с при гололёде толщиной до 10 мм. |  | V V V V |  |
| 10 | Дополнительные опции и требования к разъединителю: – разъединители поставить в трёхполюсном варианте установки в сборе на общей раме, в комплекте с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами; – укомплектовать приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1; – механический блок-замок (замок Гинодмана). |  | V V V |  |
| 11 | Количество комплектов заказа |  | 1 |  |

*   только трёхполюсное исполнение

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

на закупку разъединителей трёхполюсных серии РДЗ.2-35/1000Н УХЛ1, 
управляемых ручным приводом типа ПРГ-00-2Б УХЛ1

Объект: ПС 35 кВ Угловая и ПС 35 кВ Экимчан

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Требования заказчика | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35кВ / 40,5кВ | V |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400 А / 12,5 кА / 31,25 кА | — |  |
|  |  | 1000 А / 20 кА / 50 кА | V |  |
|  |  | 2000 А / 31,5 кА / 80 кА | — |  |
|  |  | 3150 А / 50 кА / 125 кА | — |  |
| 3 | Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая I | — |  |
|  |  | Фарфоровая II* | V |  |
|  |  | Полимерная IV | — |  |
| 4 | Климатическое исполнение/ категория размещения | УХЛ/1 | V |  |
| 5 | Наличие заземлителей | Отсутствуют | — |  |
|  |  | 2 | V |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) | — |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) | — |  |
| 6 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный | — |  |
|  |  | Двухполюсный | — |  |
|  |  | Трехполюсный | V |  |
| 7 | Тип установки | Горизонтальная | V |  |
|  |  | Вертикальная* | — |  |
| 8 | Тип управления | Двигательный привод | — |  |
|  |  | Ручной привод | V |  |
| 9 | Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях: – высота над уровнем моря – не более 1000 м; – верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 40 С; – нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 60 С; – скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололёда и не более 15 м/с при гололёде толщиной до 10 мм. |  | V V V V |  |
| 10 | Дополнительные опции и требования к разъединителю: – разъединители поставить в трёхполюсном варианте установки в сборе на общей раме, в комплекте с установленными внутриполюсными и межполюсными тягами; – укомплектовать приводом ПРГ-00-2Б УХЛ1; – механический блок-замок (замок Гинодмана). |  | V V V |  |
| 11 | Количество комплектов заказа |  | 2 |  |

*   только трёхполюсное исполнение