ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ Изделия железобетонные 308901-РЕМ ПРОД-2022-ДРСК

1. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

1.1. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке, в котором будет содержаться информация в объеме не менее, чем указано в таблице № 1 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен представить свое предложение по каждому из требований Заказчика, перечисленных в указанных таблице и пунктах. В случае неисполнения данного требования, в соответствии с Документацией о закупке, Участник будет не допущен к дальнейшему участию.

Таблица №1.

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика |  |  |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1 | Перечень и объёмы продукции | № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |  |
|  |  | 1 | Опора железобетонная СВ-95-3с | шт | 164 |  |
|  |  | 2 | Опора железобетонная СВ-95-3 | шт | 402 |  |
|  |  | 3 | Опора железобетонная СВ-105-5 | шт | 290 |  |
|  |  | 4 | Опора железобетонная, СВ-110-5 | шт | 116 |  |
|  |  | 5 | Приставка железобетонная, ПТ-43-2, согласно приложению № 4 | шт | 384 |  |
|  |  | 6 | Приставка железобетонная, ПТ-45, согласно приложению № 4 | шт | 276 |  |
| 2 | Сроки и место поставки продукции | Сроки и место поставки продукции в адрес Грузополучателя определяются календарным графиком поставок, указанных в Приложении № 1 к техническим требованиям. |  |  |  |  |
| 3 | Гарантия на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна составлять не менее 3-х лет. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. |  |  |  |  |
| 4 | Требования к закупаемой продукции | Продукция должна иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 13015-2012. |  |  |  |  |
|  |  | Требования к изготовлению железобетонных изделий: 4.1. Изготовление продукции должно производиться в соответствии требованиями ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приёмки, маркировки, транспортирования и хранения». |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Опоры следует изготавливать из тяжелого бетона (средней плотности 2200…2500 кг/м3), удовлетворяющего требованиям ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые» |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Требования к заполнителям в соответствии с разделом 4.7 ГОСТа 26633 – 2015, максимальная крупность заполнителя – фракция не более 20 мм |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Класс бетона по прочности на сжатие в соответствии с ТУ в зависимости от марки изделия |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Независимо от расчетной температуры наружного воздуха бетон стоек должен иметь марку по морозостойкости не менее F200, марку по водонепроницаемости не менее W6 и изготавливаться из сульфатостойкого цемента или в отдельных случаях, когда содержание в грунтах сульфатов в пересчете на ионы SO4-2 до 3000 мг/л, допускается использовать портландцемент по ГОСТ 10178-85 с содержанием в клинкере C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3AF не более 22% |  |  |  |  |
|  |  | Требования к рабочей арматуре: 4.6. В качестве рабочей арматуры следует применять стержневую периодического профиля по ГОСТ 34028-2016 с учетом требований ГОСТ 5781-82 по классам арматуры: - класс А-III, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А400 - класс А-IV, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А600 - класс A-V, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А800 - класс А-VI, обозначение по ГОСТ 34028-2016, как А1000 |  |  |  |  |
|  |  | 4.7. Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, произведена в 2022-2023 гг., соответствовать: ТУ 5863-007-96502166-2016 (на опоры железобетонные СВ 95-3с, СВ 95-3, СВ-105-5, СВ-110-5 (Приложение № 2 к Техническим требованиям), ТУ 5863-006-00113557-94 (на приставки железобетонные ПТ43-2, ПТ-45 Приложение № 3 к Техническим требованиям и согласно чертежей - Приложение № 4 к Техническим требованиям). |  |  |  |  |

2. Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

2.1. Допускаются эквиваленты при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции указанных в пункте 4 таблицы № 1 настоящих Технических Требований. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции и ТУ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, или ее составных частей в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.2. При подготовке заявки, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям пункта 4 таблицы № 1.

3. Требования к участнику

3.1. Требования к опыту: Участник должен иметь опыт поставки опор железобетонных марки СВ-95-3/СВ-95-3с, СВ-105-5, СВ-110-5 и приставок железобетонных ПТ43-2, ПТ-45, при этом за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства осуществлена поставка) в общем/совокупном объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с обязательным предоставлением подтверждающих указанный в справке опыт документов (копий договоров и товарных накладных (Торг-12) или универсально передаточных документов (УПД), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон.

Договора, представленные в отсутствии товарных накладных (Торг-12) или универсально передаточных документов (УПД) по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

3.2. Дополнительно на предлагаемую продукцию Участник должен представить в составе заявки документ (любой из документов: паспорт на ранее произведенную продукцию, сертификат), подтверждающий соответствие закупаемой продукции ТУ 5863-007-96502166-2016 (Приложение № 2 к Техническим требованиям) и ТУ 5863-006-00113557-94 (Приложение № 3 к Техническим требованиям).

4. Общие условия

4.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

Приложение № 1 – Календарный график поставки

Приложение № 2 – Технические условия ТУ 5863-007-96502166-2016

Приложение № 3 – Технические условия ТУ 5863-006-00113557-94

Приложение № 4 – Чертёж на приставки железобетонные