## шпунты
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские Западные электрические сети"
Объект - ВЛ-35 кВ "Незаметное-Измайлиха" 24,7 км PR0025661
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.28.
Комиссия провела обследование ВЛ-35 Рощино – Быт Незаметное – Производство Незаметное – Измайлиха , вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ
Укрепление фундамента опоры
1 | Вымывание грунта у основания опоры № 16 | т | 61.506 | Устройство с помощью копровой установки 30-ти метровой стены для фундамента опоры из шпунтов Ларсена 9х0,5 м (60шт):
2 |  | т | 1.448 | Усиление по периметру шпунтов Ларсена швеллером 40 П
3 |  | м3 | 707 | Обваловка фундамента опоры. Засыпка пазух скальным грунтом
4 |  | т | 1152 | Перевозка скального грунта автомобилями бортовыми (720 м3*1,6)
Подготовка проезда к опоре через реку 80м с усилением прочности ледового покрытия (намораживание ледового покрытия)
5 | Отсутствие проезда через реку | м3 | 8 | Устройство прорезей в ледяном основании 80м*0,2м*0,5м
6 |  | м3 | 38.4 | Устройство полосы из бревен (0,04*3*80)м в 4 слоя чередуя с устройством наледи
7 |  | 100м2 | 2.4 | Рассеивание воды для устройства ледовой переправы послойно (80м*3м) толщиной до 0,3м - 5 слоев
8 | Отсутствие проезда к месту опоры № 16 | м2 | 313.6 | Планировка площадей бульдозером (проезд к опоре длиной 98 м при ширине 3,2м)
9 |  | 1000м2 | 0.756 | Уплотнение снега тяжеловесной техникой (проезд по берегу к опоре 591 м*3,2 ширина*3,2м)
Материалы:
10 | Шпунт Ларсена Л5-УМ (9х0,5 м / 1025,1кг) | шт/т | 60/61,506 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
11 | Швеллер 40П ГОСТ 8240-97 | т | 1.448
12 | Скальный грунт фракция 500 мм ГОСТ 33063-2014 | м3 | 707
13 | Доски (0,04*3)м, ГОСТ 8486 | м3 | 38.4
Транспортная схема
14 | г. Лесозаводск-с. Рощино | км | 180 | Проезд к месту проведения работ и обратно
15 | База Кр.РЭС Рощино - ВЛ-35 кВ "Рощино-Измайлиха" оп.№30 | км | 40
16 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 1.2
Погрузо-разгрузочные работы
Примечания
1 | Работа выполняется в ненаселенной местности, в охранной зоне ВЛ.