## Лист1
Приложение 3
Общие требования к КТП, МТП, СТП
№ п/п | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлагаемые
1 | ТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да
2 | Корпус ТП должены быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм. | да
3 | В ТП предусмотреть монтаж пола в РУВН и РУНН, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС. | да
4 | Все металлические детали корпуса ТП должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». | указать тип защитного покрытия
5 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее | 10 лет
6 | Применить рубильники 0,4 кВ с диэлектрической рукоятью | да
7 | Автоматические выключатели 0,4 кВ с номинальным током свыше 100 А необходимо применить с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да
8 | В РУ ТП коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3. | да
9 | В ТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). | да
10 | В РУ 0,4 кВ ТП смонтировать лотки для прокладки СИП отходящих фидеров. | да
11 | Провод в месте прохождения сквозь корпус ТП на низковольтную приемную траверсу ТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты
12 | В ТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины
13 | Силовые трансформаторы типа ТМГ, до 250 кВА схемы соединения Y/Zн-11, 400-1600 кВА ∆/Y-11 | указать предлагаемый тип и схему трансформатора
14 | Габариты трансформаторного отсека и ошиновку выполнить с учётом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах, входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен. | да
15 | В трансформаторном отсеке ТП предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий, защищенных от пыли и осадков. | да
16 | Петли в конструкции дверей. | внутренние петли
17 | Для запирания дверей применить | Трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки
18 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы ТП: - привод главных ножей отдельностоящего разъединителя с вводным выключателем 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да
19 | В РУ-ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). | да
20 | В ТП типа «киоск» во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТП, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да
21 | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | да
22 | Для предотвращения попадания влаги в местах крепления изолятора к крышке короба применить один из способов: 1. Место крепления исполнить выше поверхности крышки на 5-8 мм (наплыв, штамповка); 2. Крышку короба РУ ВН выполнить из стали толщиной не менее 6 мм. | Указать способ исполнения 1 или 2
23 | Обеспечить герметическое соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика | да
24 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да
25 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да
26 | Степень защиты ТП по ГОСТ 14254-2015 IP - не ниже | IP34
27 | Оснастить заходы ВЛ 10 кВ на ТП специальными птицезащитными устройствами предотвращающими повреждение птиц (защитные колпаки, противоприсадочные устройства, АПЗУ, ПЗУ) | указать чем оснащается
28 | Воздушный ввод ВН и выход НН выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. | да
29 | Для обеспечения герметичности воздушного ввода, фланцы для крепления шкафов ВН и траверс НН, должны крепиться к крыше КТП путём сварного соединения. Шов должен быть сплошным. | да
30 | Короба ВН и НН выполнить в учётом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). В коробе 0,4 кВ для СИП предусмотреть отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, либо проходные изоляторы 0,4 кВ в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание. | да
31 | ТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». | да
32 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». | да
33 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответсвии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». | да
34 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | да
35 | В целях повышения пожаробезопасности предусмотреть вертикальное расположение выключателей 0,4 кВ в горизонтальном ряду (рядах) с возможностью присоединения отходящих линий снизу. | да
Требования к учету электрической энергии:
36 | Шкаф учета и шкаф автоматизации электрической энергии жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) обшить теплоизоляцией пенофол В-05. | да
37 | В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс. | да
38 | Для осуществления питания и защиты УСПД (модема) в шкафу учёта (или автоматизации) смонтировать трехфазный автоматический выключатель 6 А, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II согласно ГОСТ Р 50345-99. | да
39 | Дверца шкафа учета и шкафа автоматизации должна быть оснащена внутренними и навесным замками. | да
40 | В шкафу учёта выполнить монтаж испытательных коробок (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), предназначеных для обеспечения работ с приборами учёта без разрыва токовых цепей | да
41 | Трансформаторы тока 0,4 кВ типа ТШП – 0,66 устанавливаются комплектом на все 3 фазы | да
42 | Класс точности трансформаторов тока | 0,5S
43 | Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ | не менее 12 лет
44 | Приборы учета должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». | да
45 | Для КТП: Обеспечить монтаж измерительных трансформаторов тока, с учётом прокладки вторичных цепей измерений непосредственно до испытательных коробок, медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм² (согласно п.3.4.4 ПУЭ изд.6, ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08). Произвести подключение трансформаторов тока к испытательным коробкам. Вторичные цепи промаркировать с двух сторон. Для СТП, МТП: Подключить токовые цепи к измерительным трансформаторам тока. Цепи измерений (тока и напряжения) должны быть длиной не менее 10 м, S=>2,5 мм². Для дальнейшего подключения кабеля вторичных цепей силами заказчика. Кабель цепей измерений скрутить в бухту в РУ НН и промаркировать их с двух сторон (1.5.34 ПУЭ). Дополнительно укомплектовать МТП металлорукавом для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом учета (длиной не менее 2-х метров на каждый учет) (2.8.14.5 ГОСТ14693-90). | да
Для СТП, МТП в комплект поставки включить:
46 | Металлоконструкции для монтажа ТП на двух или одной ж/б стойках СВ 105, в зависимости от типа ТП (СТП, МТП) | да
47 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м | 8
48 | Траверсы ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0,4 кВ, шт | 2
49 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. | 1
50 | СТП, МТП дополнительно укомплектовать металлорукавом для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом учета (длиной не менее 2-х метров на каждый учет). | да
51 | Для двухтрансформаторных ТП с утепленными стенами и перегородками, указать материал утепления | да, указывается