ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции распределительных сетей 6/10-0,4 кВ с. Новицкое, с. Сергеевка

1. Основание для выполнения работ по разработке рабочей документации:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2023 г.

1.2. Наименование проектов ИПР:

- Реконструкция распределительных сетей 6/0,4кВ Партизанского ГО (ВЛ 6/10кВ - 532,683км, КЛ 6/10км - 2,25км, ВЛ 0,4кВ -802,689км, КЛ 0,4кВ - 70,861км, ТП-223шт) (L_25-ПЭС-1636 М).

2. Вид строительства и выполнение работ.

2.1. Вид работ – реконструкция.

2.2. Выполнение работ: разработка рабочей документации.

На основании произведенного натурного обследования объекта, данных по максимальным токовым нагрузкам реконструируемых фидеров, согласовать с Заказчиком:

- конструктивное исполнение (СИП, КЛ) и трассу ЛЭП с учетом выноса опор с территорий, принадлежащим третьим лицам (при изменении трассы ЛЭП предусмотреть изготовление схем границ);

- выбор сечения провода (кабеля).

До начала производства работ согласовать с Заказчику программу проведения инженерных изысканий.

На основании произведенных топографо-геодезических работ, разработать РД в объеме, достаточном для проведения строительно-монтажных работ. Ширину топографической съемки принять 20м. для ВЛ 6/10кВ, 15м. для ВЛ 0,4кВ, 6м для КЛ 6/10-0,4кВ.

2.2.1. Рабочую документацию оформить отдельными разделами на каждый объект.

2.2.2. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку с перечетной ведомостью. Материалы согласовать в администрации МО.

В случае размещения объектов строительства на землях лесного фонда Проектировщик уведомляет Заказчика для принятия решения по выполнению проекта освоения лесов в соответствии с Лесным кодексом РФ и иными нормативными актами, действующими на период проектирования, а также проекта лесовосстановления.

2.2.3   При проектировании применить птицезащитные и противоприсадочные устройства на опоры реконструируемого участка ВЛ. Тип и марку устройств определить проектом.

2.2.4. Состав РД должен быть достаточным для подготовки пакета документов при оформлении исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР.

В состав РД включить материалы согласования мест пересечения (примыкания) и технических условий на параллельное следование, примыкание и пересечение железных и автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, инженерных коммуникаций, иных естественных и искусственных препятствий;

2.2.5. В составе РД предусмотреть мероприятия по восстановлению благоустройства после проведения строительно-монтажных работ.

2.2.6. Комплектацию опор предусмотреть согласно типовым проектам 25.0017, 27.0002.

2.2.7. В составе РД передать Заказчику материалы по геодезической разбивочной основе, созданной в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов в местах, обеспечивающих их сохранность на весь период строительства с учетом удобства, определения положения здания (сооружения) на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства с необходимой точностью.

Геодезическую разбивочную основу для строительства создать с привязкой к

имеющимся в районе строительства пунктам государственных геодезических сетей или к пунктам сетей, имеющих координаты и отметки в системе координат МСК-25.

3. Основные характеристики объектов:

| № п/п | Наименование | Насел. пункт | Ориентировочный объем (уточняется в РД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС Новицкое | с.Новицкое | Замена провода 5,6км, замена опор 69 шт. |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7060, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,28 км. |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7060, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,14 км. |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7054, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,53 км. |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7054, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,81 км. |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7054, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,91 км. |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7080, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 1,75 км. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7057, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 0,21 км. |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7057, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 0,132 км. |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7057, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 0,132 км. |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7079, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена КЛ 0,4кВ 0,327 км. |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7079, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена КЛ 0,4кВ 0,327 км. |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7079, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 0,208 км, замена опор 4 шт. |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7216, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,77 км |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7216, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 1,5 км |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7217, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,46 км |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7217, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,11 км |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7217, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 1,47 км |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП № 7217, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,11 км |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7218, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,24 км |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7218, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,25 км |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7058, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,81 км |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7058, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 1,23 км |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7058, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,42 км |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП № 7058, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,53 км |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7059, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,7 км |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7059, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,28 км |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7059, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,46 км |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7053, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 2,17 км |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7053, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 0,77 км |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП № 7053, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-6 | с.Новицкое | Замена провода 1,8 км |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП № 7259, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,5 км |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП № 7259, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,1 км |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ ф. 4 ТП № 7259, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 1,8 км |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ ф. 5 ТП № 7259, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 0,55 км |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ ф. 6 ТП № 7259, ПС-6кВ "Новицкое" Ф-8 | с.Новицкое | Замена провода 1,0 км |
| 37 | ВЛ-6 кВ Ф-5 от ПС Сергеевка | с. Сергеевка | Замена провода 5,7км, замена опор 41 шт. |
| 38 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС Сергеевка | с. Сергеевка | Замена провода 50,7 км, замена опор 305 шт. |
| 39 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС Сергеевка | с. Сергеевка | Замена провода 3,2 км, замена опор 18 шт. |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7038 | с. Сергеевка | Замена провода 0,32 км. |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7038 | с. Сергеевка | Замена провода 0,36 км., замена опор 8 шт. |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-7038 | с. Сергеевка | Замена провода 0,44 км., замена опор 11 шт. |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-7038 | с. Сергеевка | Замена провода 2,44 км., замена опор 61 шт. |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7041 | с. Сергеевка | Замена провода 1,56 км., замена опор 44 шт. |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7039 | с. Сергеевка | Замена провода 0,88 км., замена опор 19 шт. |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7039 | с. Сергеевка | Замена провода 0,28 км., замена опор 7 шт. |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-7039 | с. Сергеевка | Замена провода 2,33 км., замена опор 52 шт. |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7052 | с. Сергеевка | Замена провода 1,44 км., замена опор 36 шт. |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7094 _ | с. Сергеевка | Замена провода 0,39 км., замена опор 11 шт. |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7035 | с. Сергеевка | Замена провода 0,92 км., замена опор 24 шт. |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7036 | с. Сергеевка | Замена провода 0,67 км., замена опор 12 шт. |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7034 | с. Сергеевка | Замена провода 1,54 км., замена опор 44 шт. |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7034 | с. Сергеевка | Замена провода 1,82 км., замена опор 51 шт. |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-7034 | с. Сергеевка | Замена провода 0,7 км., замена опор 20 шт. |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7035а | с. Сергеевка | Замена провода 0,32 км., замена опор 8 шт. |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7035а | с. Сергеевка | Замена провода 0,52 км., замена опор 8 шт. |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-7035а | с. Сергеевка | Замена провода 0,2 км., замена опор 5 шт. |
| 58 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7240 | с. Сергеевка | Замена провода 1,86 км., замена опор 53 шт. |
| 59 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7213 | с. Сергеевка | Замена провода 0,39 км., замена опор 11 шт. |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-7213 | с. Сергеевка | Замена провода 0,48 км., замена опор 12 шт. |
| 61 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-7272 | с. Сергеевка | Замена провода 0,48 км., замена опор 3 шт. |

4. Требования к выполнению рабочей документации:

4.1.  Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочей документации:

4.1.1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

4.1.2. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

4.1.3.  ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

4.1.4.    ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "Об электроэнергетике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2022);

4.1.5.    Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

4.1.6.  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

4.1.7.   Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

4.1.8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования»;

4.1.9. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

4.1.10. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

4.1.11. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстрой от 04.08 Российской Федерации.2020 № 421/пр;

4.1.12. Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

4.1.13.  ПУЭ (действующее издание);

4.1.14.  ПТЭ (действующее издание);

4.1.15.  Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630 (с изменениями и дополнениями);

4.1.16. РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

4.1.17. СП 48.13330.2019 (с изменениями). Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

4.1.18. СП 47.13330.2016 (с изменениями) Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

4.1.19. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ. (с изменениями и дополнениями);

4.1.20. Распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.08.2022 № 423р «О применении региональных карт климатического районирования по среднегодовой продолжительности гроз» и распоряжением ПАО «РусГидро» от 18.08.2022 № 424р «О применении региональных карт климатического районирования по ветровому давлению и максимальной скорости ветра»

4.1.21. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 (с изменениями и дополнениями).

4.2. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП с оформлением исполнительной документации на пересечения.

4.3. Подрядчик должен разработать рабочую документацию в объеме, необходимом для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки, производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

4.4. Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»:

- РЭС (1 бумажный экземпляр);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в Отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg));

4.5. Подрядчик в день завершения рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2, З-1.

4.6. Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в таблице 2;

Таблица 2. Форматы электронной документации.

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается использование иного программного обеспечения, совместимого с ПО Заказчика. | .xls .gsfх (xml) |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

4.7.	Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

4.8.   При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

4.8.1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

4.8.2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;

4.8.3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;

4.8.4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;

4.8.5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;

4.8.6. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками;

5. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям

5.1. Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО), основанной на членстве лиц:

- на выполнение инженерных изысканий;

-  на подготовку проектной документации;

Выписки из реестра членов СРО должны быть оформлены по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

5.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме, входящей в Документацию о закупке. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

6. Требования к выполнению сметных расчетов.

6.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимость работ конкурсного предложения) в соответствии с требованиями методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Приложение № 1 к техническим требованиям).

7. Правила контроля и приемки выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме ПР-2, З-1 справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

7.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

• исключить любую работу;

•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

8. Гарантии подрядной организации.

8.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Технических требованиях и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9. Другие требования.

9.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в рабочей документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с рабочей документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.

9.2. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан:

- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;

- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций.

9.3. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.

9.4. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора.

9.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности.  Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

9.6. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденной рабочей документацией.

9.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.

Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик.

9.8. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СП 48.13330.2019 (с изменениями и дополнениями), ГОСТ 17.1.1.01-77 (с изменениями), ГОСТ 17.2.1.04-77 (с изменениями) по охране окружающей среды.

10.  Срок выполнения этапов работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора;

Окончание выполнения работ – до 27.02.2023.

Приложение: методические указания по определению сметной стоимости.