Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| # Организация: | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал: | # ХЭС |
| # СП ЦЭС: | # Южный РЭС |
| # Объект: | # Инв. № HB008418 ВЛ-6 кВ Ф.2 Корейский Поселок до ТП-0039 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: ВЛ-6 кВ Ф-1А ПС 35/6 кВ Корейский поселок, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |
|  | Необходим демонтаж не дефектного провода АС-50 при замене анкерной опоры № 8 | опор/ км линии | 1/ 0,12 | Демонтаж не дефектного провода АС-50 в пр. оп. № 7-9 |
|  | Трещины, сколы бетона по телу анкерной с одним подкосом опоры № 8 | опора | 1 | Демонтаж ж/б одностоечной опоры с одним подкосом оп. №8 |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  | опора | 1 | Монтаж ж/б одностоечной опоры с одним подкосом СВ-10,5-5 № 8 |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  |  | опор/ км линии | 1/ 0,12 | Подвеска существующего провода АС-50 в пр. оп. № 7-9 |
|  |  |  |  | Выправка и обваловка опор |
|  | Наклон из линии одностоечных ж/б опор № 9-16, 19-21, 43, 46, 48, 51-53 более допустимых значений | опор | 17 | Выправка одностоечных ж/б опор № 9-16, 19-21, 43, 46, 48, 51-53 (наклон линии поперек оси ВЛ) |
|  |  | м3/ опор | 136/ 17 | Обваловка скальным грунтом одностоечных ж/б опор № 9-16, 19-21, 43, 46, 48, 51-53 по 8 м3 под опору |
|  | Наклон из линии анкерных с одним подкосом ж/б опор № 22, 47 более допустимых значений | опор | 2 | Выправка одностоечных с одним подкосом ж/б опор № 22, 47 (наклон линии поперек оси ВЛ) |
|  |  | м3/ опор | 32/2 | Обваловка скальным грунтом анкерных с одним подкосом ж/б опор № 22, 47 под каждую стойку по 8м3 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 8267-93 | м3 | 168 |  |
|  | Стойка СВ-105-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 | шт | 2 |  |
|  | Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32 | шт | 1 |  |
|  | Колпачок К-6 | шт | 6 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | База Краснор. уч. ХЮРЭС – Ф-1а ПС Корейский поселок | км | 7 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до каменного карьера | км | 30 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы ЦЭС | км | 39 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт | т | 336 |  |
|  | Новые материалы | т | 2,36 |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 2,36 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. Трасса ВЛ проходит по территории СНТ вдоль дороги с интенсивным движением. Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| Организация | АО «ДРСК» |
| --- | --- |
| Филиал | «ХЭС» |
| СП «ЦЭС» | ХЮРЭС |
| Объект | Инв. № HB008829. Вынос ВЛ-6 кВ с дополнительной секции золоотвала Ф-6 Ильинка (Вынос ВЛ-6 кВ) |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование, ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка вследствие чего приняла решение, о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Демонтажные работы |  |  |
|  | Необходимость демонтажа не дефектного провода АС-50 при замене промежуточных опор № 26, 28 | опоры | 2 |  | Раскрепление/скрепление спиральных вязок на промежуточных опорах при демонтаже ВЛ на опорах № 26, 28 |  |  |
|  | Одностоечные ж/б опоры № 26, 28 имеют продольные и поперечные трещины, выдавило из грунта - заглубление опор менее допустимой нормы | шт. | 2 |  | Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105-5, траверс ТМ-1, изоляторов ШФ-20, опоры №26, 28 |  |  |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Монтаж одностоечных ж/б опор СВ-105-5, траверс ТМ-2001, изоляторов ШС-20ГО, опоры №26, 28 (Пж20-1) |  |  |
|  |  |  | Повторное заземление на опорах ВЛ |  |  |  |  |
|  | Отсутствие повторного заземлителя на опорах № 26, 28 | шт. | 2 |  | Устройство повторного заземления опоры оп № 26, 28 - Спуски по опорам: d10 – 4 шт. (L-8 м.) - Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 2 шт.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Обваловка опор |  |  |
|  | Опоры эксплуатируются в заболоченной местности № 22, 23, 25-30, 31-36, 39-43, 50-54 | опора/ стойка/м3 | 24/ 36/ 584 |  | Обваловка скальным грунтом одностоечных опор № 26-29, 32-35, 40, 41, 43, 51-53 (по 16 м3 под опору); одностоечных с одним подкосом № 25, 30, 31, 36, 39, 42, 50, 54 (по 36м3 под опору); одностоечных с двумя подкосами № 22, 23 (по 36м3 под опору) |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-105-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Траверса ТМ-2001 Типовая серия (12.019-08) |  |  | шт./т |  | 2/0,057 |  |
|  | Изолятор штыревой стеклянный номинальным напряжением 20кВ ГОСТ 1232-2017 |  |  | шт. |  | 6 |  |
|  | Колпачок К-9 ГОСТ 32625-2014 |  |  | шт. |  | 6 |  |
|  | Вязка спиральная СВ-70 ТУ-3449-054-27560230-2010 (6шт в 1 комплекте) |  |  | компл. |  | 2 |  |
|  | Хомут Х-1 с гайками и шайбами Серия: 3.407.1-143.8.49 |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Зажим плашечный для сечений магистрали 16-150мм2 |  |  | шт. |  | 2 |  |
|  | Зажим плашечный для сечений магистрали 10-50мм2 |  |  | шт. |  | 4 |  |
|  | Металлическая лента F 207 для крепления спусков ЗУ к опоре (по 4 м на опору) |  |  | 1 упаковка 50м |  | 0,16 |  |
|  | Скрепа NC20 для ленты монтажной (ширина 20 мм) для фиксирования монтажной ленты |  |  | шт. |  | 4 |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 8267-93 |  |  | м³ |  | 584 |  |
|  | Круг стальной - d10 ГОСТ 5781-82 |  |  | т |  | 0,02 |  |
|  | Уголок 50х50х5 (ГОСТ 8509-93) |  |  | т |  | 0,018 |  |
|  | Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ХЮРЭС до места производства работ |  |  | км |  | 11 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (ул. Промышленная, 13) до места производства работ |  |  | км |  | 16 |  |
|  | Расстояние от каменного карьера до места производства работ |  |  | км |  | 11 |  |
|  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы |  |  | т |  | 2,41 |  |
|  | Новые материалы |  |  | т |  | 2,46 |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участок проходит по заболоченной местности. Работа выполняется в ненаселённой местности и охранной зоне ВЛ. Работу производить с отключением ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС Ильинка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы освободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.3 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| # Организация | # ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал | # ХЭС |
| # СП ЦЭС | # ХСРЭС |
| # Объект: | # Инв. № HB009529 ВЛ-10 кВ Петропавловка-Чичаговка |

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

# Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. Работу требуется произвести до наступления подъема воды.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| Демонтаж провода |  |  |  |  |
|  | Требуется раскрепление вязок при демонтаже одностоечных опор № 7, 17, 18, 40, 54, 55, 68, 70, 72, 77, 78, 97, 98, 100, 224, 240, 243, 246, 247, 238, 111, 112, 147, 151, 197, 235, 241, 58/6, 58/9 | опор | 29 | Раскрепление/скрепление вязок на промежуточных опорах при демонтаже ВЛ оп.№ 7, 17, 18, 40, 54, 55, 68, 70, 72, 77, 78, 97, 98, 100, 224, 240, 243, 246, 247, 238, 111, 112, 147, 151, 197, 235, 241, 58/6, 58/9 |
|  | Требуется снятие провода при демонтаже анкерных опор № 53, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 242, 252, 263 | км линии/опор | 1,68/12 | Демонтаж провода АС-50 с анкерных опор № 53, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 242, 252, 263 (в 3 провода) (обратный подвес существующего провода) |
|  |  |  | Демонтаж опор, траверс, изоляторов |  |
|  | Одностоечные ж/б опоры № 7, 17, 18, 40, 54, 55, 68, 70, 72, 77, 78, 97, 98, 100, 224, 240, 243, 246, 247, 238, 111, 112, 147, 151, 197, 235, 241, 58/6, 58/9 одностоечные ж/б опоры с одним подкосом № 53, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 242, 252, 263, имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры) | опор | 29 | Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105,5, траверс типа ТМ-1, изоляторов ШС-10 оп. № № 7, 17, 18, 40, 54, 55, 68, 70, 72, 77, 78, 97, 98, 100, 224, 240, 243, 246, 247, 238, 111, 112, 147, 151, 197, 235, 241, 58/6, 58/9 |
|  |  | стойка | 29 |  |
|  |  | опор | 12 | Демонтаж одностоечных ж/б опор СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа М - 8, изоляторов ШС-10 оп. № 53, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 242, 252, 263 |
|  |  | стойка | 24 |  |
|  | При замене опоры требуется демонтировать линейный разъединителя к ТП на опоре № 263 | шт. | 1 | Демонтаж РЛНД опора № 263 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
| Монтаж опор, траверс, изоляторов |  |  |  |  |
|  |  | опор | 16 | Установка одностоечных ж/б опор СВ-10,5-5 с траверсами типа ТМ-1 и изоляторами ШC-10Д оп. 7, 68, 70, 72, 77, 78, 97, 98, 100, 224, 111, 112, 147, 151, 197, 235 |
|  |  | стойка | 16 |  |
|  |  | опор | 8 | Установка одностоечных ж/б опор СВ-10,5-5 с траверсами типа ТМ-3 и изоляторами ШC-10Д оп. № 40, 58/6, 58/9, 240, 241, 243, 246, 247 (ПУЭ п. 2.5.211. В населенной местности, крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным.) |
|  |  | стойка | 8 |  |
|  | Пролеты опор № 131-132 имеют расстояние более чем 100 м, необходима установка дополнительной промежуточных опоры | опора | 1 | Установка дополнительной одностоечных ж/б опоры СВ-10,5-5 с траверсой типа ТМ-1 и изоляторами ШC-10Д в пролёте опор № 131-132 |
|  |  | стойка | 1 |  |
|  |  | опор | 14 | Установка одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, с траверсами типа ТМ-6, изоляторами ШС-10Д, ПСД—70Е оп. № 17, 18, 53, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 242, 252, 263 |
|  |  | стойка | 28 |  |
|  |  | опор | 3 | Установка одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, с повышенной траверсой типа ТМ-6, изоляторами ШС-10Д, ПСД—70Е оп. № 54, 55, 238 (переход через трассу) |
|  |  | стойка | 6 |  |
|  | Для надёжного перехода ВЛ 10 кВ через пересекающиеся дороги, необходима установка повышенных траверс на оп.№ 54, 55, 238 | шт/т | 3/ 0,202 | Изготовление и монтаж индивидуальных конструкций – повышенная траверса «стакан» из 63х63х5мм (14м на каждую опору), на оп.№ 54, 55, 238 |
|  |  | шт./ т | 17/ 0,124 | Монтаж дополнительно оголовков ОГ-13 на опорах № 17, 18, 53, 54, 55, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 238, 242, 252, 263 |
|  |  |  |  | Монтаж провода |
|  |  | опор | 25 | Скрепление существующего провода АС-50 к одностоечным опорам при помощи спиральных вязок, на оп. №7, 40, 58/6, 58/9, 68, 70, 72, 77, 78, 97, 98, 100, 224, 111, 112, 147, 151, 197, 235, 240, 241, 243, 246, 24, доп. опора в пр. оп. № 131-132 |
|  |  | км линии/опор | 2,38/17 | Монтаж существующего провода АС-50, с монтажом новых подвесных изоляторов на оп. № 17, 18, 53, 54, 55, 64, 69, 82, 99, 103, 132, 213, 214, 238, 242, 252, 263(в 3 провода) |
|  |  |  | Монтаж РЛК, устройство заземления |  |
|  |  | шт. | 1 | Монтаж и присоединение демонтированного линейного РЛНД-10 оп. №263 |
|  |  | опор | 1 | Устройство повторного заземления опоры ВЛ-10кВ оп. № 263 Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–2,5 м – 3 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (2шт. по L-10м); Контур заземления – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 16 мм – (L-2 м – 3 шт.); Горизонтальный заземлитель от опоры к контуру заземления А-1 Ø 16мм – (L-1,5 м – 1 шт). |
|  |  |  |  | Обваловка опор |
|  | Опоры проходят по болотистой местности и в зоне ежегодного подтопления летом-осенью № 115, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139-161, 163-169, 171-174, 176-191, 193-199 | опор/ стоек/ м3 | 72/ 72/ 1080 | Обваловка одностоечных ж/б опор привозным скальным грунтом средней фракцией (15м3 под опору), опоры № 115, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 139-161, 163-169, 171-174, 176-191, 193-199 |
|  | Опоры проходят по болотистой местности и в зоне ежегодного подтопления летом-осенью № 116, 117, 118, 120, 122, 125, 131, 132, 138, 162, 170, 175, 192, 200 | опор/ стоек/ м3 | 14/28/ 420 | Обваловка одностоечных ж/б опор с одним подкосом привозным скальным грунтом средней фракцией (15м3 под опору и каждый подкос), опоры 116, 117, 118, 120, 122, 125, 131, 132, 138, 162, 170, 175, 192, 200 |
|  | Необходимо обваловать вновь построенную опору в пролете 131-132 | опор/ стоек/ м3 | 1/ 1/ 15 | Обваловка дополнительной одностоечной ж/б опоры в пролете опор № 131-132 привозным скальным грунтом средней фракцией (15м3 под опору) |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |
|  | Отсутствие подъездных путей к опоре № 7, 16 | м3 | 600 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 300 м). Проезд к опоре №7, 16 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая 63х63х5 мм | т | 0,238 | 0,202+0,036т |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0,012 |  |
|  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т | 0,012 |  |
|  | Стойка СВ-10,5-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 | шт. | 59 |  |
|  | Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32 | шт. | 17 |  |
|  | Оголовок ОГ-13 серия: 3.407.1-143.8.36 | шт./т | 17/ 0,124 |  |
|  | Траверса ТМ-6 серия: 3.407.1-143.8 | шт./т | 17/0,391 |  |
|  | Траверса ТМ-1 серия: 3.407.1-143.8 | шт./т | 17/0,292 |  |
|  | Траверса ТМ-3 серия: 3.407.1-143.8 | шт./т | 8/0,168 |  |
|  | Хомут Х-1 серия: 3.407.1-143.8.49 | шт. | 59 |  |
|  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные М-16 ГОСТ 11738-84 | шт./кг | 118/ 12,98 |  |
|  | Изолятор ШС-10ЕД ТУ 3493-010-99267582-2015 и ГОСТ 1232 | шт. | 150 |  |
|  | Колпачок для изоляторов К-9 ТУ 3493-170-00111120-2000 | шт. | 150 |  |
|  | Изолятор стеклянный ПС-70 ГОСТ 27661-2017 | шт. | 204 |  |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 трёх болтовой ТУ 3413.11310-88 | шт. | 102 |  |
|  | Ушко У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01 | шт. | 102 |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 8267-93 | м3 | 1515 |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01 | шт. | 59 | Для заземления траверс |
|  | Плашечный зажим ПА 2-2А ТУ 3449-013-40064547-01 | шт. | 51 | Для соединения провода |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ХСРЭС до места производства работ | км | 46 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (ул. Промышленная, 13) до места производства работ | км | 47 |  |
|  | Расстояние от скального карьера до места производства работ | км | 48 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт | т | 3030 |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 63,43 |  |
|  | Новые материалы | т | 71,84 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| Примечания: ВЛ проходит вдоль дороги, по заболоченной, овражной местности, в зоне подтопления. Часть линии ВЛ проходит по населённой местности. Работу производить с отключением ВЛ 10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка. Материалы, освободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в ХСРЭС и передаются заказчику по акту передачи. Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |

Приложение № 1.4 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| # Организация | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал | # ХЭС |
| # СП ЦЭС | # Южный РЭС |
| # Объект: | # Инв. №HB008246. ВЛ-6 кВ Краснореченский совхоз - с.Корсаково Ф-16; Ф-7 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ  Ф-16 ПС Краснореченская,  вследствие  чего  приняла решение, о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции ВЛ подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |  |
|  | При замене одностоечной ж/б опоры необходим демонтаж КЛ 10кВ с опоры № 1 | опора/м | 1/12 | Отсоединение КЛ от ВЛ опора № 1 |  |
|  | Вследствие эксплуатации имеются, скрутки, прожоги от КЗ в пролётах опор № 1-21 АС – 50 | опор/ км линии (3 провода)/ км провода | 21/ 1,6/ 4,8 | Демонтаж провода АС-50 в пролетах опор № 1-21 |  |
|  | Одностоечные ж/б опоры № 4-8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, анкерные ж/б опоры № 1, 2, 3, 9, 10, 13, 17, 19, 21 - стоят на краю болотистой местности, имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры) | опора | 12 | Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5, траверс типа ТМ-1, надставки (на оп.№18), изоляторов типа ШС-20 оп.№ 4-8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 |  |
|  |  | стойка | 12 |  |  |
|  |  | опора | 9 | Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа М-8, изоляторов типа ШС-20 оп.№ 1, 2, 3, 9, 10, 13, 17, 19, 21 |  |
|  |  | стойка | 18 |  |  |
|  |  | шт | 1 | Демонтаж РЛНД с рамой и ПРНЗ на опоре №21 |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |
|  |  | опора | 12 | Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 № 4-8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20; монтаж надставки ТС-1 (на оп.№18), траверс ТМ-63 (на. оп.4-8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20), монтаж изоляторов ШС-20 УО |  |
|  |  | стойка | 12 |  |  |
|  |  | опора | 9 | Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, траверс ТМ-65, ТМ-66, изоляторов ШС-20 УО оп. № 1, 2, 3, 9, 10, 13, 17, 19, 21 |  |
|  |  | стойка | 18 |  |  |
|  |  | опор/ км линии (3 провода)/ км провода | 21/ 1,6/ 4,8 | Монтаж провода и изоляторов ПС-70Е в пролётах опор № 1-21 (1,2км линии – ненаселенная местность в пр.оп 1-16; 0,4км линии – населенная в пр.оп. 16-21) |  |
|  |  | шт./ компл. | 63/21 | Монтаж разрядников УЗД 1.3 на оп.1-21 |  |
|  |  | опора/ м | 1/12 | Прокладка существующего кабеля по опоре № 1 |  |
|  |  |  |  | Монтаж разъединителя и заземление |  |
|  |  | компл. | 1 | Монтаж и присоединение разъединителя на опоре № 21 |  |
|  |  | шт. | 1 | Устройство повторного заземления для разъединителя на опоре № 21: Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–2,5 м – 3 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (L-10м – 2шт); Контур заземления – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 16 мм – (L-2 м – 3 шт.); Горизонтальный заземлитель от опоры к контуру заземления А-1 Ø 16мм – (L-1,5 м – 1 шт). |  |
|  |  |  | Повторное заземление на опорах ВЛ |  |  |
|  | Требуется устройство повторного заземления на оп. №1-20 | 1 заземление | 20 | Устройство повторного заземления опоры оп № 1-20: - Спуски по опорам: d10 – 40 шт. (L-8 м.); - Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 50х50х5 мм - (L–3 м. – 20 шт.) |  |
|  |  |  |  | Обваловка опор |  |
|  | В весенне-осенний период опоры находятся в зоне подтопления № 4-8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 | опора/ стойка/ м3 | 21/ 30/ 240 | Обваловка опор одностоечных опор № 4-8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 (по 8м3 под стойку); одностоечных с одним подкосом № 1, 2, 3, 9, 10, 13, 17, 19, 21 (по 8м3 под стойку) |  |
|  | Отсутствие нумерации опор и знаков на новых опорах оп. № 1 – 21 | опор | 21 | Нанесение нумерации на опорах и знаков № 1 – 21 |  |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 1-16 | м3 | 2400 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 1200 м). Проезд к опорам № 1-16 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Сталь угловая 63х63х5 мм |  | т | 0,044 |  |
|  | Круг стальной d 10мм |  | т | 0,209 | 0,197т + 0,012т |
|  | Круг стальной d 16мм |  | т | 0,012 |  |
|  | Сталь угловая 50х50х5 мм |  | т | 0,183 |  |
|  | Провод СИП3 1 х 90 ГОСТ Р 52373-2005 |  | км | 5,016 | 4,8км х 1,045 |
|  | Стойка СВ-105-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 |  | шт | 30 |  |
|  | Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32 |  | шт | 9 |  |
|  | Траверса ТМ-63 серия: 27.0002-28 |  | шт/т | 12/ 0,268 |  |
|  | Траверса ТМ-65 серия: 27.0002-30 |  | шт/т | 9/ 0,169 |  |
|  | Траверса ТМ-66 серия: 27.0002-31 |  | шт/т | 9/ 0,06 |  |
|  | Хомут Х-1 |  | шт | 32 |  |
|  | Надставка ТС-1 серия: 3.407.1-143.8.23 |  | шт/т | 1/ 0,077 | на оп.№18 |
|  | Изолятор штыревой стеклянный ШС 20 УО ГОСТ 1232-2017 |  | шт | 45 |  |
|  | Колпачок КП-22 ГОСТ 32625-2014 |  | шт | 45 |  |
|  | Изолятор ПС 70 Е ТУ 34-27-91-93 |  | шт | 96 |  |
|  | Зажим анкерный PAZ 3 |  | шт | 48 |  |
|  | Ушко FIS 1-7-16 |  | шт | 48 |  |
|  | Спиральная вязка СВ 90 |  | шт | 90 |  |
|  | Устройство защиты от дуги и наложения ПЗ на опорах УЗД 1.3 |  | шт | 63 |  |
|  | РЛНД 10/400 А с ПРНЗ, валом и кронштейном Виле |  | шт | 1 |  |
|  | Кронштейн РА-1 |  | шт | 1 |  |
|  | Кронштейн РА-2 |  | шт | 1 |  |
|  | Хомут Х-7 |  | шт | 2 |  |
|  | Хомут Х-8 |  | шт | 1 |  |
|  | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм (Вал привода) |  | м/т | 12/ 0,014 |  |
|  | Плашечный зажим ПС 2-1 |  | шт | 126 |  |
|  | Металлическая лента F 207 длиной 50м для крепления спусков ЗУ к опоре (по 4 м на опору) |  | шт | 2 |  |
|  | Скрепа соединительная NС 20 |  | шт | 84 |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 8267-93 |  | м3 | 240 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (промышленная, 13) до места проведения работ (с. Краснореченский) |  | км | 24 |  |
|  | Вывоз демонтируемых материалов до базы Краснореченского уч-ка ХЮРЭС (с. Краснореченское ул. Зеленая горка 1а) |  | км | 2 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до скального карьера |  | км | 23 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Новые материалы |  | т | 39,08 |  |
|  | Демонтируемые материалы |  | т | 36,86 |  |
|  | Скальный грунт |  | т | 480 |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |
| Рем. участок проходит по заболоченной местности. Работа выполняется в ненаселённой и населенной местности и охранной зоне ВЛ. Участок ВЛ пролеты опор № 2-18 проходит по болотистой местности , работу проводить в зимнее время. |  |  |  |  |  |
| Материалы освободившиеся в результате демонтажа, транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |  |  |
| Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.5 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| Организация: | АО «ДРСК» |
| --- | --- |
| Филиал: | «ХЭС» |
| СП «ЦЭС»: | Бикинский РЭС |
| Объект: | Инв. № НВ010586. ВЛ-10 кВ для электроснабжения Мясокомбината г.Бикин ф.25 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС «Бикин», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |  |
|  | Вследствие эксплуатации имеются, скрутки, прожоги от КЗ в пролётах опор № 50-86 | опор/ км линии (3 провода)/ км провода | 37/ 2,52/ 7,56 | Демонтаж провода в пролётах опор № 50-86 АС – 50 |  |
|  | Одностоечные ж/б опоры № 50, 51, 53, 54, 56-60, 62-64, 66-69, 71, 72, 76, 77, 79-85, анкерные ж/б опоры № 52, 55, 61, 65, 70, 73-75, 78, 86 - стоят на краю болотистой местности, имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры) | опора | 27 | Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5, траверс типа ТМ-1, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 |  |
|  |  | стойка | 27 |  |  |
|  |  | опора | 10 | Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа М-8, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 52, 55, 61, 65, 70, 73, 74, 75, 78, 86 |  |
|  |  | стойка | 20 |  |  |
|  |  |  |  | Монтажные работы |  |
|  |  | опора | 25 | Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 № 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; монтаж надставки ТС-4 (на оп.№ 57, 58, 60, 64, 67, 68, 71, 72, 81), траверс ТМ-3 (на оп.№ 53, 54, 56, 59, 62, 63, 66, 69, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85), монтаж изоляторов ШС-10 |  |
|  |  | стойка | 25 |  |  |
|  |  | опора | 1 | Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 с одним подкосом, траверс ТМ-6, изоляторов ШС-10 оп. № 51 |  |
|  |  | стойка | 2 |  |  |
|  |  | опора | 11 | Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5 с двумя подкосами оп. № 50, 52, 55, 61, 65, 70, 73, 74, 75, 78, 86; монтаж траверс ТМ-6, изоляторов ШС-10 |  |
|  |  | стойка | 33 |  |  |
|  | Для надёжного перехода ВЛ 10 кВ Ф-25 ПС Бикин через пересекающиеся линии, дороги, улицы необходима установка повышенных траверс на оп.№ 50, 51, 61, 65, 70, 73, 75 | шт/т | 7/ 0,471 | Изготовление и монтаж индивидуальных конструкций – повышенная траверса «стакан» из уголка 63х63х5мм (14м уголка на каждую опору), на оп.№ 50, 51, 61, 65, 70, 73, 75 |  |
|  |  | шт./ т | 12/ 0,088 | Монтаж дополнительно оголовков ОГ-13 на опорах № 50, 51, 52, 55, 61, 65, 70, 73, 74, 75, 78, 86 |  |
|  |  | опор/ км линии (3 провода)/ км провода | 37/ 2,52/ 7,56 | Монтаж провода АС-70 и изоляторов ЛК-70/10 в пролётах опор № 50-86 |  |
|  |  |  | Монтаж разъединителя |  |  |
|  | Для ремонтов ВЛ на участке пролётов опор № 1 – 50, необходимо смонтировать линейный разъединитель на опоре № 50 | компл. | 1 | Монтаж и присоединение разъединителя на опоре № 50 марки РЛК-10.IV/400 УХЛ1 |  |
|  |  | шт. | 1 | Устройство повторного заземления на опоре № 50: Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–2,5 м – 3 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 10 мм – (L-10м – 1шт); Контур заземления – круг стальной, ст. 3сп-пс, Ø 16 мм – (L-2 м – 3 шт.). |  |
|  |  |  |  | Обваловка опор |  |
|  | Опоры № 50-54, 62-64, 78-86 проходят по болотистой местности, весной и при обильных осадках опоры находятся в зоне подтопления | опора/ стойка/ м3 | 17/26 /390 | Обваловка привозным скальным грунтом одностоечных опор № 53, 54, 62, 63, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; одностоечных опор с одним подкосом № 51; одностоечных с двумя подкосами № 50, 52, 78, 86 (по 15м3 под стойку) |  |
|  |  |  |  | Сопутствующие работы |  |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 50-86 | м3 | 3000 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 1500 м). Проезд к опорам № 50-86 |  |
|  | Отсутствие нумерации опор и знаков на новых опорах оп. № 50-86 | опор | 37 | Нанесение нумерации на опорах и знаков № 50-86 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Уголок стальной, 63х63х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509 |  | т | 0,507 | 0,036т+0,471т |
|  | Круг стальной, д-10 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 2590 |  | т | 0,006 |  |
|  | Круг стальной, д-16 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 2590 |  | т | 0,009 |  |
|  | Стойка СВ-10,5-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 |  | шт. | 60 |  |
|  | Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32 |  | шт. | 23 |  |
|  | Траверса ТМ-3 серия 3.407.1-143.8.3 |  | шт./т | 16/0,336 |  |
|  | Надставка ТС-4 серия 3.407.1143.8-25 |  | шт./т | 9/0,273 |  |
|  | Траверса ТМ-6 серия: 3.407.1-143.8 |  | шт./т | 12/0,276 |  |
|  | Оголовок ОГ-13 серия: 3.407.1-143.8.36 |  | шт./т | 12/0,088 |  |
|  | Хомут Х-1 серия: 3.407.1-143.8.49 |  | шт. | 74 |  |
|  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные М-16 ГОСТ 11738-84 |  | шт./кг | 148/ 16,28 |  |
|  | Изолятор ШС-10 ЕД ТУ 3493-010-99267582-2015 и ГОСТ 1232 |  | шт. | 186 |  |
|  | Колпачок К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 |  | шт. | 186 |  |
|  | Изолятор полимерный ЛК 70/10 И-СС ТУ 3494-005-57966314-2006 |  | шт. | 72 |  |
|  | Ушко двухлапчатое У2-7-16 ГОСТ 27396-93 |  | шт. | 72 |  |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 трёх болтовой ТУ 3413.11310-88 |  | шт. | 72 |  |
|  | Плашечный зажим ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01 |  | шт. | 37 | Для заземления траверс |
|  | Плашечный зажим ПА 3-2 ТУ 3449-013-40064547-01 |  | шт. | 42 | Для соединения провода |
|  | Линейный разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 в комплекте |  | шт. | 1 |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА 70-10-12 (прессованный) ГОСТ-9581 |  | шт. | 6 | Провода на РЛК |
|  | Провод неизолированный сталеалюминевый с алюминиевой жилой АС – 70 ГОСТ 839-80 |  | км/т | 7,79/ 2,14 | 7,56км х 1,03 |
|  | Скальный грунт ГОСТ 8267-93 |  | м3 | 390 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы БРЭС до места производства работ |  | км | 22 |  |
|  | Расстояние от карьера «Таежное» (159 км автомобильной трассы Хабаровск – Владивосток) до места работы (в том числе протяженность по линии) |  | км | 65 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до базы СП ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная,13) |  | км | 226 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал |  | т | 57,77 |  |
|  | Новый материал |  | т | 74,47 |  |
|  | Скальный грунт |  | т | 780 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.6 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

| Организация: | АО ДРСК |
| --- | --- |
| Филиал: | ХЭС |
| СП ЦЭС: | Вяземский РЭС |
| Объект: | Инв. № HB010058. ВЛ-10 кВ Шереметьево - Глебово - Видное ф.5 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 Шереметьево вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом месяц:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |
|  | Необходимость демонтажа не дефектного провода АС-50 при замене анкерной опоры № 145 | опор/ км линии (3 провода) | 1/0,12 | Демонтаж не дефектного провода АС-50 с опоры № 145 |
|  | Одностоечные ж/б опоры № 152, 163, анкерные ж/б опоры № 145 - имеют поперечные трещины длиной и шириной раскрытия, превышающие допустимую норму. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры) | опора | 2 | Демонтаж ж/б одностоечных опор СВ-105,5, траверс типа ТМ-1, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 152, 163 |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  |  | опора | 1 | Демонтаж ж/б одностоечной опоры СВ-105,5 с одним подкосом, траверс типа ТМ-6, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 145 |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  | Загнивание деревянной опоры сверх допустимого № 150 | опора | 1 | Демонтаж деревянной одностоечной опоры, траверсы типа ТМ-1, изоляторов типа ШС-10 оп.№ 150 |
|  |  | стойка | 1 |  |
|  | Дефект промежуточной траверсы, искажена, согнуты крюки оп. № 146, 147, 149, 151, 160 | шт/т | 5/ 0,06 | Демонтаж траверс типа ТМ-1 с опор 146, 147, 149, 151, 160 |
|  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  | опора | 3 | Монтаж ж/б одностоечных опор СВ-10,5-5, траверс ТМ-1, изолятор ШС-10 оп.№ 150, 152, 163 |
|  |  | стойка | 3 |  |
|  |  | опора | 1 | Монтаж ж/б одностоечной опоры с одним подкосом СВ-10,5-5, траверс ТМ-6, изолятор ШС-10 оп.№ 145 |
|  |  | стойка | 2 |  |
|  |  | шт/т | 1/ 0,0073 | Монтаж дополнительно оголовков ОГ-13 на опоре № 145 |
|  |  | шт/т | 5/ 0,086 | Монтаж траверс ТМ-1 на опорах № 146, 147, 149, 151, 160 |
|  | Изоляторы на опорах загрязнены и имеют сколы оп. № 146, 147, 149, 151, 160 | шт | 15 | Замена штыревой изоляции и вязок на опорах № 146, 147, 149, 151, 160 |
|  |  | опор/ км линии (3 провода) | 1/0,12 | Подвеска существующего провода АС-50 с заменой натяжной изоляцией на оп. № 145 (обратный подвес) |
|  |  |  |  | Выправка/обваловка опор |
|  | Наклон выше допустимого опор № 141, 143, 148, 155, 159, 162 | опора | 6 | Выправка одностоечные опор, имеющих наклон поперек линии № 141, 143, 148, 155, 159, 162 |
|  | Болотистая, обводненная местность, необходима обваловка оп. № 141, 143, 148, 155, 159, 162 | опора/ м3 | 6/90 | Обваловка одностоечных опор скальным грунтом по 15м3 оп.№ 141, 143, 148, 155, 159, 162 |
|  |  |  |  | Сопутствующие работы |
|  | Ширина просеки не соответствует нормативному значению в пролетах опор № 157 – 161, 163 – 164 | га | 0,12 | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности ручным способом (ср. шириной 10м от крайнего провода в обе стороны) средней густоты в пролете опор № 157 – 161, 163 – 164 |
|  | Наличие порубочных остатков на просеке в пролетах опор № 157 – 161, 163 – 164 | га | 0,12 | Измельчение порубочных остатков, либо вывоз и утилизация |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 145-147, 149-152, 160, 163 | м3 | 6000 | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина – 3000 м). Проезд к опорам № 145-147, 149-152, 160, 163 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ-105-5 ТУ 5863 007 96502166 2016 | шт | 5 |  |
|  | Крепление укоса У-1 серия: 3.407.1-136.3-32 | шт | 1 |  |
|  | Траверса ТМ-1 серия: 3.407.1-143.8 | шт/т | 8/ 0,138 |  |
|  | Траверса ТМ-6 серия: 3.407.1-143.8 | шт/т | 1/ 0,023 |  |
|  | Оголовок ОГ-13 серия: 3.407.1-143.8.36 | шт/т | 1/ 0,0073 |  |
|  | Хомут Х-1 серия: 3.407.1-143.8.49 | шт | 10 |  |
|  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные М-16 ГОСТ 11738-84 | шт/кг | 20/ 2,2 |  |
|  | Изолятор стеклянный ПС-70 ГОСТ 27661-2017 | шт | 12 |  |
|  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 трёх болтовой ТУ 3413.11310-88 | шт | 6 |  |
|  | Ушко У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01 | шт | 6 |  |
|  | Промзвено ПРТ-7-1 ТУ 3449-109-00111120-95 | шт | 6 |  |
|  | Изолятор ШС-10 ТУ 3493-010-99267582-2015 и ГОСТ 1232 | шт | 27 |  |
|  | Колпачок К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 27 |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 8267-93 | м3 | 90 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Вяземский (база ВРЭС) – Ф-9 ВЛ-10 кВ ПС 35 Шереметьево | км | 52 |  |
|  | Расстояние от места производства работ базы ЦЭС | км | 179 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до каменного карьера | км | 20 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированные материалы | т | 5,17 |  |
|  | Новые материалы | т | 6,16 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| Ремонтируемый участок проходит по заболоченной местности. Работа выполняется в ненаселённой местности и охранной зоне ВЛ. Работу производить с отключением ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС 35 Шереметьево. Произвести трелевку и складирование срубленных деревьев в штабеля или поленницы по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственных за лесное хозяйство (ППБ №417 в лесах от 30.06.2017 г., раздел 3, п.17 б) и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией. Подрядчик наносит диспетчерские наименования на смонтированные опоры согласно п.2.5.23 ПУЭ, при помощи красок и трафаретов |  |  |  |  |