Приложение 4 к техническим требованиям                                                                                                                                                                       на выполнение работ: «Ремонт распределительных сетей Ромненского,

Белогорского и Тамбовского РЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Центральные Электрические Сети»

Объект: ВЛ-10 кВ РП Каховка Ф № 6    AS0027106

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-6 РП Каховка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Выпирание из грунта, отклонение стойки опоры от вертикальной оси на значение, большее ее диаметру вверху. Продольные трещины ж/б опор, шириной раскрытия более 0,6 мм, пористый бетон. | шт. | 31 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-10 кВ (оп. № 84, 86, 88, 94, 152 -157, 161 - 167, 174 - 180, 182 - 184, 191-193, 197) |  |  |
| 2 |  |  |  | шт. | 5 | Демонтаж двухстоечных ж/б опор (Л-образная болотная) ВЛ-10 кВ с сохранением узла крепления стоек с траверсой (оп. № 149, 150, 151, 195, 196) |  |  |
| 3 |  |  |  | шт. | 6 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-10 кВ с двумя подкосами (оп. № 148, 168, 181, 186, 194, 203) |  |  |
| 4 |  |  |  | оп. | 42 | Демонтаж провода АС-70/11 (оп. № 84, 86, 88, 94, 148 -157, 161-168, 174-184, 186, 191-197, 203) |  |  |
| 5 |  |  |  | шт. | 31 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ (П10-1) (оп. № 84, 86, 88, 94, 152 -157, 161 - 167, 174 - 180, 182 - 184, 191-193, 197) |  |  |
| 6 |  |  |  | шт. | 5 | Установка двухстоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ (промежуточные Л-образные болотные) с использованием ранее демонтированного узла крепления стоек с траверсой (оп.№ 149, 150, 151, 195, 196) |  |  |
| 7 |  |  |  | шт. | 6 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с двумя подкосами (УА10-1) (оп. № 148, 168, 181, 186, 194, 203) |  |  |
| 8 |  |  |  | км. линии (в 3 провода) | 4,46 | Монтаж ранее демонтированного провода АС-70/11 (оп. № 84, 86, 88, 94, 148 -157, 161-168, 174-184, 186, 191-197, 203) |  |  |
| 9 |  |  | Коррозия элементов контура заземления опор выше допустимого | м3 | 8,1 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
| 10 |  |  |  | шт. | 54 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |
| 11 |  |  |  | м | 54 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
| 12 |  |  |  | м3 | 8,1 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 105-5, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. | 59 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | Крепление подкоса У1, 3.407.1-143.8.40 |  |  |  | шт. | 12 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Траверса ТМ1, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 31 |  |  |
|  | Хомут Х1, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 37 |  |  |
|  | Изолятор ШС-10Д, ГОСТ 6490-93 |  |  |  | шт. | 114 |  |  |
|  | Колпачок К-7, ГОСТ 18380-80 |  |  |  | шт. | 114 |  |  |
|  | Зажим ПА-2-1, ГОСТ 4261-82 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Зажим ПС-2-1, ГОСТ 4261-82 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Накладка ОГ2, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Накладка ОГ5, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Траверса ТМ6, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Болт Б5, 3.407.1-143 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Изолятор ПС-70, ГОСТ 6490-93 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | Ушко однолапчатое У1-7-16, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | Зажим натяжной НБ-2-6, ГОСТ Р 51177-2017 |  |  |  | шт. | 36 |  |  |
|  | Спиральная вязка ПВС 70/95-10, ГОСТ 13276-79 |  |  |  | шт. | 114 |  |  |
|  | Проводник ЗП1, 3.407.1-143 |  |  |  | м | 12 |  |  |
|  | Сталь круглая д-16 (L-3м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | шт./кг | 54/255,96 |  |  |
|  | Сталь круглая д-10 (L-1м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | шт./кг | 54/33,318 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | т/м3 | 56,64/35,4 |  |  |
|  | Сварочные электроды МР3 д-4мм, ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг | 5 |  |  |
|  | Краска черная, ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг | 2 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г. Благовещенск - ремонтируемый участок | км | 190 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка |  |
|  |  |  | База Ромненского РЭС - ремонтируемый участок | км | 10 |  | Расстояние от ремонтируемого участка до места складирования демонтированных материалов |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтируемые материалы | т | 123 |  |  |  |
| 2 |  |  | Демонтируемые материалы | т | 53 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Опоры комплектуются по типовому проекту: 3.407.1-143. Контур заземления опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Пазухи котлованов опор засыпаются привозным ПГС (0,6 м3 на 1 стойку). |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Работа выполняется в ненаселенной болотистой местности и охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |