Приложение 7 к техническим требованиям                                                                                                                                                                       на выполнение работ: «Ремонт распределительных сетей Ромненского,

Белогорского и Тамбовского РЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ-0.4 с. Придорожное        CS0000970

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ от ТП 18-07 с. Придорожное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Количество | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загнивание деревянных стоек опор выше нормы. Разрушение бетона, оголение арматуры ж/б приставок. | шт. | 11 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ0,4 кВ на ж/б приставке (Ф-1 оп. № 2-5, 2/1-2/3, 2/1/1, 2/2/1, 2/4/1, 2/4/1А) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Демонтаж деревянных опор ВЛ0,4 кВ на ж/б приставке с одним подкосом. (Ф-1 оп. № 1, 6, 2/1А, 2/4) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 7 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (Ф-1 оп. № 3-5, 2/1-2/4) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка одностоечных подставных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ (П23) (Ф-1 оп. № 2/1/1, 2/5/1, 2/5/1А) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Установка одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с подкосом (А23) (Ф-1 оп. № 1, 6, 2/1А, 2/5) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (УА23) (Ф-1 оп. № 2) |  |  |
|  |  |  | Неизолированный провод ВЛ имеет множественные соединения, механические повреждения, наличие следов оплавлений неизолированного про-вода от схлестов и набросов | оп. | 6 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 оп. № 1-6) |  |  |
|  |  |  |  | оп. | 10 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ (Ф-1 оп. 2-2/4, 2/1/А, 2/1/1, 2/2/1, 2/4/1, 2/4/1А) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 | Демонтаж ответвлений в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж ответвлений в 4 провода |  |  |
|  |  |  |  | км | 0,38 | Подвеска изолированного провода СИП2 3*50+1*54,6 (Ф-1оп. № 1-3, 4-6, 2/1А-2-2/5) |  |  |
|  |  |  |  | км./переход | 0,03/1 | Подвеска изолированного провода ВЛ 0,4 кВ СИП2 3х50+1х54,6 на переходах через дорогу 2 категории (Ф-1 оп. № 3-4) |  |  |
|  |  |  |  | км. | 0,064 | Подвеска изолированного провода СИП4 2*16 (Ф-1 оп. № 2/1-2/1/1, 2/5-2/5/1, 2/5-2/5/1А) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 | Устройство ответвлений к зданию в 2 провода (СИП4 2*16) |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Устройство ответвлений к зданию в 4 провода (СИП2 3*50+1*54,6) |  |  |
|  |  |  | Сопротивление заземляющих устройств выше нормы. | м3 | 1,05 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  |  | шт. | 7 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) |  |  |
|  |  |  |  | м | 7 | Устройство горизонтальных заземлений опор |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 1,05 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |
|  |  |  |  | присоединение | 1 | Ввод с присоединением в РУ 0,4 кВ (СИП2 3х50+1х54,5) |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 |  |  |  | шт. | 21 |  | Приобретаются Подрядчиком у Заказчика по договору купли продажи |
|  | Провод СИП2 3х50+1х54,6, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км | 0,45 |  |  |
|  | Провод СИП4 2х16, ГОСТ 31946-2012 |  |  |  | км | 0,15 |  |  |
|  | Кронштейн У4, 3.407.1-143.8.40 |  |  |  | к-т | 6 |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
|  | Заземляющий проводник (сталь d – 6 мм.) |  |  |  | м/кг | 6/1,332 |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  | м | 42 |  |  |
|  | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах |  |  |  | шт. | 26 |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 16-95 мм2 |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с раздельной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 16-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 2х2,5/4-54 мм2 |  |  |  | шт. | 15 |  |  |
|  | Плашечный зажим для соединения алюминиевых или стальных проводов, сечением СИП 10-95 мм2. |  |  |  | шт. | 13 |  |  |
|  | Стяжной хомут длиной 255 мм для бандажирования пучков проводов СИП |  |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на концевых и угловых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-54,6-70 мм2 |  |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм2 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 6-35 мм2 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Анкерный кронштейн для ответвления СИП от магистрали к вводам. |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 25-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Зажим ответвительный с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 6-95 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 1,5-10 мм2 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Изолированный наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Сталь d16 (L-3м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | шт./кг | 7/33,18 |  |  |
|  | Сталь d10 (L-1м), ГОСТ 2590-2006 |  |  |  | шт./кг | 7/4,319 |  |  |
|  | ПГС, ГОСТ 23735-2014 |  |  |  | т/м3 | 20,16/12,6 |  |  |
|  | Сварочные электроды, ГОСТ 9467-75 |  |  |  | кг | 1 |  |  |
|  | Краска, ГОСТ 12034-77 |  |  |  | кг | 0,5 |  |  |
|  | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением 25-150мм2 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Благовещенск- ремонтируемый участок | км | 190 |  | Расстояние от места складирования материалов приобретаемых по договору купли-продажи до ремонтируемого участка |  |
| 2 |  |  | Ремонтируемый участок – база Ромненского РЭС | км | 30 |  | Расстояние от ремонтируемого участка до места складирования демонтированных материалов |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтируемые материалы | т | 40 |  |  |  |
| 2 |  |  | Демонтируемые материалы | т | 12 |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом РОСЭП Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь (0,6 м3 на 1 стойку), фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности |  |  |  |  |  |  |