ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

СТП-ВВ-100/6/0,4

Таблица 1.

| №пп | Параметры |  | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип КТП |  | СТП-ВВ-100/6/0,4 УХЛ1 |
| 2 | Мощность КТП, кВА |  | 100 |
| 3 | Тип силового трансформатора, мощность кВА, количество (шт). |  | ТМГ-100/6/0,4 УХЛ1 (1) |
| 4 | Схема и группа соединений силового трансформатора |  | Υ /Υ-0 |
| 5 | Исполнение КТП |  | тупиковая |
| 6 | Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 |
| 7 | Номинальный ток плавкой вставки ВН (А), тип предохранителя |  | 16А, ПТ-1.1-10-16-20-У1 |
| 8 | Секционирование по стороне ВН |  | нет |
| 9 | Учет по стороне ВН |  | нет |
| 10 | Исполнение вводов РУВН |  | воздух |
| 11 | Исполнение выводов РУНН |  | воздух |
| 12 | Коммутационный аппарат на вводе НН | автомат | Выключатель ВА-88-33 3Р 160А |
|  |  | исполнение | стационарный |
| 13 | Тип линейного разъединителя |  | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-1-10 (приобретается отдельно, в комплект СТП не входит) |
| 14 | Количество отходящих линий |  | 1 |
| 15 | Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН (шт) |  | ВА-88-33-100А (1) |
| 16 | Учет энергии |  | актив-реактив |
| 17 | Тип счетчика ввод 0,4кВ |  | ## CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS |
| 18 | Учет энергии на отходящих линиях 0,4кВ |  | нет |
| 19 | Трансформаторы тока на вводе НН |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5S габарит 30 IEK, межповерочный интервал не менее 12 лет |
| 20 | Наличие АВР |  | нет |
| 21 | Наличие разрядников |  | ОПНп-6/7,2/10/550 ОПНп-0,4/300 УХЛ1 |
| 22 | Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе НН |
| 23 | Наименование организации |  | Филиал АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» |
| 24 | Фактический адрес |  | 679011, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 |

Дополнительные требования опросного листа

- Раму под силовой трансформатор и сечение ошиновки РУ-0,4кВ выполнить с перспективой установки трансформатора ТМГ 100 кВА.

- ТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80.

Для исполнения требования ПУЭ п. п. 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.27., 4.2.17., 4.2.88. ПУЭ изд.7.

3.	Оборудование 10кВ закрепить к жесткой металлоконструкции, трансформатор установить на жесткую опорную раму.

4. На дверях РУ применить систему запоров с однотипными внутренними замками (под один ключ для всех замков). Система должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа в РУ СТП, предусмотреть возможность установки навесных замков.

- Все двери шкафов обеспечить уплотнением.

Уплотнительная прокладка должна быть надежно укреплена и обеспечивать герметичность при закрытом положении дверей.

Двери шкафов оборудовать фиксаторами, которые удерживают их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ.

- Спуск от ПКТ до высоковольтного ввода трансформатора выполнить защищенным проводом (требование к организации, осуществляющей монтаж СТП).

- Концы проводов и кабелей ко всем коммутационным аппаратам отпрессовать наконечниками. В болтовых соединениях алюминиевых шин применять оцинкованные шайбы типа ШЦ (ТУ 345857-70). Металлорукав должен быть надежно присоединен к корпусу шкафов.

- Подключение к силовому трансформатору произвести с применением наконечников. На вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ установить контактный зажим НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие –О-Вн. Не допустить присоединение под одно болтовое крепление PEN проводника и заземление трансформатора.

- На рабочем месте обслуживания РУ-0,4кВ, ШУЭ предусмотреть спланированную площадку на опоре на высоте не менее 0,7 м от уровня планировки до нижнего основания (требование к организации, осуществляющей монтаж СТП).

- Трансформатор на СТП расположить с противоположной стороны от тяжения высоковольтного провода (требование к организации, осуществляющей монтаж СТП).

- Комплектация линейного разъединителя РЛНД-1-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 в комплекте с:

• Рама разъединителя

• Рама привода

• Валы привода

• Кронштейны крепления

На РЛНД-1-10/400 УХЛ1 применить изоляторы ИШОС 10-8 УХЛ1, на подвижных контактах установить упоры, предотвращающие проскальзывание. Заземляющие ножи РЛНД расположить в сторону СТП.

- Контактную группу предохранителей применить с использованием удерживающих фиксаторов (защелок).

- ОПН-10 кВ установить на площадке конструкции разъединителя (вертикально), ОПН-0,4кВ установить на секцию шин 0,4кВ.

- Подключение PEN проводника к корпусу шкафа осуществить в соответствии с ПУЭ.

- Ввод и вывод ВЛ-0,4 кВ должен быть выполнен через нижнюю плиту шкафа РУНН и шкафа АИСКУЭ (через уплотнительные муфты).

- Соединение между шкафами учета и РУ-0,4 кВ выполнить в металлической гофрированной трубе.

Для ввода проводов, кабелей в шкаф учета и РУ-0,4 кВ применять муфты с наружной резьбой на металлорукав МВн-х.х (где х.х.-диаметр металлорукава) типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ предназначенных для закрепления металлорукава в оболочке электрооборудования, состоящих из царапающей гайки, уплотнителя, корпуса, оконцевателя и накидной гайки с заземлением.

На внешней стороне дверей РУ-0,4кВ, шкафа учета, по ГОСТ Р 12.4.026, нанести знак безопасности, предупреждающий знак «Осторожно электрическое напряжение» (Фон и кант желтый, кайма и стрела черные), со стороной треугольника 150мм. Способ нанесения должен обеспечивать сохранность знаков и сигнальных цветов в течение всего срока эксплуатации оборудования.

- На оборудование СТП нанести стационарные оперативные надписи в соответствии с ПУЭ 4.1.3. Распределительные устройства и НКУ должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, панелей, аппаратов. Надписи должны выполняться лакокрасочным материалом на лицевой стороне устройства. Так же в соответствии с ПУЭ п. 4.1.11. на приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения “включено” и “отключено”.

- Антикоррозийная защита металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Для защиты корпуса от атмосферных осадков применить порошковое лакокрасочное покрытие краской на полиэфирной основе: цвет СТП светлых тонов.

Металлоконструкции, расположенные внутри СТП должны быть окрашены в серый цвет.

Гарантийный срок службы не менее 20 лет.

- СТП включить в систему АИИС КУЭ. Для этого необходимо оборудовать СТП шкафом учета ЩРНМ-4 антивандального исполнения с монтажной панелью, соответствующего климатическому исполнению IP66, оборудованный тремя замками ЗШ-10Е (или иными замками с аналогичным видом втулки), с предварительным утеплением. В шкафу учёта, предусмотреть обогрев с поддержанием температурного режима согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69. Обогрев расположить с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков и модема ТУ 4222-095-63919543-2012. Все термоэлементы подключить, через терморегулятор, к отдельному автоматическому выключателю 16 А, дополнительно, через автоматический выключатель, подключить две штепсельных розетки. Дополнительно предусмотреть петли для навесных замков.

Осуществить монтаж модема IPZ ATM31.B в соответствии с рекомендациями производителя. Для осуществления питания и защиты модема IPZ ATM31.B установить однофазный автоматический выключатель 6 А, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОИН 1-275-12,5-II согласно ГОСТ Р 50345-99. Подключение произвести медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм² (согласно п.3.4.4 ПУЭ изд.6, ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08).

Осуществить монтаж интерфейсных линий связи (RS-485) приборы учета – модем.

Смонтировать GSM-антенну врезную антивандальную Триада-ВА 996 SOTA, разъем типа SMA на внешнюю стенку КТПн с использованием кронштейна, обеспечив вертикальное расположение. Произвести герметизацию (в целях исключения проникновения воды и пыли в зазор между кронштейном GSM-антенны и внешней стеной КТПн, а также места ввода кабеля GSM-антенны через стену СТП). Присоединить GSM-антенну к модему IPZ ATM31.B в соответствии с рекомендациями производителя. Защитить антенные кабели от механических повреждений.

Нанести все необходимые маркировки: на вторичные цепи учета, силовые цепи питания, интерфейсные линии связи, на шкаф учета 0,4 кВ.

Компоновку шкафа учета согласовать с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

- При заказе СТП согласовать схемы главных и первичных цепей, компоновку оборудования, монтажную схему РУ-0,4 кВ с филиалом АО «ДРСК» «ЭС ЕАО».

- При организации монтажа подстанции не допускается внесение конструктивных изменений в компоновку отдельных элементов электроустановки без согласования с заводом изготовителем (требование к организации, осуществляющей монтаж СТП).