Приложение № 10

к ТТ «Ремонт кровли производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП «Западные Электрические Сети»

Объект: ТМ Силовой 1*630 ул. Народная Инв.№ ZS0003257

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7

Комиссия провела обследование здания трансформаторной подстанции № 185, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, имеет трещины, механические повреждения, отсутствуют фрагменты. Лакокрасочный слой дверей, жалюзийных решеток выцвел, отшелушился. | Кровля |  |  |
| 1. |  | м3 | 1,02 | Разборка: кирпичных стен, парапетов |
| 2. |  | м2 | 65,5 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 3. |  | м3 | 1,2 | Укладка и укрепление анкерными болтами с пластинами металлопроката мауэрлатов из бруса 100х100 мм., установка стропил из досок толщиной 50 мм. |
| 4. |  | м2 | 65,5 | Устройство обрешетки с прозорами (прозоры между досок не должны превышать 400 мм. из досок толщиной 25 мм, под кровлю: из листовой стали. |
| 5. |  | м2 | 68,40 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа с полимерным покрытием НС44-1000-0,7 мм. цвет синий. |
| 6. |  | м2 | 19,7 | Устройство фронтонов из брусков 50*50 мм, из доски обрезной толщиной 25 мм шириной 150 мм, с обшивкой профилированным листом С8-1000-0,45 мм |
| 7. |  | м2 | 12,9 | Устройство карнизов с обшивкой профилированным листом С8-1000-0,45 мм |
|  |  | Двери, решетки |  |  |
| 8. |  | т | 0,017 | Монтаж: жалюзийных решеток, из полосовой и тонколистовой стали: (сталь угловая марка Ст3сп 45*45*4 мм, сталь полосовая 50*5 мм) |
| 9. |  | м2 | 0,57 | Масляная окраска изготовленных металлических поверхностей: жалюзийных решеток |
| 10. |  | м2 | 13,52 | Масляная окраска металлических поверхностей: жалюзийных решеток |
| 11. |  | м2 | 33,64 | Масляная окраска металлических поверхностей: дверей |
|  | Отмостка разрушена | Отмостка |  |  |
| 12. |  | м2 | 17,22 | Ремонт бетонной отмостки толщина 0,15 м шириной по верху 1000 мм с армированием сеткой кладочной с ячеей 100х100х4 мм=0,034 т, смеси бетонные класс В15 (М200), подстилающий слой щебень гравийный фракция 5-20 объемом 1,72 м3 |
| 13. |  | м2 | 17,22 | Железнение цементных покрытий. |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск - г. Свободный | км | 150 | Расстояние от г. Благовещенска до районного центра. |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 1 | Монтируемые материалы | т | - |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |