Приложение № 6

к ТТ «Ремонт кровли производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Западные электрические сети»

Объект: 7. ЗТП, Инв.№AS0005905

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Комиссия провела обследование здания ЗТП 7, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примыкания и мелкие покрытия из листовой стали имеют механические повреждения, сквозную коррозию. Покрытие кровли из рулонных материалов протекает, отсутствуют фрагменты, трещины. Разрушен верхний ряд кирпичной кладки карниза |  |  | Кровля |
| 1 |  | м | 31,34 | Демонтаж примыканий и мелких покрытий |
| 2 |  | м3 | 1,4 | Разборка кладки парапетов |
| 3 |  | м2 | 67,3 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
| 4 |  | м3 | 0,5 | Ремонт кладки карниза: кирпич марка 150 размер 250*120*65мм |
| 5 |  | м3 | 1,19 | Устройство стропильной системы из досок обрезных толщиной 44 мм |
| 6 |  | м2 | 67,3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок толщиной 25-32 мм под кровлю: из листовой стали |
| 7 |  | м2 | 71,95 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа НС35-1000-0,7 мм. |
| 8 |  | м2 | 20,2 | Устройство фронтонов из брусков 50*50 мм, из доски обрезной толщиной 25 мм шириной 150 мм, с обшивкой профилированным листом С8-1150-0,5 мм |
|  | Лакокрасочный слой выцвел, частично вспучился, отшелушился, видны следы коррозии |  |  | Двери, решетки |
| 9 |  | м2 | 8,95 | Масляная окраска металлических поверхностей: жалюзийных решеток |
| 10 |  | м2 | 37,86 | Масляная окраска металлических поверхностей: дверей |
|  | Отмостка частично просела, потрескалась, разрушилась |  |  | Отмостка |
| 11 |  | м2 | 28,64 | Ремонт бетонной отмостки толщина 0,15 м см шириной по верху 800 мм с армированием сеткой кладочной с ячеей 100х100х4 мм=0,0572 т, смеси бетонные класс В15 (М200), подстилающий слой щебень гравийный фракция 5-20 объемом 2.86 м3 |
| 12 |  | м3 | 2,86 | Разработка грунта вручную, глубиной 10 см группа грунтов 2 |
| 13 |  | м3 | 2,86 | Уплотнение грунта трамбовками, группа грунтов: 1-2 |
| 14 |  | м2 | 28,64 | Железнение цементных покрытий |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Материалы, необходимые для выполнения работ указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск- г. Шимановск | км | 250 | Доставка материалов осуществляется подрядчиком |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |