Технические требования на проведение закупки:

«Замена аккумуляторной батареи на ПС 35-110 кВ (под ключ)»

Лот: 11901-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК

- Основание для выполнения работ:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2023 г. в составе следующего ИП:

«Замена аккумуляторной батареи на ПС 35-110 кВ - 7 шт. (ПС Полевая - 1 шт., Хороль - 1 шт., Давыдовка - 1 шт., Шкотовский водозабор - 1 шт., А - 1 шт., ВРУ-0,4 кВ в корпусах ДВФУ - 2 шт.)»	K_25-ПЭС-ЦП-1294.

- Объекты выполнения работ:

- ПС 110/35/6 кВ Полевая. Замена АКБ, ЗВУ, ЩПТ. Адрес: Октябрьский район с. Стуговка, 11 км 1;

- ПС 110/35/10 кВ Хороль. Замена АКБ, ЗВУ, ЩПТ. Адрес: Хорольский р-н,с.Хороль, ул. Лазо,1;

- ПС 110/35/6 кВ Давыдовка. Замена АКБ, ЗВУ, ЩПТ. Адрес: Пос. Тавричанка ул. Радиостанции 1;

- ДВФУ, корпус S. Замена ИБП, о. Русский, п. Аякс 10.

3. Вид строительства и его объемы:

3.1. Вид строительства: реконструкция.

3.2. В соответствии с техническим заданием необходимо выполнить:

3.2.1. Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации:

3.2.1.1. Выполнение предпроектного обследования систем постоянного оперативного тока с выездом на объекты;

3.2.1.2. Разработка рабочей документации и согласование в АО «ДРСК»;

3.2.2.  Подготовительные работы:

3.2.2.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

-оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП.

3.2.2.2. Согласование с заказчиком графиков производства работ

3.2.2.3. Доставка техники к месту производства работ.

3.2.2.4. Доставка к месту работы необходимых материалов.

3.2.3. Строительно-монтажные работы:

В соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией выполнить работы по замене аккумуляторных батарей на объектах согласно пункту 2 технических требований, при этом выполнить:

3.2.3.1. Демонтаж существующих АКБ и зарядно-выпрямительных устройств

3.2.3.2. Монтаж новых аккумуляторных батарей, зарядно-выпрямительных устройств, шкафов оперативного тока (ШОТ), включая монтаж стеллажей/шкафов для аккумуляторных батарей.

3.2.3.3. Замена коммутационных аппаратов АКБ, зарядно-выпрямительных устройств на ЩПТ и ЩСН.

3.2.3.4. Замена существующих кабельных связей между аккумуляторной батареей, зарядно-выпрямительными устройствами, шкафами распределения оперативного тока, щитом собственных нужд переменного тока.

3.2.3.5. Пусконаладочные работы

3.2.3.6. Демонтированные АКБ, включая электролит, перевести на площадку хранения в соответствующее СП электрических сетей по принадлежности подстанций, с составлением акта приема-передачи. Либо по согласованию с заказчиком рассмотреть возможность утилизации демонтированных АКБ с предоставлением справки об утилизации.

3.2.3.7. Передача иного демонтированного оборудования в структурные подразделения РЭС на которых ведутся работы, с составлением акта приема-передачи.

3.2.3.8. Оформление приемо-сдаточной документации и ввод объектов в эксплуатацию

3.2.3.9. Реконструкцию ПС выполнить с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

4. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 30 октября 2023 г.

5. Требования к продукции:

5.1. Поставка оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации.

5.2. Потребность продукции определяется в соответствии с Приложением №1.

5.3. Технические данные на закупаемое оборудование в соответствии с Требованиями (Раздел 6 настоящих Технических требований).

5.4. Оборудование должно быть новым, не позднее 2022 г. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Разделе 6. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

5.5. Условия оплаты за оборудование и условия по шеф монтажным работам определяются проектом договора подряда, приведенного в Документации о закупке.

5.6. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

5.7. Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – не менее 5 лет.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента поставки.

5.8. Поставщик (подрядчик) должен, за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.9. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 5 лет с момента подписания акта выполнения работ.

6. Требования к предлагаемому оборудованию

6.1. Общие требования, предъявляемые к оборудованию:

6.1.1 Заключения об электробезопасности и пожаробезопасности.

6.1.2 Периодичность обслуживания АБ, ЗВУ, ШОТ должна быть не чаще, чем 1 раз в 1 год.

6.1.3 Не допускается поставка оборудования частных марок (марок, не являющимися заводами-изготовителями).

6.1.4 Технические характеристики поставляемого оборудования должны подтверждаться документацией завода-изготовителя (заводской паспорт, эксплуатационная документация завода, ТУ или ГОСТ и др).

6.2. Технические требования к оборудованию:

    - Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Полевая

- Требования к ЗВУ:

Таблица №6.1 – Технические требования к ЗВУ ПС «Полевая»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип зарядно-выпрямительного устройства, производитель | ВТЗП 60/220-40/48-УХЛ4 – 2 шт. |  |
| 2 | Тип выпрямителя | Полностью управляемый 6-ти тиристорный выпрямительный мост с микропроцессорным управлением тиристорами |  |
|  | Электрические параметры: |  |  |
| 3 | Система питания от сети | 3 – фазная |  |
| 4 | Номинальный ток ЗВУ основной части, А | 60 |  |
| 5 | Номинальный ток ЗВУ дополнительной части, А | 40 |  |
| 6 | Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц | 505% |  |
| 7 | Напряжения питания ЗВУ, В | 400/38015% |  |
| 8 | Число фаз напряжения питания ЗВУ | 3 |  |
| 9 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ основного канала, В | 220 |  |
| 10 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ дополнительного канала, В | 48 |  |
| 11 | Ограничение выходного тока , % | 0-100 |  |
| 12 | Диапазон регулирования выходного напряжения основного канала, В | 190-290 |  |
| 13 | Диапазон регулирования выходного напряжения дополнительного канала, В | 12-60 |  |
| 14 | Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки, % | ≤ 0,5 |  |
| 15 | Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей, % | ≤ 0,5 |  |
| 16 | Длительный ток нагрузки осн./доп. канала, А | 60/40 |  |
| 17 | Коэффициент полезного действия | 0,9 |  |
| 18 | Вид конструкции | Шкаф |  |
| 19 | Цвет корпуса | RAL7035 |  |
| 20 | Способ обслуживания | Односторонний |  |
| 21 | Степень защиты, по ГОСТ 14254-80 | IP21 |  |
| 22 | Охлаждение | Естественная вентиляция |  |
| 23 | Режим работы | непрерывный |  |
| 24 | Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 |  |
| 25 | Влажность окружающей среды (без конденсации), % | < 95 |  |
| 26 | Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 |  |
| 27 | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 2100х800х600 |  |
| 28 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм |  |
| 29 | Срок службы, лет | Не менее 25 |  |
| 30 | Полный установленный ресурс, час | 150 000 |  |
| 33 | Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей | Да |  |
| 36 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 37 | ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть) | Да |  |
| 38 | Число фаз основного/дополнительного ЗВУ | 3/3 |  |
| 39 | Ток заряда дополнительной части не менее 40 А | Да |  |
| 40 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 42 | Дополнительная часть ЗВУ должна иметь 3-х уровневый режим заряда | Да |  |
| 43 | Исполнение | Напольное |  |
|  | Функциональные характеристики: |  |  |
| 44 | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да, стандартно |  |
| 45 | Длина кабеля термодатчика | 40м |  |
| 46 | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | Да, стандартно |  |
| 47 | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | Да |  |
| 48 | Параллельная работа ЗВУ | Да |  |
| 49 | Индикация режимов работы ЗПУ | Да |  |
| 50 | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да |  |
| 51 | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения | Да |  |
| 52 | Параметры, отображаемые на дисплее: - Напряжение входной сети; - Ток каждой фазы входной сети; - Выходное напряжение ЗПУ; - Напряжение АБ; - Выходной ток ЗВУ | Да Да Да Да Да Да |  |
| 53 | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да |  |
| 54 | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да |  |
| 55 | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да |  |
| 56 | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да |  |
| 57 | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ | Да, ВВГнг 4х25 мм2 |  |
| 58 | Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ | Да, ВВГнг 4х25мм2 |  |
| 59 | Устройство контроля изоляции на шинах распределения | Да |  |
| 60 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 61 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 | Да |  |
| 62 | Расположение ввода АБ | Снизу |  |
| 63 | Расположение ввода отходящих линий | Снизу |  |
| 64 | Сечение кабеля на вводе устройства, мм | До 35 |  |
| 65 | Сечение кабеля на вводе АБ, мм | До 35 |  |
| 66 | Комплект поставки: |  |  |
| 67 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 68 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |  |
| 69 | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | Да |  |
| 70 | Техническое описание, инструкции по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
| 71 | Технические условия на предлагаемое оборудование | Да |  |
| 72 | Гарантия на поставляемое оборудование | 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента поставки |  |
| 73 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | - |  |
| 74 | Гарантия на шеф-монтажные работы | 5 лет с момента подписания акта выполнения работ |  |
| 75 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ и ЗВУ | Да |  |

*Заполняет Участник

** аналоги не рассматриваются

- Требования к ЩПТ:

Таблица №6.2 – Технические требования к оборудованию для реконструкции ЩПТ ПС «Полевая»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Щитовые приборы |  |  |  |
| 1.1 | Наличие сенсорного ЖК дисплея для отображения параметров сети и конфигурирования с установкой на фронтальную панель | Да |  |
| 1.2 | Встроенный резервный источник питания | Да |  |
| 1.3 | Поддерживаемые протоколы | MODBUS RTU |  |
| 1.4 | Встроенная web-консоль для настройки параметров | Да |  |
| 1.5 | Измеряемые параметры | U, I, потребление, кривые нагрузок, пульсации, аварийные сигналы |  |
| 1.6 | Количество измеряемых цепей, не менее | 3 |  |
| 1.7 | Максимальное количество измеряемых цепей | 96 |  |
| 1.8 | Предел измерения напряжения | 0-320В |  |
| 1.9 | Класс точности измерения напряжения | 1 |  |
| 1.10 | Предел измерения тока | 0-300А |  |
| 1.11 | Принцип измерения тока | Датчики Холла |  |
| 1.12 | Класс точности измерения тока | 0,5 |  |
| 1.13 | Объем измеряемых данных (частота измерений 1 раз в час), не менее | 1 год |  |
| 1.14 | Наличие сертификата о внесении в реестр средств измерений | Да |  |
| 1.15 | Межповерочный интервал | 10 лет |  |
| 1.16 | Поддержка Plug-&-play | Да |  |
| 2. Комбинированные коммутационные модули: Выключатель-рубильник-предохранитель |  |  |  |
| 2.1 | Габаритный размер предохранителя NFC/DIN | Согласно схемы |  |
| 2.2 | Номинальное рабочее напряжение, не менее | 320 В постоянного тока |  |
| 2.3 | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, не менее | 8 кВ |  |
| 2.4 | Выдерживаемое пиковое значение тока КЗ, не менее | 40 кА |  |
| 2.5 | Номинальный рабочий ток рубильника-предохранителя, не менее | 400А |  |
| 2.6 | Количество полюсов | 3 |  |
| 2.7 | Механический ресурс, циклов не менее | 10 000 |  |
| 2.8 | Расположение ручки управления | Спереди |  |
| 2.9 | Номинальный рабочий ток плавкой вставки | Согласно схемы |  |

Требования к АБ:

    - Срок службы: не менее 20 лет

- Заводская готовность АКБ - сухозаряженные

    - АБ с жидким электролит в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-11—2015.

    - Номинальное напряжение аккумулятора: 2В

    - Номинальная ёмкость АБ не менее 500 Ач (C10 до 1,8В/эл) и достаточная для обеспечения работоспособности всех потребителей постоянного оперативного тока на объектах, с учетом времени работы в аварийном режиме не менее 2 часов и наличием толчковой нагрузки в начале и в конце аварийного режима. Силу тока толчковой нагрузки принять равной 280 А. Ток постоянной нагрузки в нормальном режиме принять не менее 10 А. Ток постоянной нагрузки в аварийном режиме принять не менее 20 А. Емкость АКБ подтверждается расчетом при разработке рабочей документации.

    - Наличие керамических фильтр-пробок с возможностью доступа к электролиту.

    - Расположение выводов сверху

    - Стеллажи в комплекте.

Таблица №6.3– Технические требования к аккумуляторной батареи ПС «Полевая»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Тип АБ | 5 GroE 500 ** |  |
| 1.3 | Расчетная емкость аккумулятора (элемента) С10, Ач | не менее 500 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 2,0 |  |
| 1.5 | Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | 2,23 |  |
| 1.6 | Количество элементов в батарее, шт | 120 |  |
| 1.7 | Допустимая величина пульсации по напряжению, не более, % | 1% |  |
| 1.8 | Ток короткого замыкания (по ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 19), не менее, А | 6000 |  |
| 1.9 | Внутреннее сопротивление (по ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 19), не более, мОм | 0,34 |  |
| 1.10 | Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да Да |  |
| 1.11 | Разрядный ток при 1-часовом разряде до напряжения 1,75 В/эл, не менее | 307 |  |
| 1.12 | Разрядный ток при 2-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 175 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента: открытый с фильтр-пробкой сухозаряженный | Да |  |
| 2.2 | Конструкция положительного электрода | Пластина Планте (тип GroE) |  |
| 2.3 | Перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 2.4 | Габариты аккумулятора (дл/ш/в), не более | */*/* |  |
| 2.5 | Масса аккумулятора с электролитом не менее, кг | 95 |  |
| 2.6 | Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 2510 С, не менее, кПа | 20 |  |
| 2.7 | Электролит - раствор серной кислоты повышенной чистоты по ГОСТ 667 и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72, да/нет | Да |  |
| 2.8 | Материал бака | Ударо-прочная прозрачная пластмасса (SAN-пластик) |  |
| 2.9 | Визуальный контроль уровня электролита, (да, нет) | Да |  |
| 2.10 | Аккумуляторы должны иметь маркировку, наносимую непосредственно на корпус или крышку (да,нет) | Да |  |
| 2.12 | Маркировка АБ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 21 | Да |  |
| 2.13 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 2.14 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 2.15 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | Не менее 6 |  |
| 2.16 | Диапазон рабочих температур, С | +20…±10 |  |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев | 60 |  |
| 3.2 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 20 |  |
| 3.3 | Допустимый срок хранения аккумулятора с электролитом (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 6 |  |
| 3.4 | Допустимый срок хранения аккумулятора без электролита в сухозаряженном состоянии, не менее, месяцев | 48 |  |
| 3.5 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 4 | Комплектность |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы с фильтр-пробкой, в собранном состоянии, сухозаряженные | да |  |
| 4.2 | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового соединения, (да, нет) | да |  |
| 4.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | да |  |
| 4.4 | Кабельные наконечники, (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет) | да |  |
| 4.7 | Комплект для монтажа аккумуляторов (да, нет) | * |  |
| 4.8 | Комплект для обслуживания (эксплуатации) аккумуляторов в составе: - денсиметр (ареометр) с ценой деления 0,005 г / см3, - термометр ртутный или цифровой 0-50 С с ценой деления 0,5С, - мультиметр цифровой 0-3 В, кл. точности 0,05 - кружка заливочная и воронка - электрический насос для электролита | да |  |
| 4.9 | Электролит, плотностью 1,22 кг/л в пластиковой упаковке в объеме для заливки в батарею. Чистота электролита должна быть подтверждена сертификатом о соответствии ГОСТ Р МЭК 62877-1-2019 (да, нет) | Да, с запасом 5% |  |
| 4.10 | Стеллажи для установки аккумуляторов металлический легкосборный с кислотостойким покрытием с изолирующим основанием (да, нет) - двухрядный одноярусный для размещения не менее 24 элементов – 5 штук | да |  |
| 4.11 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. -техническое описание -инструкция по монтажу аккумуляторов -инструкция по эксплуатации аккумуляторов -паспорт на аккумулятор -рекомендации по сбору стеллажей | 2 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 6. | Условия транспортирования | Закрытым авто/жд транспортом по ГОСТ 15150 |  |
| 7. | Наличие Российских Сертификатов безопасности: - Сертификат соответствия ГОСТ Р; - Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 26881-86, ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | Да |  |
| 8. | Шеф-монтаж аккумуляторной батареи и стеллажей | Да |  |
| 9 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ | Да |  |

*Заполняет Участник

** аналоги не рассматриваются

6.2.2. ПС 110/35/10 кВ Хороль

- Требования к ЗВУ:

Таблица №6.4 – Технические требования к ЗВУ ПС «Хороль»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип зарядно-выпрямительного устройства, производитель | ВТЗП 60/220-40/48-УХЛ4 – 2 шт. |  |
| 2 | Тип выпрямителя | Полностью управляемый 6-ти тиристорный выпрямительный мост с микропроцессорным управлением тиристорами |  |
|  | Электрические параметры: |  |  |
| 3 | Система питания от сети | 3 – фазная |  |
| 4 | Номинальный ток ЗВУ основной части, А | 60А |  |
| 5 | Номинальный ток ЗВУ дополнительной части, А | 40А |  |
| 6 | Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц | 505% |  |
| 7 | Напряжения питания ЗВУ, В | 400/38015% |  |
| 8 | Число фаз напряжения питания ЗВУ | 3 |  |
| 9 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ основного канала, В | 220 |  |
| 10 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ дополнительного канала, В | 48 |  |
| 11 | Ограничение выходного тока , % | 0-100 |  |
| 12 | Диапазон регулирования выходного напряжения основного канала, В | 190-290 |  |
| 13 | Диапазон регулирования выходного напряжения дополнительного канала, В | 12-60 |  |
| 14 | Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки, % | ≤ 0,5 |  |
| 15 | Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей, % | ≤ 0,5 |  |
| 16 | Длительный ток нагрузки, А | 60/40 |  |
| 17 | Коэффициент полезного действия | 0,9 |  |
| 18 | Вид конструкции | Шкаф |  |
| 19 | Цвет корпуса | RAL7035 |  |
| 20 | Способ обслуживания | Односторонний |  |
| 21 | Степень защиты, по ГОСТ 14254-80 | IP21 |  |
| 22 | Охлаждение | Естественная вентиляция |  |
| 23 | Режим работы | непрерывный |  |
| 24 | Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 |  |
| 25 | Влажность окружающей среды (без конденсации), % | < 95 |  |
| 26 | Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 |  |
| 27 | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 2100х800х600 |  |
| 28 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм |  |
| 29 | Срок службы, лет | Не менее 25 |  |
| 30 | Полный установленный ресурс, час | 150 000 |  |
| 33 | Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей | Да |  |
| 33 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 35 | ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть) | Да |  |
| 36 | Число фаз основного/дополнительного ЗВУ | 3/3 |  |
| 37 | Ток заряда дополнительной части не менее 40 А | Да |  |
| 38 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 39 | Дополнительная часть ЗВУ должна иметь 3-х уровневый режим заряда | Да |  |
| 40 | Исполнение | Напольное |  |
|  | Функциональные характеристики: |  |  |
| 41 | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да, стандартно |  |
| 42 | Длина кабеля термодатчика | 40м |  |
| 43 | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | Да, стандартно |  |
| 44 | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | Да |  |
| 45 | Параллельная работа ЗВУ | Да |  |
| 46 | Индикация режимов работы ЗПУ | Да |  |
| 47 | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да |  |
| 48 | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения | Да |  |
| 49 | Параметры, отображаемые на дисплее: - Напряжение входной сети; - Ток каждой фазы входной сети; - Выходное напряжение ЗПУ; - Напряжение АБ; - Выходной ток ЗВУ | Да Да Да Да Да Да |  |
| 50 | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да |  |
| 51 | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да |  |
| 52 | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да |  |
| 53 | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да |  |
| 54 | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ | Да, ВВГнг 4х25 мм2 |  |
| 55 | Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ | Да, ВВГнг 4х25мм2 |  |
| 56 | Устройство контроля изоляции на шинах распределения | Да |  |
| 57 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 58 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 | Да |  |
| 59 | Расположение ввода АБ | Снизу |  |
| 60 | Расположение ввода отходящих линий | Снизу |  |
| 61 | Сечение кабеля на вводе устройства, мм | До 35 |  |
| 62 | Сечение кабеля на вводе АБ, мм | До 35 |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
| 63 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 64 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |  |
| 65 | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | Да |  |
| 66 | Техническое описание, инструкции по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
| 67 | Технические условия на предлагаемое оборудование | Да |  |
| 68 | Гарантия на поставляемое оборудование | 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента поставки |  |
| 69 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | - |  |
| 70 | Гарантия на шеф-монтажные работы | 5 лет с момента подписания акта выполнения работ |  |
| 71 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ и ЗВУ | Да |  |

*Заполняет Участник

** аналоги не рассматриваются

- Требования к ЩПТ:

Таблица №6.5 – Технические требования к оборудованию для реконструкции ЩПТ ПС «Хороль»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Щитовые приборы |  |  |  |
| 1.1 | Наличие сенсорного ЖК дисплея для отображения параметров сети и конфигурирования с установкой на фронтальную панель | Да |  |
| 1.2 | Встроенный резервный источник питания | Да |  |
| 1.3 | Поддерживаемые протоколы | MODBUS RTU |  |
| 1.4 | Встроенная web-консоль для настройки параметров | Да |  |
| 1.5 | Измеряемые параметры | U, I, потребление, кривые нагрузок, пульсации, аварийные сигналы |  |
| 1.6 | Количество измеряемых цепей, не менее | 3 |  |
| 1.7 | Максимальное количество измеряемых цепей | 96 |  |
| 1.8 | Предел измерения напряжения | 0-320В |  |
| 1.9 | Класс точности измерения напряжения | 1 |  |
| 1.10 | Предел измерения тока | 0-300А |  |
| 1.11 | Принцип измерения тока | Датчики Холла |  |
| 1.12 | Класс точности измерения тока | 0,5 |  |
| 1.13 | Объем измеряемых данных (частота измерений 1 раз в час), не менее | 1 год |  |
| 1.14 | Наличие сертификата о внесении в реестр средств измерений | Да |  |
| 1.15 | Межповерочный интервал | 10 лет |  |
| 1.16 | Поддержка Plug-&-play | Да |  |
| 2. Комбинированные коммутационные модули: Выключатель-рубильник-предохранитель |  |  |  |
| 2.1 | Габаритный размер предохранителя NFC/DIN | Согласно схемы |  |
| 2.2 | Номинальное рабочее напряжение, не менее | 320 В постоянного тока |  |
| 2.3 | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, не менее | 8 кВ |  |
| 2.4 | Выдерживаемое пиковое значение тока КЗ, не менее | 40 кА |  |
| 2.5 | Номинальный рабочий ток рубильника-предохранителя, не менее | 400А |  |
| 2.6 | Количество полюсов | 3 |  |
| 2.7 | Механический ресурс, циклов не менее | 10 000 |  |
| 2.8 | Расположение ручки управления | Спереди |  |
| 2.9 | Номинальный рабочий ток плавкой вставки | Согласно схемы |  |

Требования к АБ:

    - Срок службы: не менее 20 лет

- Заводская готовность АКБ - сухозаряженные

    - АБ с жидким электролит в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-11—2015.

    - Номинальное напряжение аккумулятора: 2В

    - Номинальная ёмкость АБ не менее 350 Ач (C10 до 1,8В/эл) и достаточная для обеспечения работоспособности всех потребителей постоянного оперативного тока на объектах, с учетом времени работы в аварийном режиме не менее 2 часов и наличием толчковой нагрузки в начале и в конце аварийного режима. Силу тока толчковой нагрузки принять равной 280 А. Ток постоянной нагрузки в нормальном режиме принять не менее 10 А. Ток постоянной нагрузки в аварийном режиме принять не менее 20 А. Емкость АКБ подтверждается расчетом при разработке рабочей документации.

    - Наличие керамических фильтр-пробок с возможностью доступа к электролиту.

    - Расположение выводов сверху

    - Стеллажи в комплекте.

Таблица №6.6– Технические требования к аккумуляторной батареи ПС «Хороль»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Тип АБ | 14 GroE 350 ** |  |
| 1.3 | Расчетная емкость аккумулятора (элемента) С10, Ач | не менее 350 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 2,0 |  |
| 1.5 | Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | 2,23 |  |
| 1.6 | Количество элементов в батарее, шт | 120 |  |
| 1.7 | Допустимая величина пульсации по напряжению, не более, % | 1% |  |
| 1.8 | Ток короткого замыкания (по ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 19), не менее, А | 7577 |  |
| 1.9 | Внутреннее сопротивление (по ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 19), не более, мОм | 0,271 |  |
| 1.10 | Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да Да |  |
| 1.11 | Разрядный ток при 1-часовом разряде до напряжения 1,75 В/эл, не менее | 236 |  |
| 1.12 | Разрядный ток при 2-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 134 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента: открытый с фильтр-пробкой сухозаряженный | Да |  |
| 2.2 | Конструкция положительного электрода | Пластина Планте (тип GroE) |  |
| 2.3 | Перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 2.4 | Габариты аккумулятора (дл/ш/в), не более | */*/* |  |
| 2.5 | Масса аккумулятора с электролитом не менее, кг | 54 |  |
| 2.6 | Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 2510 С, не менее, кПа | 20 |  |
| 2.7 | Электролит - раствор серной кислоты повышенной чистоты по ГОСТ 667 и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72, да/нет | Да |  |
| 2.8 | Материал бака | Ударо-прочная прозрачная пластмасса (SAN-пластик) |  |
| 2.9 | Визуальный контроль уровня электролита, (да, нет) | Да |  |
| 2.10 | Аккумуляторы должны иметь маркировку, наносимую непосредственно на корпус или крышку (да,нет) | Да |  |
| 2.12 | Маркировка АБ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 21 | Да |  |
| 2.13 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 2.14 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 2.15 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | Не менее 6 |  |
| 2.16 | Диапазон рабочих температур, С | +20…±10 |  |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев | 60 |  |
| 3.2 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 20 |  |
| 3.3 | Допустимый срок хранения аккумулятора с электролитом (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 6 |  |
| 3.4 | Допустимый срок хранения аккумулятора без электролита в сухозаряженном состоянии, не менее, месяцев | 48 |  |
| 3.5 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 4 | Комплектность |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы с фильтр-пробкой, в собранном состоянии, сухозаряженные | да |  |
| 4.2 | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового соединения, (да, нет) | да |  |
| 4.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | да |  |
| 4.4 | Кабельные наконечники, (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет) | да |  |
| 4.7 | Комплект для монтажа аккумуляторов (да, нет) | * |  |
| 4.8 | Комплект для обслуживания (эксплуатации) аккумуляторов в составе: - денсиметр (ареометр) с ценой деления 0,005 г / см3, - термометр ртутный или цифровой 0-50 С с ценой деления 0,5С, - мультиметр цифровой 0-3 В, кл. точности 0,05 - кружка заливочная и воронка - электрический насос для электролита | да |  |
| 4.9 | Электролит, плотностью 1,22 кг/л в пластиковой упаковке в объеме для заливки в батарею. Чистота электролита должна быть подтверждена сертификатом о соответствии ГОСТ Р МЭК 62877-1-2019 (да, нет) | Да, с запасом 5% |  |
| 4.10 | Стеллажи для установки аккумуляторов металлический легкосборный с кислотостойким покрытием с изолирующим основанием (да, нет) - двухрядный одноярусный для размещения не менее 24 элементов – 5 штук | да |  |
| 4.11 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. -техническое описание -инструкция по монтажу аккумуляторов -инструкция по эксплуатации аккумуляторов -паспорт на аккумулятор -рекомендации по сбору стеллажей | 2 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 6. | Условия транспортирования | Закрытым авто/жд транспортом по ГОСТ 15150 |  |
| 7. | Наличие Российских Сертификатов безопасности: - Сертификат соответствия ГОСТ Р; - Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 26881-86, ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | Да |  |
| 8. | Шеф-монтаж аккумуляторной батареи и стеллажей | Да |  |
| 9 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ | Да |  |

*Заполняет Участник

** аналоги не рассматриваются

6.2.3. ПС 110/35/6 кВ Давыдовка

- Требования к ЗВУ:

Таблица №6.7 – Технические требования к ЗВУ ПС «Давыдовка»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип зарядно-выпрямительного устройства, производитель | ВТЗП 60/220-40/48-УХЛ4 – 2 шт. |  |
| 2 | Тип выпрямителя | Полностью управляемый 6-ти тиристорный выпрямительный мост с микропроцессорным управлением тиристорами |  |
|  | Электрические параметры: |  |  |
| 3 | Система питания от сети | 3 – фазная |  |
| 4 | Номинальный ток ЗВУ основной части, А | 60А |  |
| 5 | Номинальный ток ЗВУ дополнительной части, А | 40А |  |
| 6 | Частота переменного напряжения питания ЗВУ, Гц | 505% |  |
| 7 | Напряжения питания ЗВУ, В | 400/38015% |  |
| 8 | Число фаз напряжения питания ЗВУ | 3 |  |
| 9 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ основного канала, В | 220 |  |
| 10 | Номинальное выходное напряжение ЗВУ дополнительного канала, В | 48 |  |
| 11 | Ограничение выходного тока , % | 0-100 |  |
| 12 | Диапазон регулирования выходного напряжения основного канала, В | 190-290 |  |
| 13 | Диапазон регулирования выходного напряжения дополнительного канала, В | 12-60 |  |
| 14 | Стабильность выходного напряжения при ± 10 % колебаниях сетевого напряжения и 10‐100 % изменениях нагрузки, % | ≤ 0,5 |  |
| 15 | Пульсации выходного напряжения при работе на активную нагрузку с отключенной аккумуляторной батареей, % | ≤ 0,5 |  |
| 16 | Длительный ток нагрузки, А | 60/40 |  |
| 17 | Коэффициент полезного действия | 0,9 |  |
| 18 | Вид конструкции | Шкаф |  |
| 19 | Цвет корпуса | RAL7035 |  |
| 20 | Способ обслуживания | Односторонний |  |
| 21 | Степень защиты, по ГОСТ 14254-80 | IP21 |  |
| 22 | Охлаждение | Естественная вентиляция |  |
| 23 | Режим работы | непрерывный |  |
| 24 | Диапазон рабочих температур, оС | 0…+40 |  |
| 25 | Влажность окружающей среды (без конденсации), % | < 95 |  |
| 26 | Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 |  |
| 27 | Габаритные размеры ВхШхГ, мм | 2100х800х600 |  |
| 28 | Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Да, 100 мм |  |
| 29 | Срок службы, лет | Не менее 25 |  |
| 30 | Полный установленный ресурс, час | 150 000 |  |
| 33 | Интерфейс пользователя ЗВУ должен включать графический дисплей | Да |  |
| 33 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 35 | ЗВУ должно быть отделено от питающей сети разделительными трансформаторами (основная и дополнительная часть) | Да |  |
| 36 | Число фаз основного/дополнительного ЗВУ | 3/3 |  |
| 37 | Ток заряда дополнительной части не менее 40 А | Да |  |
| 38 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 39 | Дополнительная часть ЗВУ должна иметь 3-х уровневый режим заряда | Да |  |
| 40 | Исполнение | Напольное |  |
|  | Функциональные характеристики: |  |  |
| 41 | Термокомпенсация напряжения подзаряда АБ | Да, стандартно |  |
| 42 | Длина кабеля термодатчика | 40м |  |
| 43 | Автоматическая блокировка режима заряда при отключенной вентиляции помещения АБ | Да, стандартно |  |
| 44 | Управление вентиляцией помещения АБ в режиме заряда | Да |  |
| 45 | Параллельная работа ЗВУ | Да |  |
| 46 | Индикация режимов работы ЗПУ | Да |  |
| 47 | Контрольно-измерительные приборы на лицевой стороне шкафа ЗПУ | Да |  |
| 48 | Тип приборов измерения выходного тока и напряжения | Да |  |
| 49 | Параметры, отображаемые на дисплее: - Напряжение входной сети; - Ток каждой фазы входной сети; - Выходное напряжение ЗПУ; - Напряжение АБ; - Выходной ток ЗВУ | Да Да Да Да Да Да |  |
| 50 | Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» | Да |  |
| 51 | Дистанционная сигнализация «Авария сети» | Да |  |
| 52 | Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение АБ» | Да |  |
| 53 | Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) | Да |  |
| 54 | Марка и сечение кабеля на вводе в ЗПУ | Да, ВВГнг 4х25 мм2 |  |
| 55 | Марка и сечение кабеля на выходе ЗПУ | Да, ВВГнг 4х25мм2 |  |
| 56 | Устройство контроля изоляции на шинах распределения | Да |  |
| 57 | Контроль состояния и положения коммутационных аппаратов на входе/выходе | Да |  |
| 58 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4 | Да |  |
| 59 | Расположение ввода АБ | Снизу |  |
| 60 | Расположение ввода отходящих линий | Снизу |  |
| 61 | Сечение кабеля на вводе устройства, мм | До 35 |  |
| 62 | Сечение кабеля на вводе АБ, мм | До 35 |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
| 63 | Питающий кабель для ЗВУ общий (основная и дополнительная части) | Да |  |
| 64 | Эксплуатационная документация на русском языке | Да |  |
| 65 | Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». | Да |  |
| 66 | Техническое описание, инструкции по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
| 67 | Технические условия на предлагаемое оборудование | Да |  |
| 68 | Гарантия на поставляемое оборудование | 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента поставки |  |
| 69 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений | - |  |
| 70 | Гарантия на шеф-монтажные работы | 5 лет с момента подписания акта выполнения работ |  |
| 71 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ и ЗВУ | Да |  |

*Заполняет Участник

- Требования к ЩПТ:

Таблица №6.8 – Технические требования к оборудованию для реконструкции ЩПТ ПС «Давыдовка»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Щитовые приборы |  |  |  |
| 1.1 | Наличие сенсорного ЖК дисплея для отображения параметров сети и конфигурирования с установкой на фронтальную панель | Да |  |
| 1.2 | Встроенный резервный источник питания | Да |  |
| 1.3 | Поддерживаемые протоколы | MODBUS RTU |  |
| 1.4 | Встроенная web-консоль для настройки параметров | Да |  |
| 1.5 | Измеряемые параметры | U, I, потребление, кривые нагрузок, пульсации, аварийные сигналы |  |
| 1.6 | Количество измеряемых цепей, не менее | 3 |  |
| 1.7 | Максимальное количество измеряемых цепей | 96 |  |
| 1.8 | Предел измерения напряжения | 0-320В |  |
| 1.9 | Класс точности измерения напряжения | 1 |  |
| 1.10 | Предел измерения тока | 0-300А |  |
| 1.11 | Принцип измерения тока | Датчики Холла |  |
| 1.12 | Класс точности измерения тока | 0,5 |  |
| 1.13 | Объем измеряемых данных (частота измерений 1 раз в час), не менее | 1 год |  |
| 1.14 | Наличие сертификата о внесении в реестр средств измерений | Да |  |
| 1.15 | Межповерочный интервал | 10 лет |  |
| 1.16 | Поддержка Plug-&-play | Да |  |
| 2. Комбинированные коммутационные модули: Выключатель-рубильник-предохранитель |  |  |  |
| 2.1 | Габаритный размер предохранителя NFC/DIN | Согласно схемы |  |
| 2.2 | Номинальное рабочее напряжение, не менее | 320 В постоянного тока |  |
| 2.3 | Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, не менее | 8 кВ |  |
| 2.4 | Выдерживаемое пиковое значение тока КЗ, не менее | 40 кА |  |
| 2.5 | Номинальный рабочий ток рубильника-предохранителя, не менее | 400А |  |
| 2.6 | Количество полюсов | 3 |  |
| 2.7 | Механический ресурс, циклов не менее | 10 000 |  |
| 2.8 | Расположение ручки управления | Спереди |  |
| 2.9 | Номинальный рабочий ток плавкой вставки | Согласно схемы |  |

Требования к АБ:

    - Срок службы: не менее 20 лет

- Заводская готовность АКБ - сухозаряженные

    - АБ с жидким электролит в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-11—2015.

    - Номинальное напряжение аккумулятора: 2В

    - Номинальная ёмкость АБ не менее 350 Ач (C10 до 1,8В/эл) и достаточная для обеспечения работоспособности всех потребителей постоянного оперативного тока на объектах, с учетом времени работы в аварийном режиме не менее 2 часов и наличием толчковой нагрузки в начале и в конце аварийного режима. Силу тока толчковой нагрузки принять равной 280 А. Ток постоянной нагрузки в нормальном режиме принять не менее 10 А. Ток постоянной нагрузки в аварийном режиме принять не менее 20 А. Емкость АКБ подтверждается расчетом при разработке рабочей документации.

    - Наличие керамических фильтр-пробок с возможностью доступа к электролиту.

    - Расположение выводов сверху

    - Стеллажи в комплекте.

Таблица №6.9– Технические требования к аккумуляторной батареи ПС «Давыдовка»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Тип АБ | 14 GroE 350 ** |  |
| 1.3 | Расчетная емкость аккумулятора (элемента) С10, Ач | не менее 350 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 2,0 |  |
| 1.5 | Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | 2,23 |  |
| 1.6 | Количество элементов в батарее, шт | 114 |  |
| 1.7 | Допустимая величина пульсации по напряжению, не более, % | 1% |  |
| 1.8 | Ток короткого замыкания (по ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 19), не менее, А | 7577 |  |
| 1.9 | Внутреннее сопротивление (по ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 19), не более, мОм | 0,271 |  |
| 1.10 | Режим работы аккумуляторов: - кратковременный разряд большими токами, - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да Да |  |
| 1.11 | Разрядный ток при 1-часовом разряде до напряжения 1,75 В/эл, не менее | 236 |  |
| 1.12 | Разрядный ток при 2-часовом разряде до напряжения 1,8 В/эл, не менее | 134 |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента: открытый с фильтр-пробкой сухозаряженный | Да |  |
| 2.2 | Конструкция положительного электрода | Пластина Планте (тип GroE) |  |
| 2.3 | Перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 2.4 | Габариты аккумулятора (дл/ш/в), не более | */*/* |  |
| 2.5 | Масса аккумулятора с электролитом не менее, кг | 54 |  |
| 2.6 | Выдерживаемое повышенное или пониженное давление по сравнению с атмосферным при герметизации в выводах, между крышкой и баком, пробкой при температуре 2510 С, не менее, кПа | 20 |  |
| 2.7 | Электролит - раствор серной кислоты повышенной чистоты по ГОСТ 667 и дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72, да/нет | Да |  |
| 2.8 | Материал бака | Ударо-прочная прозрачная пластмасса (SAN-пластик) |  |
| 2.9 | Визуальный контроль уровня электролита, (да, нет) | Да |  |
| 2.10 | Аккумуляторы должны иметь маркировку, наносимую непосредственно на корпус или крышку (да,нет) | Да |  |
| 2.12 | Маркировка АБ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 раздел 21 | Да |  |
| 2.13 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 2.14 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 2.15 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | Не менее 6 |  |
| 2.16 | Диапазон рабочих температур, С | +20…±10 |  |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев | 60 |  |
| 3.2 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 20 |  |
| 3.3 | Допустимый срок хранения аккумулятора с электролитом (в заводской упаковке) от выпуска до приведения в рабочее состояние, не менее, месяцев | 6 |  |
| 3.4 | Допустимый срок хранения аккумулятора без электролита в сухозаряженном состоянии, не менее, месяцев | 48 |  |
| 3.5 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 4 | Комплектность |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы с фильтр-пробкой, в собранном состоянии, сухозаряженные | да |  |
| 4.2 | Межэлементное соединение (перемычка) в сборе (болт, шайбы, полюсный наконечник, изолирующий колпачок) для болтового соединения, (да, нет) | да |  |
| 4.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | да |  |
| 4.4 | Кабельные наконечники, (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет) | да |  |
| 4.7 | Комплект для монтажа аккумуляторов (да, нет) | * |  |
| 4.8 | Комплект для обслуживания (эксплуатации) аккумуляторов в составе: - денсиметр (ареометр) с ценой деления 0,005 г / см3, - термометр ртутный или цифровой 0-50 С с ценой деления 0,5С, - мультиметр цифровой 0-3 В, кл. точности 0,05 - кружка заливочная и воронка - электрический насос для электролита | да |  |
| 4.9 | Электролит, плотностью 1,22 кг/л в пластиковой упаковке в объеме для заливки в батарею. Чистота электролита должна быть подтверждена сертификатом о соответствии ГОСТ Р МЭК 62877-1-2019 (да, нет) | Да, с запасом 5% |  |
| 4.10 | Стеллажи для установки аккумуляторов металлический легкосборный с кислотостойким покрытием с изолирующим основанием (да, нет) - двухрядный одноярусный для размещения не менее 24 элементов – 5 штук | да |  |
| 4.11 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. -техническое описание -инструкция по монтажу аккумуляторов -инструкция по эксплуатации аккумуляторов -паспорт на аккумулятор -рекомендации по сбору стеллажей | 2 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 6. | Условия транспортирования | Закрытым авто/жд транспортом по ГОСТ 15150 |  |
| 7. | Наличие Российских Сертификатов безопасности: - Сертификат соответствия ГОСТ Р; - Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ 26881-86, ГОСТ Р МЭК 60896-11-2015 | Да |  |
| 8. | Шеф-монтаж аккумуляторной батареи и стеллажей | Да |  |
| 9 | Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания АБ | Да |  |

*Заполняет Участник

** аналоги не рассматриваются

6.2.4. ДВФУ, корпус S. Замена ИБП

- Требования к аккумуляторной батареи:

Таблица №6.10 – Технические требования к аккумуляторной батареи ДВФУ, корпус S

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные технические характеристики |  |  |
| 1 | Изготовитель и тип АБ | Sprinter XP 3400 (аналог не допускается) ** |  |
| 1.1 | Расчетная емкость аккумулятора (элемента), Ач | 100 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 12 |  |
| 1.3 | Напряжение постоянного подзаряда, В/элемент | 2,27 |  |
| 1.4 | Допустимая величина пульсации по напряжению, % | 1% |  |
| 1.6 | Количество элементов, шт | 100 |  |
| 1.7 | Внутреннее сопротивление, не менее, мОм | 4,5 |  |
| 1.8 | Ток короткого замыкания, кА, не более | 2767 |  |
| 1.9 | Режим работы аккумуляторов: - длительная нагрузка с отбором большой емкости, - постоянный подзаряд | Да Да |  |
| 2 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Конструктивное исполнение элемента: Закрытый герметизированный с регулируемым клапаном с намазными пластинами, изготовленный по технологии AGM | Да |  |
| 2.2 | Материал корпуса аккумулятора | Полипропилен (PP) |  |
| 2.3 | Перемычка между элементами: медные в исполнении под болтовое соединение элементов, изолированные, возможен замер напряжения | Да |  |
| 2.4 | Типоисполнение выводов аккумулятора | Сверху |  |
| 2.5 | Масса аккумулятора не менее, кг | 35,5 |  |
| 2.6 | Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | * |  |
| 2.9 | Диапазон рабочих температур, С | +20…±5 |  |
| 3 | Требования по надежности |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, лет | 5 |  |
| 3.2 | Дополнительные гарантии в случае отказа, (да, нет) | Да |  |
| 3.3 | Полный срок службы в режиме постоянного подзаряда, не менее, лет | 10 |  |
| 3.5 | Периодичность и объем технического обслуживания | согласно инструкции и ПТЭ |  |
| 4 | Комплектность |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторы в собранном состоянии | да |  |
| 4.2 | Межэлементное соединения, межрядные перемычки (перемычка) | да |  |
| 4.3 | Концевой вывод (пластина), да / нет | да |  |
| 4.4 | Кабельные наконечники, (да, нет) | да |  |
| 4.6 | Комплект самоклеящихся номерных знаков, (да, нет) | да |  |
| 4.7 | Комплект для монтажа аккумуляторов, (да, нет) | да |  |
| 4.12 | Эксплуатационная документация на русском языке, экз. -техническое описание -инструкция по монтажу аккумуляторов -инструкция по эксплуатации аккумуляторов -паспорт на аккумулятор | 2 |  |
| 4.13 | Шкаф батарейный, шт. | 2 |  |
| 5. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 6. | Условия транспортирования | Закрытым авто/жд транспортом |  |

*Заполняет Участник

** аналоги не рассматриваются

7. Требования к выполнению работ:

- Проектируемую СОПТ разместить на существующих площадях демонтированного оборудования (без расширения);

- Производство работ вести на правах командированного персонала, Подрядчик должен иметь опыт работ по монтажу аккумуляторных батарей. Работы выполняются на основании договора подряда;

- На весь период работ, с момента вывода старой АКБ и до момента ввода новой, обеспечить потребителей оперативного тока резервным питанием от временных АКБ. Временная АКБ предоставляется подрядной организацией и своими характеристиками должна обеспечивать работу всех потребителей (цепи РЗА, управления, силовых цепей приводов коммутационных аппаратов и сигнализации) в аварийном режиме;

- Предусмотреть в ВАЗП (или контроллерах) возможность автономного хранения журналов событий и термокомпенсацию напряжения подзаряда.

- Работу выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (ППОТПЭЭ, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, и другими нормативными документами).

- График выполнения работ, программу замены АКБ и проект производства работ согласовать с Заказчиком.

- Предоставить техническую документацию (заводскую документацию, декларации и сертификаты на МТР), инструкции по эксплуатации на все вновь устанавливаемое оборудование.

- Приемку выполненных работ и ввод в эксплуатацию новых аккумуляторных батарей производить с учетом требований «Стандарт организации ИП "ИНВЭЛ" аккумуляторные установки электрических станций организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования» СТО 70238424.29.220.20.001-2009.

7.9. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной Рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 № 328 н, с изменениями на 19.02.2016;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

- Правила пожарной безопасности,

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

7.10. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за 10 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

7.11. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

-	Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта.

7.12. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ.

8. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

8.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством) и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда осуществляется исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) работ, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки\оферты (включая налоги и сборы).

8.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме, входящей в Документацию о закупке. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке. Дополнительно к техническому предложению Участник должен приложить заполненные опросные листы в соответствии с разделом 6.2 в формате таблиц №№ 6.1-6.10 и потребность в продукции (спецификацию) согласно приложению 1.

8.3. В составе заявки Участник должен предоставить подтверждающие документы о наличии сервисного центра или сертифицированного сервисного персонала, имеющего право на монтаж, наладку и сервисное обслуживание для предлагаемого оборудования.

8.4. Для предлагаемого оборудования Участник в составе заявки должен предоставить следующие документы:

8.4.1 Копию сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» для ЗВУ, ШОТ;

8.4.2 Копию декларации соответствия ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 на аккумуляторные батареи кислотные;

8.4.3 Копию декларации соответствия ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 30804.6.2-2013 на систему мониторинга для аккумуляторных батарей

8.4.4 Копию сертификата соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» для ЗВУ, ШОТ;

8.4.5 Заключение уполномоченных органов о пожаровзрывобезопасности аккумуляторных батарей предлагаемого типа;

8.4.6 Заполненные опросные листы в соответствии с разделом 6.2 в формате таблиц №№ 6.1-6.10;

8.4.7 Документацию завода-изготовителя (руководства по эксплуатации, ГОСТ, ТУ) для подтверждения заявленных характеристик

9.  Требования к выполнению сметных расчетов:

9.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к техническим требованиям).

Приложение:

1. Потребность в продукции

2. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

Приложение 1

Потребность в продукции

| # Объект | # Наименование продукции | # Технические характеристики | # Количество, # шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| # ПС 110 кВ «Полевая» | # АКБ | # В соответствии с п.п. 6.2.1 технического требования | # 120 |
|  | # ЗВУ | # В соответствии с п.п. 6.2.1 технического требования | # 2 |
|  | # Коммутационные аппараты, кабельная продукция | # В соответствие с п.п. 6.2.1 и по результатам предпроектного обследования | # По результатам предпроектного обследования |
|  | # Мультиметр универсальный | # Измерение тока и напряжения (пост/перемен) | # 1 |
| # ПС 110 кВ «Хороль» | # АКБ | # В соответствии с п.п. 6.2.2 технического требования | # 114 |
|  | # ЗВУ | # В соответствии с п.п. 6.2.2 технического требования | # 2 |
|  | # Коммутационные аппараты, кабельная продукция | # В соответствие с п.п. 6.2.2 и по результатам предпроектного обследования | # По результатам предпроектного обследования |
|  | # Мультиметр универсальный | # Измерение тока и напряжения (пост/перемен) | # 1 |
| # ПС 110 кВ «Давыдовка» | # АКБ | # В соответствии с п.п. 6.2.3 технического требования | # 120 |
|  | # ЗВУ | # В соответствии с п.п. 6.2.3 технического требования | # 2 |
|  | # Коммутационные аппараты, кабельная продукция | # В соответствие с п.п. 6.2.3 и по результатам предпроектного обследования | # По результатам предпроектного обследования |
|  | # Мультиметр универсальный | # Измерение тока и напряжения (пост/перемен) | # 1 |
| ДВФУ, корпус S. Замена ИБП | # АКБ | # В соответствие с п.п. 6.2.4 | # 100 |
|  | # Шкаф батарейный | # В соответствие с п.п. 6.2.4 | # 2 |