ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оснащение ПС Оборудованием телемеханики

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Утвержденная инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2023 г. в составе мероприятия 11401-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК.

- Вид строительства и его объемы:

2.1. Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническими требованиями необходимо выполнить:

2.2.1. Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнение организационно–технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– разработка подрядчиком рабочей документации для каждой ПС с подключением к существующим каналом связи и передачи данных до РЭС, проектов производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

– оформление допуска для производства работ на территории действующих объектов.

2.2.1.2. Согласование с заказчиком календарного графика выполнения работ,

2.2.1.3. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.4. Доставка к месту работы необходимых материалов и оборудования.

2.2.2. Электротехническая часть:

2.2.2.1. Согласно ведомости объемов работ, необходимо выполнить:

Таблица №1

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Полевая | Компл. | 1 |
| 1.1 | Монтаж МИП ЭНМИ-3-24-2» в ОПУ шкаф ТМ | шт. | 9 |
| 1.2 | Монтаж МИП ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32» в ОПУ шкаф ТМ | шт. | 9 |
| 1.3 | Монтаж МИП ЭНМИ-3-24-2» в ячейках 10кВ | шт. | 12 |
| 1.4 | Монтаж МИП ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32»в ячейках 10кВ | шт. | 12 |
| 1.5 | Прокладка провода ПВ-3 1х1.5 | м. | 938 |
| 1.6 | Прокладка провода ПВ-3 1х2.5 | м. | 310 |
| 1.7 | Монтаж клемм, торцевых изоляторов, концевых стопоров | шт. | 294 |
| 1.8 | Прокладка кабельной линии электропитания КВВГ нг 2х1,5 | м. | 330 |
| 1.9 | Прокладка кабельной линии цепей напряжения КВВГ нг-LS 4х1,5 | м. | 934 |
| 1.10 | Прокладка кабельной линии цепей напряжения КВВГ нг-LS 4х2,5 | м. | 127 |
| 1.11 | Прокладка кабельной линии цепей напряжения КВВГ нг-LS 4х4 | м | 530 |
| 1.12 | Прокладка кабельной линии связи КИПЭВ 2х2х0,6 | м. | 330 |
| 1.13 | Прокладка кабельной линии связи STP4-C5E 4х2х0,5 | м. | 120 |
| 1.14 | Заделка и маркировка кабеля и провода | шт. | 5258 |
| 1.15 | Монтаж оборудования в телекоммуникационном шкафу ТМ | шт. | 1 |
| 2 | ПС Ромны | Компл. | 1 |
| 2.1 | Монтаж МИП ЭНИП-2 «45/100-24-А2Е0-32»в РШ 110кВ | шт. | 2 |
| 2.2 | Монтаж МИП ЭНИП-2 «45/100-24-А2Е0-32»в РШ 35кВ | шт. | 6 |
| 2.3 | Монтаж МИП ЭНИП-2 «45/100-24-А2Е0-32»в РШ ТСН | шт. | 1 |
| 2.4 | Монтаж МИП ЭНИП-2 «45/100-24-А2Е0-32»в ячейках 10кВ | шт. | 15 |
| 2.5 | Монтаж МИ ЭНМИ-3-24-2» | шт. | 24 |
| 2.6 | Монтаж ИБП ATS 2000 R-X, с АКБ Fiamm 12FLB400 12-100 | шт. | 1 |
| 2.7 | Прокладка провода ПВ-3 1х1.5 | м. | 842 |
| 2.8 | Прокладка провода ПВ-3 1х2.5 | м. | 304 |
| 2.9 | Монтаж клемм, торцевых изоляторов, концевых стопоров | шт. | 1194 |
| 2.10 | Прокладка кабельной линии электропитания КВВГ нг 2х1,5 | м. | 100 |
| 2.11 | Прокладка кабельной линии связи КИПЭВ 2х2х0,5 | м. | 100 |
| 2.12 | Прокладка кабельной линии по ОРУ КВВГ нг 4х1,5 | м. | 400 |
| 2.13 | Заделка и маркировка кабеля и провода | шт. | 1944 |
| 2.14 | Монтаж оборудования в телекоммуникационном шкафу ТМ | шт. | 1 |
| 2.15 | Монтаж Блок-контейнер 4,0*2,5*2,7 |  |  |
| 3 | ПС БАМ | Компл. | 1 |
| 3.1 | Монтаж МИП ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32 | шт | 16 |
| 3.2 | Монтаж модуля индикации ЭНМИ-3-24-2 | шт | 16 |
| 3.3 | Монтаж модуля ТС 430 | шт | 2 |
| 3.4 | Монтаж ИБП ATS 2000 R-X, АКБ Fiamm 12FLB400 12-100 | шт | 1 |
| 3.5 | Монтаж модуля выбора фаз МВФ-3Ц | шт | 1 |
| 3.6 | Монтаж контроллера КУБ-Нано/48 | шт | 1 |
| 3.7 | Монтаж системы микроклимата | шт | 1 |
| 3.8 | Прокладка провода ПУГВ 2,5 РЕ (ж/з) | м | 30 |
| 3.9 | Прокладка провода ПУГВ 2,0 | м | 264 |
| 3.10 | Прокладка провода ПУГВ 1,5 | м | 368 |
| 3.11 | Прокладка провода ПУГВ 1х0,75 | м | 260 |
| 3.12 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 380 |
| 3.13 | Прокладка кабеля КВВГ 4х1,5 | м | 260 |
| 3.14 | Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5 | м | 360 |
| 3.15 | Прокладка кабеля КВВГ 27х1,5 | м | 300 |
| 3.16 | Прокладка кабеля КИПЭВ 2х2х0,6 | м | 180 |
| 3.17 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | м | 200 |
| 3.18 | Прокладка металлорукава РЗ- ЦХ-32 СМ10-32-025 | м | 70 |
| 3.19 | Монтаж оборудования в телекоммуникационном шкафу ТМ | шт. | 1 |
| 4 | ПС Эльга | Компл. | 1 |
| 4.1 | Монтаж МИП ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32 | шт | 26 |
| 4.2 | Монтаж модуля индикации ЭНМИ-3-24-2 | шт | 26 |
| 4.3 | Монтаж модуля ТС 430 | шт | 1 |
| 4.4 | Монтаж ИБП ATS 2000 R-X, АКБ Fiamm 12FLB400 12-100 | шт | 1 |
| 4.5 | Монтаж модуля выбора фаз МВФ-3Ц | шт | 1 |
| 4.6 | Монтаж контроллера КУБ-Нано/48 | шт | 1 |
| 4.7 | Монтаж телекоммуникационного контроллера Синком Д3 | шт | 3 |
| 4.8 | Прокладка провода ПУГВ 2,5 РЕ (ж/з) | м | 22 |
| 4.9 | Прокладка провода ПУГВ 2,0 | м | 234 |
| 4.10 | Прокладка провода ПУГВ 1,5 | м | 468 |
| 4.11 | Прокладка провода ПУГВ 1х0,75 | м | 256 |
| 4.12 | Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 187 |
| 4.13 | Прокладка кабеля КВВГ 4х1,5 | м | 260 |
| 4.14 | Прокладка кабеля КВВГ 14х1,5 | м | 180 |
| 4.15 | Прокладка кабеля КВВГ 27х1,5 | м | 280 |
| 4.16 | Прокладка кабеля КИПЭВ 2х2х0,6 | м | 180 |
| 4.17 | Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 | м | 200 |
| 4.18 | Прокладка металлорукава РЗ- ЦХ-32 СМ10-32-025 | м | 70 |
| 4.19 | Монтаж оборудования в телекоммуникационном шкафу ТМ | шт. | 1 |
| 5 | ПС Стойба | Компл. | 1 |
| 5.1 | Монтаж МИП ESM-HV100-220-А2Е2-05S - (100В подключение через ТН) | шт. | 9 |
| 5.2 | Монтаж МИП ЭНМВ-1-16/3R-220-A2E4 | шт. | 9 |
| 5.3 | Монтаж модуля индикации ЭНМИ-3-24-2 | шт. | 9 |
| 5.4 | Монтаж модуля питания Mean Well DR-30-24 | шт. | 9 |
| 5.5 | Прокладка кабеля ВВГнг-ls 2x2,5 | м. | 500 |
| 5.6 | Прокладка провода ПВ-3 1х10 жёлто-зелёный (заземление) | м. | 20 |
| 5.7 | Прокладка провода ПВ-3 1х4 жёлто-зелёный (заземление) | м. | 50 |
| 5.8 | Прокладка провода ПВ-1 1,5 | м. | 900 |
| 5.9 | Прокладка провода ПВ-1 2,5 | м. | 250 |
| 5.10 | Прокладка металлорукава в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-НГ-25 | м. | 50 |
| 5.11 | Монтаж оборудования в телекоммуникационном шкафу ТМ | шт. | 1 |

Реконструкцию ПС выполнить в один этап, (с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности).

- Общие требования:

3.1. Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресу:

3.1.1.ПС Ромны Амурская область, с.Ромны, Ромненского района.

3.1.2.ПС Полевая Амурская область, с.Константиноградовка, Ивановский район.

3.1.3. ПС БАМ Амурская область, п. Бам, Сковородинский район

3.1.4 ПС Эльга Амурская область, г.Тында, Тынденский район

3.1.5 ПС Стойба Амурская область, п. Стойба, Селемджинский район

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1.Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденными Ведомостями объемов работ, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание);

– Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр;

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

– РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

– РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

– И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

– ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

– Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

– Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

– Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

– Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

– Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

– Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

– Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503.94);

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Постановлением от 6 августа 2020 г. N 1192.

– Иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

3.2.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат – Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 4 настоящего Технического задания.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

3.2.4. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы 2 разрабатывается Подрядчиком и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в Таблице 2.

Таблица 2.

Календарный график выполнения работ

| п/п | Состав работ | Обоснование стоимости работ | Наименование Объекта | Период выполнения работ |  | Цена этапа, тыс.руб. без НДС | Сумма НДС (20%), тыс. руб. |  | Стоимость, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение ПС 110 кВ Ромны | ЛСР | Оснащение ПС 110 кВ Ромны оборудованием телемеханики | С момента заключения договора | 25.12.23 | 4 700 | 0,94 |  | 5 640 |
| 2 | Оснащение ПС 110 кВ Полевая | ЛСР | Оснащение ПС 110 кВ Полевая оборудованием телемеханики | С момента заключения договора | 25.12.23 | 4 700 | 0,94 |  | 5 640 |
| 3 | Оснащение ПС 110 кВ БАМ | ЛСР | Оснащение ПС 110 кВ БАМ оборудованием телемеханики | С момента заключения договора | 25.12.23 | 4 700 | 0,94 |  | 5 640 |
| 4 | Оснащение ПС 110 кВ Эльга | ЛСР | Оснащение ПС 110 кВ Эльга оборудованием телемеханики | С момента заключения договора | 25.12.23 | 4 700 | 0,94 |  | 5 640 |
| 5 | Оснащение ПС 110 кВ Стойба | ЛСР | Оснащение ПС 110 кВ Стойба оборудованием телемеханики | С момента заключения договора | 25.12.23 | 4 700 | 0,94 |  | 5 640 |
| Всего по Договору, тыс. руб. без НДС: |  |  |  |  |  |  |  | 23 500 |  |

3.2.5. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за 10 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее, чем за 10 дней до начала работ, графику.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.6. Организация и проведение пусконаладочных работ осуществляется согласно «Временного положения об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро», утверждённого приказом ПАО «РусГидро» от 11.12.2017 № 855.

3.2.7. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

– Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объектов филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

3.2.8. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ и подачи соответствующей диспетчерской заявки через персонал ОДИАС филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

3.2.9. Подрядчик получает все необходимые согласования, осуществляет доставку материалов и оборудования, перебазировку персонала и техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть самостоятельно учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.

- Сроки выполнения работ:

  - Срок начала работ – с момента заключения договора

  - Срок окончания работ – не позднее 25 декабря 2023 г.

  - Этапы выполнения работ указаны в п 3.2.4.

- Поставка оборудования и материалов:

  - Общие требования к условиям поставки:

5.1.1. Комплектация всем необходимым оборудованием и материалами для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно в полном объеме, в соответствии со спецификацией и с согласованием номенклатуры приобретаемых материалов и оборудования с Заказчиком на момент подачи заявки.

Таблица № 3

Спецификация на оборудование и материалы

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Ромны | Компл. | 1 |
| 1 | МИП ЭНИП-2 МИП ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32» или эквивалент | шт | 24 |
| 2 | МИП ЭНМИ-3 МИП ЭНМИ-3-24-2» или эквивалент | шт | 24 |
| 3 | Провод для электрических установок ПВ3 - 1,5 или эквивалент | м | 840 |
| 4 | Провод для электрических установок ПВ3 - 2,5 или эквивалент | м | 330 |
| 5 | Кабель для электрических установок КВВГнг LS – 2Х1,5 или эквивалент | м | 103 |
| 6 | Кабель промышленного интерфейса КИПЭВ 2х2х0,5 или эквивалент | м | 120 |
| 7 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20мм или эквивалент | м | 80 |
| 8 | Клеммы токовые, WGO31 400V/6мм2, Арт. 375692, серая, 35х15 или эквивалент | шт | 120 |
| 9 | Торцевой изолятор токовых клемм, NPP WGO3-4, Арт. 450229, серый или эквивалент | шт | 60 |
| 10 | Клеммы (ТУ, ТИТ) ASK3A 500V/16A, Арт. 353109, серая с размыкателем, 35х15 или эквивалент | шт | 192 |
| 11 | Торцевой изолятор для клемм (ТУ, ТИТ, питания Satec) ASK3A, NPP ASK3 Арт. 450059 или эквивалент | шт | 48 |
| 12 | Клемма проходная (ТС,RS-485), AVK4, Арт. 304130, серая, 4мм2, 35х15 или эквивалент | шт | 336 |
| 13 | Торцевой изолятор (ТС,RS-485) NPP, AVK2,5-10 серый, Арт. 444120 или эквивалент | шт | 48 |
| 14 | Концевой стопор KD3, Арт. 495049, серый или эквивалент | шт | 48 |
| 15 | Концевой стопор KD4 Арт. 495059 или эквивалент | шт | 120 |
| 16 | DIN-рейка NS 35/15 PERF 2000mm Арт.1201730 или эквивалент | шт | 7 |
| 17 | Выключатель автоматический мод.2п С 1А ВА 47-29 | шт | 24 |
| 18 | Выключатель автоматический мод.2п С 10А ВА 47-29 | шт | 2 |
| 19 | Выключатель автоматический мод.1п С 6А ВА 47-29 | шт | 3 |
| 20 | Выключатель автоматический мод.2п С 25А ВА 47-29 | шт | 1 |
| 21 | Кабельная стяжка РКВ 150х3, (100 шт) | уп | 21 |
| 22 | Комплект винтов М6, квадратная гайка, шайба. | уп | 1 |
| 23 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8A для цепей или эквивалент | шт | 46 |
| 24 | FINDER/95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или эквивалент | шт | 46 |
| 25 | ИБП ATS 2000 R-X, АКБ CSB серии GRL 12750 (4 шт) с комплектом перемычек для АКБ или эквивалент | комп | 1 |
| 26 | Шина соединительная PIN1-ф 63А ЕКF или эквивалент | шт | 1 |
| 27 | Устройство защиты промышленных интерфейсов Commeng DIP-24V или эквивалент | шт | 2 |
| 28 | Металлический блок для устройство защиты линий (Ethernet) RSK 24/19" или эквивалент | шт | 1 |
| 29 | Розетка на DIN рейкe STEKKER PST16-70-20 2P+PE 16А или эквивалент | шт | 3 |
| 30 | Электроблок на 8 евророзеток | шт | 1 |
| 31 | Коммуникационный шкаф 42U 600x800 (стеклянная дверь) | шт | 1 |
| 32 | Полка 19" перфорированная Cabeus SH-J018-FC-800m-100KG-BK с глубиной 800 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004) или эквивалент | шт | 2 |
| 33 | Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом, для автоматического регулирования или управления вентиля-торными модулями Cabeus JG01 или эквивалент | шт | 1 |
| 34 | Модуль вентиляторный Cabeus TRAY-80-BK (RAL 9004) или эквивалент | шт | 1 |
| 35 | Полка 19" перфорированная консольная 2U глубина 315 мм Cabeus SH-J017-2U-315 или эквивалент | шт | 2 |
| 36 | Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет серый (RAL7035) Cabeus JB08-1U-GY или эквивалент | шт | 3 |
| 37 | Провод для электрических установок ПВ1 - 2,5 или эквивалент | м | 10 |
| 38 | Панель (PS-3U), с DIN-рейкой, тип TS-35, 1ряд, 18 единиц 17.5мм, 3U 19" или эквивалент | шт | 2 |
| 39 | Трубка ПВХ 10мм. | м | 24 |
| 40 | Труба ПВХ 4мм. | м | 60 |
| 41 | Гильзовые наконечники НШВИ 1,5х12 или эквивалент | шт | 1449 |
| 42 | Гильзовые наконечники НШВИ 1,5х8 или эквивалент | шт | 525 |
| 43 | Гильзовые наконечники НШВИ 2,5х12 или эквивалент | шт | 552 |
| 44 | Гильзовые наконечники НШВИ 1х8 или эквивалент | шт | 75 |
| 45 | Саморез с прессшайбой со сверлом с полусферической головкой крестообразным шлицем оцинкованный 4,2х14 | шт | 100 |
| 46 | Блок питания SDR-480-24 или эквивалент | шт | 3 |
| 47 | Кабель UTP cat 5e 4pair многожильный, синий UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-BL-100 или эквивалент | м | 20 |
| 48 | Конектор RJ45 кат.5е 8P8C | шт | 30 |
| 49 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20мм или эквивалент | м | 40 |
| 50 | Двустенная ПНД гофра 40мм или эквивалент | м | 20 |
| 51 | Преобразователь измерительный температуры МС 1218Ц два датчика температуры или эквивалент | шт | 1 |
| 52 | Коммуникационный контроллер - Cинхронизация времени по сигналам от спутников системы ГЛОНАСС/GPS - Приём данных через порт Ethernet, асинхронные порты RS-232/485 - Передача информации на верхний уровень через 2 порта Ethernet и/или асинхронные порты RS-232/485 | шт | 2 |
| 53 | Приёмник ГЛОНАСС/GPS «ПСТВ»-2» или эквивалент | шт | 1 |
| 54 | ГЛОНАСС/GPS антенна | шт | 1 |
| 55 | Коммутатор Switch Ethernet 8-port 10-100Mбит L2 | шт | 1 |
| 56 | Расширение ПО «ОИК Диспетчер» на 500 телепараметров | ПО | 1 |
| 57 | Блок питания SDR-480-24 или эквивалент | шт | 1 |
| 58 | Блок-контейнер 4,0*2,5*2,7 | шт | 1 |
|  | ПС Полевая | Компл. | 1 |
| 1 | МИП ЭНИП-2 МИП ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32» или эквивалент | шт | 21 |
| 2 | МИ ЭНМИ-3 МИП ЭНМИ-3-24-2» или эквивалент | шт | 21 |
| 3 | Провод для электрических установок ПВ3 - 1,5 или эквивалент | м | 938 |
| 4 | Провод для электрических установок ПВ3 - 2,5 или эквивалент | м | 310 |
| 5 | Кабель для электрических установок КВВГнг – 2Х1,5 или эквивалент | м | 330 |
| 6 | Кабель для электрических установок КВВГнг LS – 4Х2,5 или эквивалент | м | 127 |
| 7 | Кабель для электрических установок КВВГнг LS – 4Х1,5 или эквивалент | м | 934 |
| 8 | Кабель для электрических установок КВВГнг LS – 4Х4 или эквивалент |  | 530 |
| 9 | Кабель промышленного интерфейса КИПЭВ 2х2х0,6 или эквивалент | м | 330 |
| 10 | Кабель промышленного интерфейса STP4 C5E 2х2х0,5 или эквивалент | м | 20 |
| 11 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20мм | м | 60 |
| 12 | Клеммы токовые, WGO31 400V/6мм2, Арт. 375692, серая, 35х15 или эквивалент | шт | 126 |
| 13 | Торцевой изолятор токовых клемм, NPP WGO3-4, Арт. 450229, серый или эквивалент | шт | 63 |
| 14 | Клеммы (ТУ, ТИТ) ASK3A 500V/16A, Арт. 353109, серая с размыкателем, 35х15 или эквивалент | шт | 168 |
| 15 | Торцевой изолятор для клемм (ТУ, ТИТ,) ASK3A, NPP ASK3 Арт. 450059 или эквивалент | шт | 42 |
| 16 | Клемма проходная (ТС), AVK4, Арт. 304130, серая, 4мм2, 35х15 или эквивалент | шт | 273 |
| 17 | Торцевой изолятор (ТС) NPP, AVK2,5-10 серый, Арт. 444120 или эквивалент | шт | 42 |
| 18 | Концевой стопор KD3, Арт. 495049, серый или эквивалент | шт | 42 |
| 19 | Концевой стопор KD4 Арт. 495059 или эквивалент | шт | 105 |
| 20 | DIN-рейка NS 35/15 PERF 2000mm Арт.1201730 или эквивалент | шт | 10 |
| 21 | Саморез с прессшайбой со сверлом с полусферической головкой крестообразным шлицем оцинкованный 4,2х14 | шт | 100 |
| 22 | Комплект винтов М6, квадратная гайка, шайба. | уп | 1 |
| 23 | Выключатель автоматический мод.2п С 1А ВА 47-29 | шт | 12 |
| 24 | Выключатель автоматический мод.2п С 6А ВА 47-29 | шт | 1 |
| 25 | Выключатель автоматический мод.2п С 10А ВА 47-29 | шт | 1 |
| 26 | Кабельная стяжка РКВ 150х3, (100 шт) | уп | 19 |
| 27 | Комплект винтов М6, квадратная гайка, шайба. | уп | 1 |
| 28 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8A для цепей управления или эквивалент | шт | 42 |
| 29 | FINDER/95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или эквивалент | шт | 42 |
| 30 | Устройство защиты линий (Ethernet) HAKELNER 8 или эквивалент | шт | 1 |
| 31 | Металлический блок для устройств защиты линий (Ethernet) RSK 24/19" или эквивалент | шт | 1 |
| 32 | Электроблок на 8 евророзеток | шт | 1 |
| 33 | Коммуникационный шкаф 42U 600x800 (стеклянная дверь) | шт | 1 |
| 34 | Полка 19" перфорированная Cabeus SH-J018-FC-800m-100KG-BK с глубиной 800 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004) или эквивалент | шт | 2 |
| 35 | Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом, для автоматического регулирования или управления вентиля-торными модулями Cabeus JG01 или эквивалент | шт | 1 |
| 36 | Модуль вентиляторный Cabeus TRAY-80-BK (RAL 9004) или эквивалент | шт | 1 |
| 37 | Полка 19" перфорированная консольная 2U глубина 315 мм Cabeus SH-J017-2U-315 или эквивалент | шт | 2 |
| 38 | Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет серый (RAL7035) Cabeus JB08-1U-GY или эквивалент | шт | 3 |
| 39 | Провод для электрических установок ПВ1 - 2,5 или эквивалент | м | 10 |
| 40 | Трубка ПВХ 10мм. | м | 24 |
| 41 | Труба ПВХ 4мм. | м | 60 |
| 42 | Гильзовые наконечники НШВИ 1,5х12 или эквивалент | шт | 1500 |
| 43 | Гильзовые наконечники НШВИ 1,5х8 или эквивалент | шт | 580 |
| 44 | Гильзовые наконечники НШВИ 2,5х12 или эквивалент | шт | 580 |
| 45 | Гильзовые наконечники НШВИ 1х8 или эквивалент | шт | 75 |
| 46 | Блок питания SDR-480-24 или эквивалент | шт | 3 |
| 47 | Конектор RJ45 кат.5е 8P8C | шт | 30 |
| 48 | Преобразователь измерительный температуры МС 1218Ц 2 датчика температуры или эквивалент | шт | 1 |
| 49 | Коммуникационный контроллер - Cинхронизация времени по сигналам от спутников системы ГЛОНАСС/GPS - Приём данных через порт Ethernet, асинхронные порты RS-232/485 - Передача информации на верхний уровень через 2 порта Ethernet и/или асинхронные порты RS-232/485 | шт | 2 |
| 50 | Приёмник ГЛОНАСС/GPS «ПСТВ»-2» или эквивалент | шт | 1 |
| 51 | Коммутатор Switch Ethernet 8-port 10-100Mбит L2 | шт | 1 |
| 52 | Расширение ПО «ОИК Диспетчер» на 500 телепараметров (основной и резервный сервер) | ПО | 2 |
|  | ПС БАМ | Компл. | 1 |
| 1 | Коммуникационный шкаф 42U 600x800 (стеклянная дверь) | шт | 1 |
| 2 | Полка 19" перфорированная Cabeus SH-J018-FC-800m-100KG-BK с глубиной 800 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004) или эквивалент | шт | 2 |
| 3 | Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом, для автоматического регулирования или управления вентиля-торными модулями Cabeus JG01 или эквивалент | шт | 1 |
| 4 | Модуль вентиляторный Cabeus TRAY-80-BK (RAL 9004) или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Полка 19" перфорированная консольная 2U глубина 315 мм Cabeus SH-J017-2U-315 или эквивалент | шт | 2 |
| 6 | Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет серый (RAL7035) Cabeus JB08-1U-GY или эквивалент | шт | 3 |
| 7 | Концентратор Switch Ethernet 8-port 10-100 Мбит | шт. | 1 |
| 8 | Источник бесперебойного питания ATS 1500 R-E с комплектом для крепления в стойку или эквивалент | шт. | 1 |
| 9 | Аккумулятор Leoch DJM 12100 или эквивалент | шт. | 4 |
| 10 | Блок розеток | шт. | 1 |
| 11 | Преобразователь измерительный температуры МС-1218Ц или эквивалент | Шт. | 1 |
| 12 | Модуль TC430 или эквивалент | шт. | 2 |
| 13 | Преобразователь измерительный ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32 или эквивалент | шт. | 16 |
| 14 | Модуль индикации ЭНМИ-3-24-2 или эквивалент | шт. | 16 |
| 15 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8А или эквивалент | шт. | 32 |
| 16 | FINDER 95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или эквивалент | шт. | 32 |
| 17 | Блок питания SDR 240-24 или эквивалент | шт. | 2 |
| 18 | Модуль выбора фаз МВФ-3Ц или эквивалент | шт. | 1 |
| 19 | Автоматический выключатель С16А 2Р | шт. | 4 |
| 20 | УЗИП III класса ГСД3-220/TNS или эквивалент | шт. | 4 |
| 21 | Контроллер управляющий Технотроникс КУБ-Нано/48 минимальная комплектация или эквивалент | шт. | 1 |
| 22 | Выносной датчик температуры ДТ_LM_K (1м) Технотроникс или эквивалент | шт. | 1 |
| 23 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-16/2 или эквивалент | шт. | 1 |
| 24 | Коммуникационный контроллер Синком-Д3 или эквивалент | шт. | 3 |
| 25 | Устройство защиты линии RS-485 | шт. | 4 |
| 26 | Устройство защиты линии Ethernet | шт. | 4 |
| 27 | Разветвитель интерфейса ПР-2 или эквивалент | шт. | 4 |
| 28 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 или эквивалент | шт. | 16 |
| 29 | Блок разъединительных клеммников 8Р.4П | шт. | 6 |
| 30 | Din-рейка | м | 12 |
| 31 | Клемма проходная AVK4 АРТ 304 130 (серая), 35х15 или эквивалент | шт. | 308 |
| 32 | Торцевой изолятор для клемм AVK или эквивалент | Шт. | 104 |
| 33 | Клеммы Токовые, WGO31 400V/6мм или эквивалент | шт. | 156 |
| 34 | Торцевой изолятор для токовых клемм NPP WGO3-4 или эквивалент | Шт. | 52 |
| 35 | Клеммы ТУ ASK3А АРТ 353 109 (серая) 35х15 или эквивалент | м | 48 |
| 36 | Торцевой изолятор для клемм ASK3A или эквивалент |  | 32 |
| 37 | Наконечник НШВИ 2,5х12 или эквивалент | шт. | 180 |
| 38 | Наконечник НШВИ 1,5х8 или эквивалент | шт. | 420 |
| 39 | Наконечник НШВИ 0,75х8 или эквивалент | шт. | 152 |
| 40 | Кабель витая пара F/UTP категория 5Е 4 пары, экран фольга FUTP4-C5E-OUT-PE-BK-100 или эквивалент | м | 150 |
| 41 | Провод гибкий ПУГВ 2,5 РЕ (ж/з) или эквивалент | м | 30 |
| 42 | Провод гибкий ПУГВ 2,0 или эквивалент | м | 264 |
| 43 | Провод гибкий ПУГВ 1,5 или эквивалент | м | 368 |
| 44 | Провод гибкий ПУГВ 1х0,75 или эквивалент | м | 260 |
| 45 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент | м | 380 |
| 46 | Кабель КВВГ 4х1,5 или эквивалент | м | 260 |
| 47 | Кабель КВВГ 14х1,5 или эквивалент | м | 360 |
| 48 | Кабель КВВГ 27х1,5 или эквивалент | м | 300 |
| 49 | Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 или эквивалент | м | 180 |
| 50 | Кабель ВВГ 3х2,5 или эквивалент | м | 200 |
| 51 | Металлорукав РЗ- ЦХ-32 СМ10-32-025 или эквивалент | м | 70 |
| 52 | Система поддержания микроклимата (сплит система) c зимним комплектом | Шт. | 1 |
|  | ПС Эльга | Компл. | 1 |
| 1 | Шкаф напольный 2000х600х800 | шт. | 1 |
| 2 | Коммутатор Switch Ethernet 8-port 10-100 Мбит L2 | шт. | 1 |
| 3 | Приемник GLONASS/GPS «ПСТВ-3» или эквивалент | шт. | 2 |
| 4 | Источник бесперебойного питания ATS 1500 R-E с комплектом для крепления в стойку или эквивалент | шт. | 1 |
| 5 | Аккумуляторная батарея Fiamm 12FLB400 12-100 или эквивалент | шт. | 4 |
| 6 | Блок розеток | шт. | 1 |
| 7 | Преобразователь измерительный температуры МС-1218Ц или эквивалент | Шт. | 1 |
| 8 | Модуль TC430 или эквивалент | шт. | 1 |
| 9 | Преобразователь измерительный ЭНИП-2-45/100-24-А2Е0-32 или эквивалент | шт. | 26 |
| 10 | Модуль индикации ЭНМИ-3-24-2 или эквивалент | шт. | 26 |
| 11 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8А или эквивалент | шт. | 52 |
| 12 | FINDER 95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или эквивалент | шт. | 52 |
| 13 | Блок питания SDR 240-24 или эквивалент | шт. | 2 |
| 14 | Модуль выбора фаз МВФ-3Ц или эквивалент | шт. | 1 |
| 15 | Автоматический выключатель С16А 2Р | шт. | 4 |
| 16 | УЗИП III класса ГСД3-220/TNS или эквивалент | шт. | 4 |
| 17 | Контроллер управляющий Технотроникс КУБ-Нано/48 минимальная комплектация или эквивалент | шт. | 1 |
| 18 | Выносной датчик температуры ДТ_LM_K (1м) Технотроникс или эквивалент | шт. | 1 |
| 19 | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-16/2 или эквивалент | шт. | 1 |
| 20 | Коммуникационный контроллер Синком-Д3 или эквивалент | шт. | 1 |
| 21 | Устройство защиты линии RS-485 | шт. | 4 |
| 22 | Устройство защиты линии Ethernet | шт. | 4 |
| 23 | Разветвитель интерфейса ПР-2 или эквивалент | шт. | 4 |
| 24 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3 или эквивалент | шт. | 28 |
| 25 | Блок разъединительных клеммников 8Р.4П | шт. | 8 |
| 26 | Din-рейка | м | 16 |
| 27 | Клемма проходная AVK4 АРТ 304 130 (серая), 35х15 или эквивалент | шт. | 344 |
| 28 | Торцевой изолятор для клемм AVK или эквивалент | Шт. | 104 |
| 29 | Клеммы Токовые, WGO31 400V/6мм или эквивалент | шт. | 156 |
| 30 | Торцевой изолятор для токовых клемм NPP WGO3-4 или эквивалент | Шт. | 52 |
| 31 | Клеммы ТУ ASK3А АРТ 353 109 (серая) 35х15 или эквивалент | м | 78 |
| 32 | Торцевой изолятор для клемм ASK3A или эквивалент |  |  |
| 33 | Наконечник НШВИ 2,5х12 или эквивалент | шт. | 156 |
| 34 | Наконечник НШВИ 1,5х8 или эквивалент | шт. | 312 |
| 35 | Наконечник НШВИ 0,75х8 или эквивалент | шт. | 52 |
| 36 | Кабель витая пара F/UTP категория 5Е 4 пары, экран фольга FUTP4-C5E-OUT-PE-BK-100 или эквивалент | м | 150 |
| 37 | Провод гибкий ПУГВ 2,5 РЕ (ж/з) или эквивалент | м | 22 |
| 38 | Провод гибкий ПУГВ 2,0 или эквивалент | м | 234 |
| 39 | Провод гибкий ПУГВ 1,5 или эквивалент | м | 468 |
| 40 | Провод гибкий ПУГВ 1х0,75 или эквивалент | м | 256 |
| 41 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент | м | 187 |
| 42 | Кабель КВВГ 4х1,5 или эквивалент | м | 260 |
| 43 | Кабель КВВГ 14х1,5 или эквивалент | м | 180 |
| 44 | Кабель КВВГ 27х1,5 или эквивалент | м | 280 |
| 45 | Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 или эквивалент или эквивалент | м | 180 |
| 46 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 200 |
| 47 | Металлорукав РЗ- ЦХ-32 СМ10-32-025 или эквивалент | м | 70 |
|  | ПС Стойба | Компл. | 1 |
| 1 | МИП - ESM-HV100-220-А2Е2-05S - (100В подключение через ТН) или эквивалент | шт. | 9 |
| 2 | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-16/3R-220-A2E4 или эквивалент | шт. | 9 |
| 3 | Модули индикации ЭНМИ-3-24-2 или эквивалент | шт. | 9 |
| 4 | Рамка переходная 160х160 КС-120 или эквивалент | шт. | 9 |
| 5 | Преобразователь AC-DC сетевой Mean Well DR-30-24 источник питания 24В с универсальным входом от 85 до 264 В AC, мощность 36Вт / 1,5А, монтаж на DIN-рейку или эквивалент | шт. | 9 |
| 6 | FINDER/40.52.9.024.0000 Реле с двумя перекидными контактами =24В DC, 8A для цепей управления или эквивалент | шт | 18 |
| 7 | FINDER/95.05 SMA Розетка к реле серии 40 или эквивалент | шт | 18 |
| 8 | DIN-рейка NS 35/15PERF 2000MM Артикул 1201730 или эквивалент | шт. | 8 |
| 9 | Коммуникационный контроллер «Синком-Д3» или эквивалент | шт. | 1 |
| 10 | Клеммы токовые (*Ia-Ia.,*Ib-Ib.,*Ic-Ic), WGO31 400V/41A/6mm2, Арт. 375692,серая, 35х15 или эквивалент | шт. | 108 |
| 11 | Торцевой изолятор для токовых клемм NPP WGO3-4, Арт. 450 229,серый или эквивалент | шт. | 36 |
| 12 | Клемма проходная (ТС ),AVK4, Арт. 304 130,серая, 750V/24A/4mm2, 35х15 или эквивалент | шт. | 360 |
| 13 | Торцевой изолятор (ТС) NPP, AVK2,5-10 серый, Арт. 444 120 или эквивалент | шт. | 72 |
| 14 | Перемычка для клемм AVK4 Арт. 474 139 или эквивалент | шт. | 18 |
| 15 | Клеммы ТУ, (вкл., откл., блокировка АПВ, общий на каждый канал). ТИТ (U). ASK3A 500V/16A, Арт. 353 109,серая с размыкателем,35х15 или эквивалент | шт. | 180 |
| 16 | Торцевой изолятор для клемм ASK3A, NPP ASK3 Арт. 450059 или эквивалент | шт. | 45 |
| 17 | Концевые стопоры KD3, Арт. 495049,серый или эквивалент | шт. | 90 |
| 18 | Концевой стопор KD4, Арт. 495 059 или эквивалент | шт. | 90 |
| 19 | Ограничитель на DIN-рейку 1 винт метал. Rexant 12-2902-10 или эквивалент | шт. | 36 |
| 20 | Держатели для маркировки клеммных групп ME1-1, малый, Арт. 496 12A,серый или эквивалент | шт. | 126 |
| 21 | Кабельная стяжка SKT200-180X-100, УФ-устойчивые, черные 200х3,6 (1упак.-100шт) или эквивалент | уп. | 9 |
| 22 | ТМ 10–6–5 Медный наконечник, закрепляемый опрессовкой медных жил 10мм2 или эквивалент | шт. | 10 |
| 23 | ТМ 4–6–3 Медный наконечник, закрепляемый опрессовкой медных жил 4мм2 или эквивалент | шт. | 10 |
| 24 | Наконечник НШВИ 1,5х12 или эквивалент | шт. | 700 |
| 25 | Наконечник НШВИ 1,0х12 или эквивалент | шт. | 200 |
| 26 | Наконечник НШВИ 2,5х12 или эквивалент | шт. | 300 |
| 27 | Кровельный саморез 5,5х51 или эквивалент | шт. | 50 |
| 28 | Саморезы с прессшайбой СММ сверло 4,2х13 цинк | шт. | 50 |
| 29 | Саморез 4,8х51 кровельный,оцинкованный | шт. | 50 |
| 30 | Кабель промышленного интерфейса КИПЭВнг 4х2х0,6 или эквивалент | м. | 450 |
| 31 | Кабель ВВГнг-ls 2x2,5 или эквивалент | м. | 500 |
| 32 | Провод ПВ-3 1х10 жёлто-зелёный (заземление) или эквивалент | м. | 20 |
| 33 | Провод ПВ-3 1х4 жёлто-зелёный (заземление) или эквивалент | м. | 50 |
| 34 | Провод для электрических установок ПВ-1 1,5 или эквивалент | м. | 900 |
| 35 | Провод для электрических установок ПВ-1 2,5 или эквивалент | м. | 250 |
| 36 | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-НГ-25 или эквивалент | м. | 50 |
| 37 | ПВХ-трубка MarkTube IB6020 в рулоне, белая, 6,0 mm х 200 метров/рулон, для печати на принтерах T-800 ProMark, MK2500, MAX LM-390A / LM-380A или эквивалент | рулон. | 1 |
| 38 | Выключатель автоматический мод.2п ВА 47-29 2Р 2А | шт. | 10 |
| 39 | Выключатель автоматический мод.2п ВА 47-29 2Р 6А | шт. | 8 |
| 40 | Выключатель автоматический мод.2п ВА 47-29 2Р 10А | шт. | 8 |
| 41 | Выключатель автоматический мод.2п ВА 47-29 2Р 16А | шт. | 4 |
| 42 | Розетка на DIN рейкe STEKKER PST16-70-20 или эквивалент 2P+PE 16А или эквивалент | шт. | 2 |
| 43 | Устройство защиты портов RS-485 УЗЛ-И (ТАХИОН) | шт. | 6 |
| 44 | УЗИП III класса, Устройства серии ГРОЗОСТОП ГСД3-230/TNS или эквивалент | шт. | 4 |
| 45 | Полка 19" перфорированная Cabeus SH-J018-FC-800m-100KG-BK с глубиной 800 мм, усиленная до 100кг, цвет черный (RAL 9004) или эквивалент | шт. | 3 |
| 46 | Направляющие в шкаф глубиной 800мм Cabeus JH05-08-100KG-BK для установки серверного оборудования, пара, усиленные до 100кг, цвет черный (RAL 9004) или эквивалент | шт. | 2 |
| 47 | Микропроцессорная контрольная панель со встроенным термостатом, для автоматического регулирования или управления вентиля-торными модулями Cabeus JG01 или эквивалент | шт. | 1 |
| 48 | Модуль вентиляторный Cabeus TRAY-80-BK (RAL 9004) или эквивалент | шт. | 1 |
| 49 | Полка 19" перфорированная консольная 2U глубина 315 мм Cabeus SH-J017-2U-315 или эквивалент | шт. | 1 |
| 50 | Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет серый (RAL7035) Cabeus JB08-1U-GY или эквивалент | шт. | 1 |
| 51 | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет серый (RAL7035) Cabeus JB07-1U-GY или эквивалент | шт. | 2 |
| 52 | Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S3850G-24FX или эквивалент | шт. | 2 |
| 53 | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E или эквивалент | шт. | 2 |
| 54 | Устройство грозозащиты Ethernet Commeng Cat6P или эквивалент | шт. | 10 |
| 55 | VoIP-телефон Grandstream GXP1625 или эквивалент | шт. | 2 |
| 56 | Комплект из двух SFP модулей - 40км (1310-1550-D) BiDi WDM, 1.25G, 120km, LC, DDM или эквивалент | компл. | 2 |
| 57 | Комплект из двух SFP модулей - 80км (1310-1550-D) BiDi WDM, 1.25G, 120km, LC, DDM или эквивалент | компл. | 2 |
| 58 | Комплект из двух SFP модулей - 120км (1310-1550-D) BiDi WDM, 1.25G, 120km, LC, DDM или эквивалент | компл. | 2 |
| 59 | Модуль SFP с интерфейсом RJ45 SNR-SFP-T или эквивалент | шт. | 24 |
| 60 | Патч-корд оптический одномодовый 3м. NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | шт. | 14 |
| 61 | Патч-корд оптический одномодовый 3м. NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-001 | шт. | 8 |
| 62 | RJ-45 Коннектор кат. 5е | шт. | 100 |
| 63 | Кабель FTP 4PR 24AWG cat.5e CU витая или эквивалент | м. | 500 |
| 64 | Блок евро-розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 16 A, выключатель, шнур 2м, алюминиевый корпус, немецкий стандарт Cabeus PDU-8P-2EU или эквивалент | шт. | 2 |
| 65 | Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19 дюймов, 3 юнита, Cabeus PS-3U или эквивалент | шт. | 2 |
| 66 | Модуль выбора фазы МВФ-3Ц или эквивалент или эквивалент | шт. | 1 |
| 67 | Шина заземления ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК или эквивалент | шт. | 2 |
| 68 | Шина заземления 19" (MX-BUS19) или эквивалент | шт. | 1 |

5.1.2. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.

5.1.3. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.

5.1.5. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

5.1.6. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, действующим на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.1.6. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.1.7. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Требования к Участнику.

6.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством) и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда осуществляется исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) работ, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки\оферты (включая налоги и сборы).

6.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме, входящей в Документацию о закупке. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

6.3. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке. Дополнительно к техническому предложению Участник должен приложить заполненные опросные листы (спецификацию) в соответствии с разделом 5.1.1 в формате Таблицы №3.

- Требования к составлению сметной документации (при заключении договора).

7.1.	Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (приложение к ТЗ), и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (в графе «тендерный коэффициент»).

7.2.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.7.1, не допускается.

7.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

7.4.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

- Общие условия:

8.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность;

- Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

8.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

8.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

8.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

8.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов, а именно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», СП 70.13330.2012, И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» и др. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

8.6. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

  - Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по форме КС-2) по отдельным объектам. Фактическое выполнение подтверждается фотоотчетом.

  - Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных по факту приемки исполнительной документации ОКСиИ филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

Приложение:

- Структурная схема ТМ

- Локальные сметные расчеты

- Требования к оформлению и составлению сметной документации