## обваловка
Прил 1 к ТТ
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Приморские Западные электрические сети"
Объект - ВЛ-35 кВ "Незаметное-Измайлиха" 24,7 км PR0025661
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2.28.
Комиссия провела обследование ВЛ-35 Рощино – Быт Незаметное – Производство Незаметное – Измайлиха , вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ
Подготовка проезда к опоре через реку 80м с усилением прочности ледового покрытия (намораживание ледового покрытия)
1 | Отсутствие проезда через реку | м3 | 8 | Устройство прорезей в ледяном основании 80м*0,2м*0,5м
2 |  | м3 | 72 | Устройство полосы из бревен (0,04*3*80)м в 4 слоя чередуя с устройством наледи
3 |  | 100м2 | 19.2 | Рассеивание воды для устройства ледовой переправы послойно (80м*3м) толщиной до 0,3м - 5 слоев
4 | Отсутствие проезда к месту опоры № 16 | м2 | 313.6 | Планировка площадей бульдозером (проезд к опоре длиной 98 м при ширине 3,2м)
5 |  | 1000м3 | 0.756 | Уплотнение снега тяжеловесной техникой (проезд по берегу к опоре 591 м*3,2 ширина *0,4м губина снега)
Укрепление фундамента опоры
6 | Вымывание грунта у основания опоры № 16 | м3 | 853 | Обваловка фундамента опоры. Отсыпка вала скальным грунтом перед опорой по берегу реки (при ширине вала до 7 м длиной 24,37 м, высотой 5 м)
7 |  | м3 | 14.4 | Вырубка льда вблизи опоры для укладки скального грунта (12 м длина*1 ширина *1,2 (толщина льда))
8 |  | т | 1791.3 | Перевозка скального грунта автомобилями бортовыми (853 м3*2,1)
Материалы:
9 | Скальный грунт фракция более 500 мм ГОСТ 33063-2014 | м3 | 853 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
10 | Доски (0,04*3)м, ГОСТ 8486 | м3 | 78.12
Транспортная схема
| г. Лесозаводск-с. Рощино | км | 180 | Проезд к месту проведения работ и обратно
| База Кр.РЭС Рощино - ВЛ-35 кВ "Рощино-Измайлиха" оп.№30 | км | 40
| Протяженность ремонтируемого участка | км | 1.2
Погрузо-разгрузочные работы
Примечания
1 | Работа выполняется в ненаселенной местности, в охранной зоне ВЛ.