ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оснащение ПС 110 кВ Полевая цифровыми каналами связи, строительство ВОЛС

- Основание для выполнения строительно-монтажных работ:

  - Утвержденная инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2023 г. в составе мероприятия 114301-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК.

- Вид строительства и его объемы:

2.1. Вид строительства: техническое перевооружение.

2.2. В соответствии с техническими требованиями необходимо выполнить:

2.2.1. Подготовительные работы:

2.2.1.1. Выполнить проектные работы с оформлением ПД на строительство ВОЛС ВЛ 110 кВ Ивановка-Полевая на основании приложенной поопорной схемы ВЛ.

2.2.1.2. Выполнение организационно–технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ:

– назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований;

– оформление допуска для производства работ на территории действующих объектов.

2.2.1.3. Согласование с заказчиком календарного графика выполнения работ,

2.2.1.4. Доставка техники к месту производства работ.

2.2.1.5. Доставка к месту работы необходимых материалов и оборудования.

2.2.2. Электротехническая часть:

2.2.2.1. Согласно ведомости объемов работ, необходимо выполнить:

Таблица 1

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Полевая ВОЛС |  |  |
| 1.1 | Подвеска ВОК по опорам ВЛ | км | 34093 |
| 1.2 | Подвеска ВОК по зданию | км | 0,180 |
| 1.3 | Прокладка ВОК в лотках | км | 0,200 |
| 1.4 | Монтаж виброгасителей | шт. | 311 |
| 1.5 | Разделка ВОК, сварка оптической муфты | шт. | 9 |
| 1.6 | Монтаж шкафа ШРМ-1, оптической муфты в ШРМ-1 | шт. | 9 |
| 1.7 | Разделка ВОК, сварка оптического кросса | шт. | 2 |
| 1.8 | Измерения ВОК, входной контроль, волокон, строительные длины (барабаны) | шт. | 8 |
| 1.9 | Измерения приемосдаточные, 24 волокна (с двух сторон) | компл. | 1 |
| 1.10 | Монтаж щкафа связи и ИБП | шт. | 2 |
| 1.11 | Прокладка кабельной линии электропитания КВВГ нг 2х1,5 шкаф ИБП | м | 40 |

Реконструкцию ПС выполнить в один этап, (с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности).

- Общие требования:

3.1. Месторасположение объекта строительства:

Объекты находятся по адресу:

3.1.1. ВЛ 110 кВ Ивановка-Полевая,  Амурская область, Ивановский район.

3.1.2. ПС Полевая Амурская область, с.Константиноградовка, Ивановский район.

3.2. Требования к выполнению работ:

3.2.1.Работы по Объекту подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденными Ведомостями объемов работ, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

– ПУЭ (действующее издание);

– ПТЭ (действующее издание);

– Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр;

– СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

– СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»;

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

– РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

– РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

– И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»,

– ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»,

– Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002),

– Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

– Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями (СО 153-34.03-204);

– Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

– Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301-00);

– Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

– Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503.94);

– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Постановлением от 6 августа 2020 г. N 1192.

– Иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

3.2.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ (формат – Таблица 1) в рамках общих сроков, указанных в пункте 4 настоящего Технического задания.

«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ).

Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом.

3.2.4. Календарный график выполнения работ (с разбивкой на этапы) в формате Таблицы 1 разрабатывается Подрядчиком и подлежит согласованию с Заказчиком при заключении договора подряда в отношении Объектов, указанных в Таблице 2.

Таблица 2.

Календарный график выполнения работ

| Состав работ | Обоснование стоимости работ | Наименование Объекта | Период выполнения работ |  | Цена этапа, тыс.руб. без НДС | Сумма НДС (20%), тыс. руб. | Стоимост, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Оснащение ПС 110 кВ Полевая цифровыми каналами связи, строительство ВОЛС | ЛСР | Оснащение ПС 110 кВ Полевая цифровыми каналами связи, строительство ВОЛС | С момента заключения договора | 21.12.23 | 16 725 363,00 | 3 345 072,60 | 20 070 435,60 |
| Всего по Договору, тыс. руб. без НДС: |  |  |  |  |  | 16 725 363,00 |  |

3.2.5. Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и за 10 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику.

Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее, чем за 10 дней до начала работ, графику.

Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ.

3.2.6. Организация и проведение пусконаладочных работ осуществляется согласно «Временного положения об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро», утверждённого приказом ПАО «РусГидро» от 11.12.2017 № 855.

3.2.7. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов:

– Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объектов филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

3.2.8. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ и подачи соответствующей диспетчерской заявки через персонал ОДИАС филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

3.2.9. Подрядчик получает все необходимые согласования, осуществляет доставку материалов и оборудования, перебазировку персонала и техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Все необходимые затраты для целей выполнения работ должны быть самостоятельно учтены Подрядчиком при определении стоимости работ по Объекту.

- Сроки выполнения работ:

  - Срок начала работ – с момента заключения договора

  - Срок окончания работ – не позднее 21 декабря 2023 г.

- Поставка оборудования и материалов:

  - Общие требования к условиям поставки:

5.1.1. Комплектация всем необходимым оборудованием и материалами для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно в полном объеме, в соответствии со спецификацией и с согласованием номенклатуры приобретаемых материалов и оборудования с Заказчиком.

Таблица 3

Спецификация на материалы и оборудование

| № п/п | Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 110 кВ Ивановка-Полевая |  |  |
| 1 | Крепление ВОК на опорах промежуточных ж/б, комплектов, Поддерживающее крепление ОКСН в составе: 1. Скоба СК-7-1А – 1 шт.; 2. Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 - 1шт.; 3. Зажим поддерживающий спиральный ПСО-12,5/13,5П-31 (с протектором и лодочкой) – 1шт.; 4. Узел крепления поддерживающий ХП-450 к ж/б опоре СК-22 – 1 шт. | компл. | 134 |
| 2 | Крепление ВОК на опорах промежуточных ж/б, комплектов, Натяжное крепление ОКСН в составе: 1. Скоба СК-7-1А – 8 шт.; 2. Звено промежуточное Т-30-01 – 2 шт.; 3. Звено промежуточное ПР-20-01 – 2 шт.; 4. Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 – 2 шт.; 5. Зажим натяжной спиральный НСО-35-12,4/13,5П(К-70) с коушем и протектором – 2 шт.; 6. Узел крепления натяжной тип ХН-450 к ж/б опоре СК-22 – 1 шт. | компл. | 2 |
| 3 | Крепление ВОК на анкерных опорах, комплектов, шт. Натяжное крепление ОКСН в составе: 1. Скоба СК-7-1А – 4 шт.; 2. Звено промежуточное Т-30-01 – 1 шт.; 3. Звено промежуточное ПР-20-01 – 1 шт.; 4. Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 – 1 шт.; 5. Зажим натяжной спиральный НСО-35-12,4/13,5П(К-70) с коушем и протектором – 1 шт.; 6. Узел крепления УТП-01-16 – 1 шт. | компл. | 40 |
| 4 | Гаситель вибрации ГВ-4533-02М | шт. | 311 |
| 5 | Муфты МТОК-К6 (с комплектом № 3 для ввода ОК в муфту МТОК К6 – 2 шт., комплектом кассет на 24 волокна, комплектом гильз 30 шт., зажим шлейфовый ЗКШ-2-11/14-4 ССД – 4 шт.) | шт. | 9 |
| 6 | Шкаф для размещения оптической муфты и технологического запаса оптического кабеля, Шкаф ССД 800х900х300 ШРМ-1 (с комплектом крепления шкафа: к анкерным опорам – 7 компл., к ж/б опорам – 2 компл.) | шт. | 9 |
| 7 | Оптический кросс стоечный КРС-24 (в комплекте кассеты на 24 волокна, комплектом гильз 30 шт., планки с розетками LC (на 24 волокна) – 1 комплект, пигтелы LC – 24 шт.) | шт. | 2 |
| 8 | Кабель оптический ДПТ-Э-24У(3х8)-30,0 или аналог, общая длина линии, Строительные длины: Оп.1-оп.22 – 4434 м; Оп.22-оп.50 – 5855 м; Оп.50-оп.71 – 4793 м; Оп.71-оп.91 – 4268 м; Оп.91-оп.109 – 4135 м; Оп.109-оп.126 –3930 м; Оп.126-оп.140 – 3421 м; Оп.140-оп.156 – 3637 км; | м | 34473 |
| 9 | Крепление ВОК по зданию (скоба лапка, дюбель гвоздь) | шт. | 180 |
| 10 | Труба гофрированная ПНД 25 | м | 150 |
| 11 | Крепление ВОК к стене здания, комплектов, Натяжное крепление ОКСН в составе: 1. Зажим натяжной для ОКСН ADSS-12-16 ССД, 12-16мм (ACADSS 14, PA-3001) – 15 шт; 2. Скоба СК-7-1А – 7 шт.; 3. Талреп крюк-кольцо М14 – 6 шт.; 4. Анкер болт с крюком, (М14х70мм) – 15 шт. | компл. | 1 |
|  | ПС Полевая |  |  |
|  | Шкаф связи |  |  |
| 1 | Телекоммуникационный шкаф 19" напольный 42U, 600x800x2055мм, перфорированные передняя и задняя двери | шт. | 1 |
| 2 | Mаршрутизатор Ethernet, 4 порта 100/1000 BASE-T, 4 комбинированных порта 100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 4Gb RAM, 220V AC | шт. | 1 |
| 3 | Коммутатор Ethernet уровня L3, 24порта 100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), в комплекте 2 блоками питания 220V AC | шт. | 1 |
| 4 | Комплект SFP модулей BiDi WDM (одноволоконные) 1,25G/80km/LC/DDM | компл. | 1 |
| 5 | Патч корд оптичсекий FC-LC/UPC/SM/Simplex/1,5м | шт. | 1 |
| 6 | Патч корд оптичсекий FC-LC/UPC/SM/Simplex/15м | шт. | 1 |
| 7 | Витая пара UTP cat5e /4pair/медь | м | 50 |
| 8 | Коннектор 8P8C | шт. | 20 |
| 9 | Фальшпанель 1U | шт. | 5 |
| 10 | Фальшпанель 3U | шт. | 4 |
| 11 | Органайзер 1U, cm-1u-pl-cov | шт. | 4 |
| 12 | ИБП Monolith E1000RTLT или эквивалент | шт. | 1 |
| 13 | SNMP адаптер netagent MiniGO, DA-806 или эквивалент | шт. | 1 |
| 14 | Коплект для крепления в стойку Rail kit jp | шт. | 1 |
| 15 | Аккумуляторная батарея AGM/12В/50Ah/10 лет работы | шт. | 2 |
| 16 | Соединительная перемычка 25 см / 4 mm^2 | шт. | 1 |
| 17 | Соединительная перемычка 70 см / 4 mm^2 | шт. | 2 |
| 18 | Корпус с DIN-рейкой на 22 места, 19", 3U | шт. | 2 |
| 19 | Модуль выбора фаз PF-451-1 или эквивалент | шт. | 1 |
| 20 | Импульсный ограничитель перенапряжения EKF ОПВ-D 1п 5кА 230В opv-d1 или эквивалент | шт. | 6 |
| 21 | Автоматический выключатель 2П 25A хар-ка С 4,5кА | шт. | 2 |
| 22 | Автоматический выключатель 1П 16A хар-ка С 4,5кА | шт. | 2 |
| 23 | Автоматический выключатель 1П 10A хар-ка С 4,5кА | шт. | 2 |
| 24 | Автоматический выключатель 2П 16A хар-ка B 4,5кА | шт. | 2 |
| 25 | Автоматический выключатель 2П 10A хар-ка B 4,5кА | шт. | 4 |
| 26 | Зажим на DIN-рейку пластиковый EW, ahdw-ew или эквивалент | шт. | 20 |
| 27 | Заглушка 12 модулей белая, YZM10-12-K01 или эквивалент | шт. | 2 |
| 28 | Нулевая шина IEK ШНИ-6х9-12-К-З или эквивалент | шт. | 1 |
| 29 | Провод ПУВ 1х1,5 Ж/З | м | 10 |
| 30 | Провод ПУГВ 1х4 Ж/З | м | 10 |
| 31 | Кабель ВВГнг 2х4 | м | 50 |
| 32 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 10 |
| 33 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 10 |
| 34 | Шина заземления 19"MX- BUS19 | шт. | 1 |
| 35 | Полка 19" 1U, 500-900 мм, нагрузка до 150 кг, | шт. | 1 |
| 36 | Винт с шайбой и гайкой М6 для монтажа телекоммуникационных шкафов (100шт), | компл. | 2 |
| 37 | Разъем С13 | шт. | 2 |
| 38 | Стяжка 200х2,5 мм (упаковка 100шт) | шт. | 1 |

Требования к оборудованию

Требования к устанавливаемому на ПС 110 кВ Полевая Ethernet маршрутизатору: Маршрутизатор для мониторинга и предотвращения сетевых атак, обеспечения качества обслуживания, организации защищенных сетевых туннелей, управления и распределения ширины каналов.

Таблица 4

Характеристики маршрутизаторов

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Конструктивное исполнение | Маршрутизатор должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений должны располагаться на передней фронтальной панели. |
|  | Производительность | IPsec VPN (фреймы 1456B) – не менее 0,46 Гбит/c; Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) – не менее 1,92 Гбит/c; IPS/IDS 10k правил - 85 Мбит/c; MPLS (фреймы 1518B) - до 3,9 Гбит/c; Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 70B) - не менее 92 Мбит/c; |
|  | Функции L2 | Наличие: Поддержки VLAN (802.1Q) Коммутации пакетов (bridging) Агрегации интерфейсов LAG/LACP (802.3ad) VLAN на основе MAC Логических интерфейсов LLDP, LLDP MED |
|  | Функции L3 | Наличие : Динамических протоколов маршрутизации RIPv2, OSPFv2/v3, IS-IS, BGP Фильтрации маршрутов (prefix list) Трансляции адресов NAT, Static NAT, ALG Статических маршрутов BFD для BGP, OSPF, статических маршрутов VRF Policy Based Routing (PBR) |
|  | Функции сетевой защиты | Наличие: Поддержки списков контроля доступа на базе L2/L3/L4 полей Защиты от DoS/DDoS атак и оповещение об атаках Web-фильтрации по URL, по содержимому (cookies, ActiveX, Javascript) Zone-based Firewall Запись лога событий атак, событий срабатывания правил Фильтрации фаерволом на базе L2/L3/L4 полей и по приложениям |
|  | Качество обслуживания | Наличие (не менее): 8-ми приоритетных очередей на порт L2 и L3 приоритизации трафика (802.1p, DSCP, IP Precedence) Предотвращения перегрузки очередей RED, GRED Назначения приоритетов по портам, по VLAN Средств перемаркирования приоритетов Применения политик (policy-map) Управления полосой пропускания (shaping) Иерархический QоS Маркировки сессий |
|  | Управление IP-адресацией | Статические IP-адреса DHCP-клиент DHCP Relay Option 82 Встроенный сервер DHCP, поддержка опций 43, 60, 61, 150 DNS resolver IP unnumbered |
|  | Требования к наличию интерфейсов | Не менее 4 (четырех) портов Combo 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X, не менее 4 (четырех) портов Ethernet 100/1000BASE-T, Консольный порт (RJ-45) |
|  | Средства обеспечения надежности сети | VRRP v2,v3 Tracking на основании VRRP или SLA теста - Управление параметрами VRRP - Управление параметрами PBR - Управление административным статусом интерфейса - Активация и деактивация статического маршрута - Управление атрибутом AS-PATH и preference в route-map Балансировка нагрузки на WAN-интерфейсах, перенаправление потоков данных, переключение при оценке качества канала Резервирование сессий firewall |
|  | Мониторинг и управление | - Поддержка стандартных и расширенных SNMP MIB, RMONv1 - Аутентификация по локальной базе пользователей, RADIUS, TACACS+, LDAP - Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации. Возможность сброса конфигурации к заводским настройкам - Интерфейсы управления CLI - Поддержка Syslog - Монитор использования системных ресурсов - Ping, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли - Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S) - Поддержка NTP - Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS) - Локальное управление через консольный порт RS-232 (RJ-45) - Удаленное управление, протоколы Telnet, SSH (IPv4/IPv6) - Вывод информации по сервисам/процессам - Локальное/удаленное сохранение конфигураций маршрутизатора |
|  | Требования к электропитанию и условиям окружающей среды | Питание: 100-264В AC, 50–60 Гц Интервал рабочих температур: от -10 до +45 °С Относительная влажность при эксплуатации: не более 80% |
|  | Дополнительное требование | Оборудование должно быть включено в единый реестр Российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации №878 от 10 июля 2019 г. |

Требования к устанавливаемому на ПС 110 кВ Полевая Ethernet коммутатору уровня L3: Транспортный коммутатор с высоким запасом производительности.

Таблица 5

Характеристики коммутаторов

| № п/п | Характеристика | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| а. | Конструктивное исполнение | Коммутатор должен иметь крепления для установки в 19” конструктив. Все интерфейсы для внешних подключений (кроме блоков вентиляторов и питания) должны располагаться на передней фронтальной панели. |
| б. | Производительность | Производительность на пакетах длиной 64 байта1 - 94 MPPS Объем ОЗУ (DDR2) – не менее 256 Мбайт Таблица MAC-адресов - 16384 Таблица VLAN - 4094 Link Aggregation Groups (LAG) - 24, до 8 портов в одном LAG Пропускная способность - 128 Гбит/c Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта Размер Jumbo-фрейма - максимальный размер пакетов – 10240 байт Количество групп L2 Multicast (IGMP snooping) - 1024 Количество правил SQinQ - 980 (ingress)/ 140 (egress) Количество правил ACL - 2048 Количество маршрутов L3 Unicast (RIP, OSPF) - 10К Количество маршрутов L3 Multicast (IGMP Proxy) - 1К Количество интерфейсов L3 - 512 |
| в. | Функции L2 | Наличие: Поддержки протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержки протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) Поддержки протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) Поддержки STP Multiprocess Поддержки STP Root Guard Поддержки STP BPDU Guard Поддержки STP Loop Guard Поддержки BPDU Filtering Поддержки Spanning Tree Fast Link option Поддержки Layer 2 Protocol Tunneling Поддержки Private VLAN Поддержки ERPS (G.8032v2) Поддержки EAPS Поддержки Loopback Detection (LBD) Изоляции портов |
| г. | Функции L3 | Наличие: Динамической маршрутизации RIPv2 Поддержки ARP (Address Resolution Protocol), ARP Proxy Динамической маршрутизации OSPFv2 Клиентов BootP и DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) Статической маршрутизации IPv4 Поддержки VRRP IGMP Proxy |
| д. | Функции сетевой защиты | Наличие: Поддержки списков контроля доступа на базе L2/L3/L4 полей Защиты от DoS/DDoS атак и оповещение об атаках Web-фильтрации по URL, по содержимому (cookies, ActiveX, Javascript) Zone-based Firewall Запись лога событий атак, событий срабатывания правил Фильтрации фаерволом на базе L2/L3/L4 полей и по приложениям |
| е. | Качество обслуживания | Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) Три цвета маркировки Классификация трафика на основании на основании ACL Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL Статистика QoS Ограничение скорости на портах (shaping, policing) Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p Защита от широковещательного «шторма» Управление полосой пропускания Перемаркировка меток CoS в DSCP, DSCP в CoS Назначение VLAN на основании ACL Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP |
| ж. | Функции интерфейсов | Поддержка MDI/MDIX Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) Защита от блокировки очереди (HOL) Поддержка обратного давления (Back pressure) Управление потоком (IEEE 802.3X) Зеркалирование портов (Port mirroring) |
| з. | Требования к наличию интерфейсов | Наличие: Не менее 24 портов 100/1000 Base-T (RJ-45), не менее (двух) портов 10G Base-X/1000Base-X, консольный порт |
| и. | Функции обеспечения bезопасности | Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса DHCP snooping UDP Relay, DHCP Relay Защита от атак BPDU IP Source address Guard Dynamic ARP Inspection (Protection) Проверка подлинности по портам на основе 802.1x SSL v1/v2/v3 PPPoE Intermediate agent Выбор алгоритма работы SSH-сервера |
| к. | Мониторинг и управление | Управление контролируемым доступом – уровни привилегий для пользователей Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация Фильтрация IP-адресов для SNMP Клиент RADIUS TACACS+ Сервер Telnet, сервер SSH Клиент Telnet, клиент SSH LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED Web-интерфейс Загрузка и выгрузка файла настройки по TFTP Удаленный мониторинг (RMON) Протокол SNMP Интерфейс командной строки(CLI) Syslog SNTP (Simple Network Time Protocol) Traceroute Поддержка макро-команд BootP/DHCP-клиент Автонастройка DHCP DHCP Relay DHCP Relay Option 60; 61 DHCP Relay Option 82 DHCP-сервер Команды отладки Сервер FTP Поддержка статических маршрутов IPv6 для сети управления Поддержка двух версий файлов конфигурации |
| л. | Требования к электропитанию и условиям окружающей среды | Питание: - 100–240 В AC, 50-60 Гц - два источника переменного тока с возможностью горячей замены Максимальная потребляемая мощность - 50 Вт Рабочая температура окружающей среды - от -10° до +45° С Рабочая влажность - не более 80% Вентиляция - 4 вентилятора Исполнение - 19'', 1U |
| м. | Дополнительное требование | Оборудование должно быть включено в единый реестр Российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации №878 от 10 июля 2019 г. |

5.1.2. Все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно.

5.1.3. Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно за свой счет на базу СП «ЦЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС», расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная 179, и передает Заказчику с оформлением акта оприходования материальных средств.

5.1.4. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов согласовывает производителя и качественные параметры МТР с Заказчиком.

5.1.5. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение технических условий или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

5.1.6. Требования к стандартизации продукции.

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, действующим на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.:

– ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

– ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

5.1.6. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.1.7. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

6.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: осуществляющих строительство, и зарегистрированной на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован участник (с учетом исключений, предусмотренных законодательством) и иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), а так же осуществляющих инженерные изыскания на подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;

Оценка соответствия уровня ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда осуществляется исходя из предложенной участником стоимости (включая налоги и сборы) работ, а по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств – исходя из предложенной участником цены заявки\оферты (включая налоги и сборы).

6.2. В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение по форме, входящей в Документацию о закупке. Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

6.3. Участник должен представить техническое предложение по форме, предусмотренной Документацией о закупке. Дополнительно к техническому предложению.

6.4. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

- Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1.	Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (приложение к ТЗ), и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (в графе «тендерный коэффициент»).

7.2.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.7.1, не допускается.

7.3.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

7.4.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с договорными условиями и приложением к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

- Общие условия:

8.1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность;

- Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

8.2. По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

8.3. Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

8.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

8.5. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов, а именно РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», СП 70.13330.2012, И1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» и др. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

8.6. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами.

Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.

В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.

В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.

  - Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

  - Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по форме КС-2) по отдельным объектам. Фактическое выполнение подтверждается фотоотчетом.

  - Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных по факту приемки исполнительной документации ОКСиИ филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

Приложение:

- Локальные сметные расчеты

- Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения