## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
КТПН 40 кВА
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. СМР
Основание и фундамент под КТПН
1 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0.048 | ФЕР01-02-027-06
2 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.5 | ФЕР08-01-002-01
3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.5 | ФЕР08-01-002-02
4 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | компл | 1 | ФЕР33-04-029-03
Заземление КТПН
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07 | ФЕР01-02-057-03
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.07 | ФЕР01-02-061-02
7 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 10 | ФЕР33-03-004-01
8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.05 | ФССЦ-08.4.03.02-0004
9 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | -0.0003 | ФССЦ-01.7.11.07-0032
10 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.46 | ФЕРм08-02-472-02
11 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | -0.414 | ФССЦ-01.7.11.07-0034
Монтаж КТПН
12 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл | 1 | ФЕР33-04-029-06
13 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т | шт | 1 | ФЕРм08-01-062-01
Раздел 2. Пусконаладочные работы "Вхолостую"
14 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 | ФЕРп01-11-010-01
15 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 | ФЕРп01-11-011-01
16 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3 | ФЕРп01-11-027-02
17 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 1 | ФЕРп01-02-002-01
Раздел 3. Пусконаладочные работы "Под нагрузкой"
18 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2 | ФЕРп01-11-010-01
19 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04 | ФЕРп01-11-011-01
20 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3 | ФЕРп01-11-027-02
21 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 1 | ФЕРп01-02-002-01
Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
22 | Подстанция комплектная трансформаторная наружная 10 кВ с трансформатором КТПН 40/10/0,4 | шт. | 1 | ТЦ_62.5.02.03_27_2723051681_17.06.2022_02
23 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.1 | ФССЦ-08.3.04.02-0095
24 | Сталь полосовая: 40х4 мм | т | 0.138 | ФССЦ-08.3.07.01-0041
25 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт | 4 | ФССЦ-05.2.02.01-0053
26 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10 | ФССЦ-02.2.04.03-0003