Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № 252401 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Совгаванский РЭС

Объект		Инв. №HB003542 ВЛ-10 кВ Д1Ф от ПС "М" до п.ОРОЧИ

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Д1Ф ПС Монгохто, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор, трещины основания ж/б пасынка | опор | 68 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры с ж/б приставкой; опоры № 113-119, 121-137, 139-147, 149-162, 164-174, 176-180, 182-183,185-187. |
|  |  | стойка | 68 |  |
| 2 | Загнивание стоек деревянных угловых опор с одним подкосом на ж/б пасынке, трещины основания ж/б пасынка | опор | 9 | Демонтаж деревянной угловой-промежуточной опоры с одним подкосом с ж/б приставкой; опоры № 120, 138, 148, 163, 175, 181, 184,188,189. |
|  |  | стойка | 18 |  |
| 3 | Требуется установка одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П10-1) | опор | 68 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П10-1); опоры № опоры № 113-119, 121-137, 139-147, 149-162, 164-174, 176-180, 182-183,185-187. |
|  |  | стойка | 68 |  |
| 4 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом; (тип оп. УП10-1) | опор | 9 | Установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом (тип оп. УП10-1); опоры № 120, 138, 148, 163, 175, 181, 184,188,189. |
|  |  | стойка | 18 |  |
|  |  | шт/т | 9/0,068 | Монтаж дополнительно оголовков ОГ-14 на опорах № 120, 138, 148, 163, 175, 181, 184, 188, 189. |
| 5 | Провод АС-50 не соответствует качеству эл. энергии, наличие оплавлений, скруток, прожоги от КЗ. | 1 опора (3 провода)/км линии | 77/6,22 | Демонтаж провода АС-50 в пролетах опор № 113-189. |
|  |  | опор/км линии/км провода | 77/6,22/18,66 | Монтаж провода АС-70 в пролете опор № 113-189 (в 3 провода) |
| 6 | Требуется повторное заземление опор | 1 заземлитель | 9 |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт | 86 | Материалы подрядчика |
| 2 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1)(3.407.1-143;3.407.1-136) | шт | 9 | Материалы подрядчика |
| 3 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 ТУ 3449-004-400644547-01 | шт | 54 | Материалы подрядчика |
| 4 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70 ГОСТ 6490-93 | шт | 108 | Материалы подрядчика |
| 5 | Изолятор ШС 20 УД, ГОСТ 1232-82 | шт | 204 | Материалы подрядчика |
| 6 | Колпачок для штыревых изоляторов, К-6 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 204 | Материалы подрядчика |
| 7 | Провод неизолированный стеалюминевый с алюминиевой жилой, АС-70/11 ГОСТ 839-80 | км | 19,22 | Материалы подрядчика |
| 8 | Серьга, СР-7-16 ТУ 3449-012-40064547-01 | шт | 54 | Материалы подрядчика |
| 9 | Траверса, ТМ-1 (серия 3.407.1-143.8) | шт | 68 | Материалы подрядчика |
| 10 | Траверса, ТМ-20 (серия 3.407.1-143.8) | шт | 9 | Материалы подрядчика |
| 11 | Оголовок ОГ-14 (серия 3.407.1-143.8) | шт | 9 | Материалы подрядчика |
| 12 | Ушко однолапчатое У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01 | шт | 54 | Материалы подрядчика |
| 13 | Детали крепления стальные Хомут Х-33 (3.407.1-143.8) | шт | 77 | Материалы подрядчика |
| 14 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные М 16 мм ГОСТ 11738-84 | кг | 1 | Материалы подрядчика |
| 15 | Заземляющий проводник ЗП1 | шт | 9 |
| 16 | Круг стальной, д-10 мм ст.3сп-пс, ГОСТ2590 | м/т | 144/0,089 |
| 17 | Уголок стальной 50х50х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509 | м/т | 54/0,202 |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы Советско-Гаванского РЭС - до места производства работ п. Монгохто | км | 65 |  |
| 2 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до места производства работ п.Монгохто | км | 540 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 100,18 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 54,46 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: 3.407.1-143, 27.0002. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке № 252401 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Чегдомынский РЭС

Объект		Инв. № HB007097 ВЛ-6 кВ Ф.7 протяж. 16,510км пос. Чегдомын

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование КВЛ 6 кВ Ф-7 ПС Чегдомын, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cрок службы ж/б опоры более 50 лет. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры) | опор | 15 | Демонтаж ж/б одностоечной промежуточной опоры траверс типа ТМ-1; опоры № 4-7, 9-10, 11, 12-16, 18-20. |
|  |  | стойка | 15 |  |
| 2 | Cрок службы ж/б опоры более 50 лет. Разрушение бетона у основания (оголение арматуры) | опор | 5 | Демонтаж ж/б одностоечной промежуточной опоры с одним подкосом, траверс типа ТМ-3; опоры № 1,2,3,8,17. |
|  |  | стойка | 10 |  |
| 3 | Требуется замена траверсы для монтажа СИП3 1х95 оп.№ 21-53 | шт/т | 33/0,568 | Демонтаж траверс тип ТМ-1 оп. №№ 21-53 |
| 4 | Требуется установка одностоечной промежуточной опоры | опор | 15 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П10-1) опора № 4-7, 9, 10,11, 12-16, 18-20. |
|  |  | стойка | 15 |  |
| 5 | Требуется установка одностоечной промежуточной опоры с подкосом | опор | 5 | Установка ж/б опоры с одним подкосом (тип оп. УП10-1); опоры № 1,2,3,8,17. |
|  |  | стойка | 10 |  |
| 6 | Требуется замена траверсы для монтажа СИП3 1х95 оп.№ 21-53 | шт/т | 33/0,333 | Монтаж траверс ТМ-9 на опорах оп. №№ 21-53 |
| 7 | Теребуется повторное заземление опор | 1 заземлитель | 20 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 1-20 |
| 8 | Провод АС имеет повреждения, скрутки, оплавления в пролетах опор № 1-53 | 1 опора (3 провода)/ км ВЛ | 53/2,7 | Демонтаж провода АС-70 в пролетах опор №1-53 |
|  |  | опор/км ВЛ/км провода | 53/2*2,7/16,2 | Монтаж провод СИП 3 1х95 в пролетах опор №1-53, разделение линии на двухцепную (в 3 провода) |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 25 | Материалы подрядчика |
| 2 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-20 | км | 16,929 | Материалы подрядчика |
| 3 | Анкерный клиновой зажим для для фиксации самонесущего изолированного провода (СИП) на магистрали и ответвлениях. | шт. | 120 | Материалы подрядчика |
| 4 | Изолятор ШС 20 ГО, ГОСТ 1232-82 | шт. | 258 | Материалы подрядчика |
| 5 | Изолятор подвесной стеклянный, ПС-70 ГОСТ 6490-93 | шт | 120 | Материалы подрядчика |
| 6 | Сцепная арматура: Соединитель ушко типа UU 7-16 | шт. | 120 | Материалы подрядчика |
| 7 | Сцепная арматура: для соединения шапки подвесного изолятора с траверсой. Серьга C 7-16, ТУ 3449-107-00111120-94 | шт. | 120 | Материалы подрядчика |
| 8 | Соединнительный зажим для соединения в шлейфе на опоре защищенных проводов сечением от 35 до 150 мм² | шт | 30 | Материалы подрядчика |
| 9 | Спиральные вязки ВС 95 | шт. | 258 | Материалы подрядчика |
| 10 | Траверса ТМ 72ИО | шт. | 30 | Материалы подрядчика |
| 11 | Узел крепления подкоса У-4 (3.407.1-143.8) | шт. | 5 | Материалы подрядчика |
| 12 | Детали крепления стальные: Хомут Х6 (3.407.1-143.8.49) | шт. | 38 | Материалы подрядчика |
| 13 | Детали крепления стальные: Хомут Х51И (3.407.1-143.8.49) | шт | 159 | Материалы подрядчика |
| 14 | Траверса ТМ-9 (серия 3.407.1-143.8) | шт | 129 | Материалы подрядчика |
| 15 | Соединительная арматура, Cкоба СК -7-1а | шт | 120 | Материалы подрядчика |
| 16 | Колпачки полиэтиленовые, К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 258 | Материалы подрядчика |
| 17 | Заземляющий проводник ЗП1 | шт | 20 | Материалы подрядчика |
| 18 | Круг стальной, д-10 мм ст.3сп-пс, ГОСТ2590 | м/т | 320/0,197 | Материалы подрядчика |
| 19 | Уголок стальной 50х50х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509 | м/т | 120/0,449 | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы Чегдомынского РЭС ( место проведения работ) | км | 560,0 |  |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 33,3 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 29,0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: 3.407.1-143, 27.0002. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |

Приложение № 1.3 к техническим требованиям

по закупке № 252401 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Амурский РЭС

Объект		Инв. № HB034972 ВЛ-0,4 кВ ул.Садовая 6935м п.Пад

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-4 КТПН Падали п. Падали, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 33 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 17 - 19, 19/1/А, 19/2/А, 19/4/А, 14/2/1, 14/2/2, 14/4, 9/3/А/1, 4/2 - 4/4, 4/7/1, 4/10 - 4/13, 6/1, 6/1/А, 7/2, 9/3 - 9/6, 9/7/1, 9/8 - 9/11, 9/16, 9/17, 9/3/1. |
|  |  | стойка | 33 |  |
| 2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины, разрушение ж/б пасынка, выкрашивание бетона. | опор | 28 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 2, 3, 4/1, 4/3/1, 4/3/2, 4/7/2, 5, 6, 8 - 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 16/1, 9/1/А - 9/4/А, 9/1, 9/13 - 9/15. |
|  |  | стойка | 28 |  |
| 3 | Загнивание деревянной опоры с укосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 5 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 4, 9/3/2, 9/7, 9/12, 19/3/А |
|  |  | стойка | 10 |  |
| 4 | Загнивание деревянной опоры с укосом на ж/б приставках, разрушение основания опоры, расщепление древесины укоса, разрушение ж/б пасынка, выкрашивание бетона. | опор | 5 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом на ж/б приставках; опора № 1, 4/5, 7, 9/2, 14 |
|  |  | стойка | 10 |  |
| 5 | Разрушение основания ж/б промежуточной опоры, выкрашивание бетона, ржавление арматуры. | опор | 5 | Демонтаж промежуточной ж/б опоры; опоры № 4/6 - 4/9, 7/1 |
|  |  | стойка | 5 |  |
| 6 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | 1 опора (4 провода)/км линии | 25/1,106 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 1 - 14, 9 - 9/2, 4 - 4/9 |
|  |  | 1 опора (2 провода)/км линии | 10/0,384 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 14 - 19/4/А |
|  |  | 1 опора (2 провода)/км линии | 12/0,391 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 14 - 14/4, 4/9 - 4/13, 14/2/1,14/2/2, 4/7/1-4/7/2, 4/3/1-4/3/2 |
| 7 | Провод СИП 4х25 не соответствует фактической нагрузке в пролетах опор № № 9/2 - 9/17, 9/3 - 9/3/2, 7/1,7/2,9/7/1. | 1 опора (1 провода)/км линии | 20/0,86 | Демонтаж провода СИП 4х25; пролёты опор № 9/2 - 9/17, 9/3 - 9/3/2, 7/1,7/2,9/7/1 (изменение схемы) |
| 8 | Провод СИП 2х16 не соответствует фактической нагрузке в пролетах опор № №16/1, 9/1/А- 9/4/А,9/3/А/1,6/1,6/1/А. | 1 опора (1 провода)/км линии | 9/0,32 | Демонтаж провода СИП 2х16; опор №№ 16/1, 9/1/А- 9/4/А,9/3/А/1,6/1,6/1/А (изменение схемы) |
| 9 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом; (тип оп.А-23) | опор | 14 | Установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом (тип оп. А-23); опоры № 1,3,8,8/3,13,13/3,28,3/7,3/8,3/8/3,3/24,3/7/3/5,3/7/10,3/7/3. |
|  |  | стойка | 28 |  |
| 10 | Требуется установка ж/б одностоечной промежуточной опоры (тип оп. П-23) | опор | 46 | Установка одностоечной ж/б промежуточной опоры (тип оп. П-23); опоры № 2,4,5,6,7,9,10,13/1,13/2,14,15,16,17,22,23,24,25,27,8/1,8/2,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,3/9,3/10,3/14,3/15,3/16,3/17,3/18,3/20,3/21,3/22,3/7/2,3/7/4,3/7/5,3/7/6,3/7/8,3/7/9,3/7/3/1,3/7/3/3,3/7/3/4, 3/8/1,3/8/2. |
|  |  | стойка | 46 |  |
| 11 | Требуется установка ж/б промежуточной угловой опоры.(тип оп. УП-23) | опор | 12 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23); опоры № 11,12,18,19,20,21,26,3/6,3/7/1,3/11,3/12,3/13. |
|  |  | стойка | 24 |  |
| 12 | Требуется установка ж/б анкерно-угловой опоры (тип оп. УА-23) | опор | 4 | Установка ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА-23); опоры № 3/7/7,3/7/3/2,3/19,3/23. |
|  |  | стойка | 12 |  |
| 13 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | опор/км ВЛ/км провода | 52/1,728/1,728 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х54,6; пролёты опор № 1 - 28, 3-3/24 |
|  |  | опор/км ВЛ/км провода | 24/0,733/0,733 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6; пролёты опор № 8-8/3,13-13/3,3/7-3/7/10,3/7/3-3/7/3/5,3/8-3/8/3. |
| 14 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт. | 11 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах №1,3/8,3/8/3,3/24,3/7/3/5,3/7/10,8,8/3,13,13/3,28. |
|  |  | 100 шт. | 0,16 | Монтаж зажимов ответвительных, для наложения защитного заземления опор № 3,28,3/7/10,3/24. |
| 15 | Провод в жилые дома не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | 1 ответвление | 15 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП 4х25 при средней длине 0,02 км (использование демонтированного провода с пролетов опор 9/2 - 9/17, 9/3 - 9/3/2.) |
| 16 | Требуется очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев механизированным способом. | га | 0,6 | Очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев механизированным способом; прол.опор № 3/7-3/7/10 |
| 17 | Порубочные остатки на просеке | га | 0,6 | Уборка порубочных остатков с просеки. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-007-96 5021 66-2016 | шт | 110 |  |
| 2 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-4)(3.407.1-143;3.407.1-136) | шт | 34 |  |
| 3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км | 1,806 |  |
| 4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км | 0,766 |  |
| 5 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт | 50 |  |
| 6 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | шт | 49 |  |
| 7 | Кронштейн для крепление анкерного зажима для СИП. | шт | 50 |  |
| 8 | Кронштейн анкерный для крепления одного анкерного зажима к стенам сооружений ГОСТ 13067 | шт | 30 |  |
| 9 | Стяжной ремешок для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре ∅ 25-62мм | шт | 278 |  |
| 10 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017) | шт | 3,34 |  |
| 11 | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали | шт | 60 |  |
| 12 | Скрепа размером 20 мм C20 (СИП) | шт | 122 |  |
| 13 | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-95м2 | шт | 28 |  |
| 14 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 | шт | 16 |  |
| 15 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов Р70 | шт | 24 |  |
| 16 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов Р71 | шт | 70 |  |
| 17 | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам | шт | 30 |  |
| 18 | Круг стальной, д-10 мм ст.3сп-пс, ГОСТ2590 | м/т | 88/0,054 |  |
| 19 | Уголок стальной 50х50х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509 | м/т | 33/0,124 |  |
| 20 | Зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт | 10 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до места производства работ п.Падали | км | 54 |  |
| 2 | Среднее расстояние от базы АРЭС - до места производства работ п.Падали | км | 35 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 101,5 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 42,41 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П23 - промежуточные опоры; УП23 - угловые промежуточные опоры; А23 - анкерная концевая; УА23 - угловая анкерная). Контур заземления опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |
| 3 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |

Приложение № 1.4 к техническим требованиям

по закупке № 252401 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Амурский РЭС

Объект		Инв. № HB034679 ВЛ-0.4 кВ ТП4 - Гаражи п. Изв.600м

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-12 ТП-4 п. Известковый, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загнивание одностоечной деревянной опоры на ж/б пасынке, трещины ж/б пасынка | опор | 25 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры на ж/б пасынке; опоры № 5, 7, 8, 11, 13 - 20, 23 - 25, 7/1 - 7/3, 7/1А, 10/1 - 10/6 |
|  |  | стойка | 25 |  |
| 2 | Загнивание одностоечной деревянной опоры | опор | 7 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры; опоры № 1, 3, 4, 6, 7/2А, 10, 12 |
|  |  | стойка | 7 |  |
| 3 | Загнивание деревянной опоры на ж/б пасынке с укосом, трещины ж/б пасынка | опор | 3 | Демонтаж деревянной опоры на ж/б пасынке с подкосом; опоры № 9, 21, 22 |
|  |  | стойка | 6 |  |
| 4 | Загнивание деревянной опоры с подкосом | опор | 1 | Демонтаж деревянной опоры с подкосом; опоры № 2 |
|  |  | стойка | 2 |  |
| 5 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | 1 опора (4 провода)/км линии | 16/0,57 | Демонтаж провода АС-25; пролёты опор № 1 - 8, 9 - 16 |
| 6 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | 1 опора (2 провода)/км линии | 20/0,78 | Демонтаж провода АС-16; пролёты опор № 18-21,22-25, 10-10/6, 10/2-10/2/1, 7-7/2А, 7-7/3 |
| 7 | Требуется монтаж ж/б анкерной концевой опоры. | опор | 5 | Установка ж/б анкерной концевой опоры с подкосом; (тип оп. А-23) опоры № 1,7/3,7/2А,10/6,25. |
|  |  | стойка | 10 |  |
| 8 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 22 | Установка ж/б промежуточной опоры; (тип оп. П-23) опоры № 3,4,5,6,7,7/1,7/2,7/1А,8,11,12,13,14,15,16,17,19,20,23,24,10/1,10/5. |
|  |  | стойка | 22 |  |
| 9 | Требуется монтаж ж/б промежуточной угловой опоры. | опор | 9 | Установка ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23) опоры № 22,21,18,10,9,10/2,10/3,10/4,2. |
|  |  | стойка | 18 |  |
| 10 | Требуется монтаж дополнительной ж/б промежуточной угловой опоры. | опор | 1 | Установка дополнительной ж/б промежуточной угловой опоры с одним подкосом; (тип оп. УП-23) |
|  |  | стойка | 2 |  |
| 11 | Требуется монтаж дополнительной ж/б анкерно-угловой опоры. | опор | 2 | Установка дополниельной ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА-23) |
|  |  | стойка | 6 |  |
| 12 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ/км провода | 16/0,57/0,57 | Монтаж провода СИП2А 3х70+1х54,6 пролёты опор № 1 - 18 |
| 13 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | опор/км ВЛ/км провода | 20/0,836/0,836 | Монтаж провода СИП2А 3х50+1х54,6 пролёты опор № № 18-25,10-10/6,10/2-10/3,7-7/2А,7-7/3 |
|  |  | опор/км ВЛ/км провода | 3/0,08/0,08 | Монтаж провода СИП2А 3х70+1х54,6; на дополнительных опорах |
| 14 | Провод на ввод в жилой дом не соответствует требованиям ПУЭ, наличие оплавлений, обрывы проволок, многочисленные скрутки | шт | 30 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км |
| 15 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода | шт. | 6 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах №1,7/3,7/2А,10,10/6,25 |
|  |  | 100 шт. | 0,16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 25,10,1,10/6. |
| 16 | Требуется очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и ручным способом. | га | 0,2 | Очистка охранной зоны ВЛ 0,4 кВ от кустарников и деревьев ручным способом пролеты № 1-20. |
| 17 | Требуется опрессовка наконечников для подключения к рубильнику | шт | 4 | Опрессовка наконечников для подключения к рубильнику 0,4 кВ. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-007-96 5021 66-2016 | шт | 53 |  |
| 2 | Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт | 5 |  |
| 3 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1)(3.407.1-143;3.407.1-136) | шт | 19 |  |
| 4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км | 0,679 |  |
| 5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км | 0,874 |  |
| 6 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км | 0,627 |  |
| 7 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт | 28 |  |
| 8 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | шт | 22 |  |
| 9 | Кронштейн для крепление анкерного зажима для СИП. | шт | 28 |  |
| 10 | Кронштейн анкерный для крепления одного анкерного зажима к стенам сооружений ГОСТ 13067 | шт | 60 |  |
| 11 | Стяжной ремешок для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре ∅ 25-62мм | шт | 200 |  |
| 12 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (25.0017) | упак | 2 |  |
| 13 | Бугель для закрепления на анкерных опорах ленты из нержавеющей стали | шт | 34 |  |
| 14 | Скрепа размером 20 мм C20 (СИП) | шт | 52 |  |
| 15 | Защитные колпачки для изоляции и герметизации концов жил СИП сечением 25-95м2 | шт | 16 |  |
| 16 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления, для проводов СИП сечением 16-150мм2 | шт | 16 |  |
| 17 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов Р70 | шт | 8 |  |
| 18 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов Р71 | шт | 60 |  |
| 19 | Анкерной клиновой зажим для абонентских ответвлений от магистрали к вводам | шт | 60 |  |
| 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2, ТУ 3449-001-52819896-2010 | шт | 8 |  |
| 21 | Наконечник изолированный CPTAR 70 | шт | 3 |  |
| 23 | Круг стальной, д-10 мм ст.3сп-пс, ГОСТ2590 | м/т | 48/0,03 |  |
| 24 | Уголок стальной 50х50х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509 | м/т | 18/0,068 |  |
| 25 | Наконечник изолированный CPTAR 54,6 | шт | 1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до до места производства работ п.Известковый | км | 50 |  |
| 2 | Среднее расстояние от базы АРЭС - до места производства работ п.Известковый | км | 34 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 55,35 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 22,1 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017 (П-23 промежуточные опоры; УП-23 угловые опоры; А-23 анкерная концевая ). Контур заземления опор выпол-няется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7.При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |
| 2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |