Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № 252201 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Николаевский РЭС

Объект		Инв. №HB031982 Линия электропередач - 0,4 кВ от ТП-46,

воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого

напряжения, инв.№ 606, лит.1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-20 ТП-46 г.Николаевск на Амуре, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж опор: |  |  |  |  |
| 1 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 27 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры; опоры № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1а, 7/1, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/1/1, 16/1, 16/2, 5/1а, 18/1. |
|  |  | стойка | 27 |  |
| 2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 5 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры на ж/б приставке; опоры № 12, 13, 17, 7/2, 7/3. |
|  |  | стойка | 5 |  |
| 3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 2 | Демонтаж деревянной угловой-промежуточной опоры с одним подкосом; опоры № 1, 11. |
|  |  | стойка | 4 |  |
| Демонтаж провода: |  |  |  |  |
| 4 | Провод не соответствует качеству эл. энергии, наличие оплавлений, многочисленные скрутки. | 1 опора (1 провод)/ км ВЛ | 34/1,09 | Демонтаж провода АС-35; пролёты опор №№ ТП-46 - 18, 5 - 5/3, 5 - 5/1а, 7 - 7/3, 12 - 12/2, 13 - 13/2, 13/1 - 13/1/1, 16 - 16/1а, 16 - 16/2, 18 - 18/1. (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 5*0,008 км ВЛ) |
| Монтаж опор: |  |  |  |  |
| 5 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 19 | Установка ж/б промежуточной опоры; (тип оп. П-23) опоры № 2, 4, 5, 6, 7, 6/1а, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10/1, 13, 14, 15/2, 15/3, 15/5, 15/4/1. |
|  |  | стойка | 19 |  |
| 6 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры с одним подкосом. | опор | 13 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; (тип оп. А23) опоры № 1, 6/3, 8, 8/4, 10, 11, 13/1, 15, 16, 15/1, 15/4, 15/4/2, 15/7. |
|  |  | стойка | 26 |  |
| 7 | Требуется монтаж ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами. | опор | 3 | Установка ж/б опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА23) опоры 3, 12, 15/6. |
|  |  | стойка | 9 |  |
| Монтаж провода: |  |  |  |  |
| 8 | Провод не соответствует качеству эл. энергии, наличие оплавлений, многочисленные скрутки. | опор/км ВЛ | 16/0,47 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70; пролёты опор № 1 - 16 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 5*0,008 км ВЛ) |
|  |  |  | 10/0,32 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х70; пролёты опор № 8 - 8/4, 15 - 15/6. |
|  |  |  | 9/0,26 | Монтаж провода СИП4 4х16; пролёты опор № 6 - 6/3, 6 - 6/1а, 10 - 10/1, 13 - 13/1, 15/4 - 15/4/2, 15/6 - 15/7. |
| Замена ответвлений: |  |  |  |  |
| 9 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 39 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км |
| 10 | Ввода 3-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 3 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км |
| 11 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 39 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные |
| 12 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 1 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные |
| Устройство повторного заземления: |  |  |  |  |
| 13 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | 1 заземлитель | 7 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 1, 3, 8, 12, 16, 6/3, 15/6. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м) |
|  |  | 100 шт. | 0,28 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 1, 3, 8, 12, 16, 6/3, 15/6. |
| Монтаж кабеля: |  |  |  |  |
|  | Повреждение изоляции кабельных выводов с ТП-46 до опоры № 1 | м | 38 | Замена кабеля ААШв 3х70 от ТП-46 до опоры №1 на кабель ААШВ-1 4х120 с монтажом концевой муфты КнТП-1 4х70/120 на оп. № 1 и КВтп-1 4х70/120 в ТП-46, в том числе: |
|  |  | 100 м кабеля | 0,05 | Демонтаж кабеля ААШв 3х70, вывод с ТП-46 - 5 м. |
|  |  | 100 м кабеля | 0,05 | Монтаж кабеля: ААШВ-1 4х120 по установленным конструкциям вывод с ТП-46 - 5 м. |
|  |  | 100 м кабеля | 0,09 | Демонтаж кабеля : ААШв-1 3х70 с опоры №1 - 9м. |
|  |  | 100 м кабеля | 0,09 | Монтаж кабеля: ААШВ-1 4х120 по опоре №1 - 9м. |
|  |  | 100м | 0,02 | Установка приспособлений для защиты кабеля от механических повреждений: короб металлический, длина: 2 м х 1 шт |
|  |  | 100 м3 грунта | 0,48 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2: от ТП-46 до опоры №1 - трасса траншеи пройдет по косогору |
|  |  | 100 м кабеля | 0,24 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |
|  |  | 100 м кабеля | 0,24 | Монтаж: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |
|  |  | 1 км кабеля | 0,024 | Прокладка сигнальной ленты |
|  |  | 1000 м3 грунта | 0,048 | Обратная засыпка экскаваторами, группа грунтов 2 |
|  |  | 1шт | 2 | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |
|  |  | 1 измерение кабельных линий | 1 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий: напряжение до 1кВ |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Болт анкерный с крюком d-12 | шт. | 1 | материалы подрядчика |
| 2 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 178 | материалы подрядчика |
| 3 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 18 | материалы подрядчика |
| 4 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 66 | материалы подрядчика |
| 5 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 12 | материалы подрядчика |
| 6 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 28 | материалы подрядчика |
| 7 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 144 | материалы подрядчика |
| 8 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 28 | материалы подрядчика |
| 9 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления | шт. | 35 | материалы подрядчика |
| 10 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 47 | материалы подрядчика |
| 11 | Зажим плашечный ПС-1-1(5,5-8,6мм.) | шт. | 7 | материалы подрядчика |
| 12 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 20 | материалы подрядчика |
| 13 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | м. | 20 | материалы подрядчика |
| 14 | Крепление фасадное SF-50 | шт. | 10 | материалы подрядчика |
| 15 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 62 | материалы подрядчика |
| 16 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-1 | шт. | 19 | материалы подрядчика |
| 17 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0,039 | материалы подрядчика |
| 18 | Уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509 | т | 0,079 | материалы подрядчика |
| 19 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 3,56 | материалы подрядчика |
| 20 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | щт. | 48 | материалы подрядчика |
| 21 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 4 | материалы подрядчика |
| 22 | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 54 | материалы подрядчика |
| 23 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,334 | материалы подрядчика |
| 24 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,533 | материалы подрядчика |
| 25 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,815 | материалы подрядчика |
| 26 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,334 | материалы подрядчика |
| 27 | Проводник заземляющий ЗП6 (25.0017) | м. | 16,85 | материалы подрядчика |
| 28 | Кабель ААШВ-1 4х120 | м. | 38 | материалы подрядчика |
| 29 | Муфта кабельная КНтп-1 4х70/120 | шт. | 1 | материалы подрядчика |
| 30 | Муфта кабельная КВтп-1 4х70/120 | шт. | 1 | материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от г. Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевск-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582 |  |
| 2 | Доставка материалов от ул. Промышленной ,13 до речного порта | км | 8 |  |
| 3 | Доставка речным транспортом от порта г. Хабаровска до г.Николаевск-на-Амуре | т | 50,9 |  |
| 4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 2 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 50,9 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 15,71 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7 |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке № 252201 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Николаевский РЭС

Объект		Инв. № HB031998 Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-53,

воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого

напряжения, инв.№ 609, лит.I

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛИ 0,4кВ Ф-1,2 ТП-53 г.Николаевск на Амуре, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж опор: |  |  |  |  |
| 1 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 12 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры; опоры № 1, 2/3, 2/5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 5/1. |
|  |  | стойка | 12 |  |
| 2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 5 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры на ж/б приставке; опоры № 2, 2/1, 2/1А, 2/2, 2/4. |
|  |  | стойка | 5 |  |
| 3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 8 | Демонтаж деревянной угловой-промежуточной опоры с одним подкосом; опоры № 2/2а, 2/6, 4, 4/1, 4/2, 5, 12, 5/2. |
|  |  | стойка | 16 |  |
| Демонтаж провода: |  |  |  |  |
| 4 | Недостаточная длина участков провода СИП при установке новых опор, наличие скруток. | 1 опора (1 провод)/ км ВЛ | 18/0,635 | Демонтаж провода СИП-2 3х70+1х70; пролёты опор № 1 - 12, 2 - 2/6 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 4*0,008 км ВЛ) |
|  |  |  | 3/0,1 | Демонтаж провода СИП-2 3х35+1х50; пролёты опор № 12 - 13, 5 - 5/2. |
|  |  |  | 4/0,152 | Демонтаж провода СИП4 4х25; пролёты опор № 4- 4/2, 2 - 2/2А. |
| Монтаж опор: |  |  |  |  |
| 5 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 29 | Установка ж/б промежуточной опоры; (тип оп. П-23) опоры № 1, 2/1, 2/1а, 2/2а, 2/3а, 2/4а, 2/5а, 3, 4/2, 5/1, 5/1/1, 5/2, 5/3, 5/3/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/6/1, 5/7, 5/7/1, 6, 7, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14. (установка дополнительных опор, изменение схемы) |
|  |  | стойка | 29 |  |
| 6 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры с одним подкосом. | опор | 9 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; (тип оп. А23) опоры № 2/2, 2/6а, 4, 4/1, 4/3, 5, 5/8, 5/9, 15. |
|  |  | стойка | 18 |  |
| 7 | Требуется монтаж дополнительной ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами. | опор | 2 | Установка дополнительной ж/б опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА23) опоры № 2, 8. |
|  |  | стойка | 6 |  |
| Монтаж провода: |  |  |  |  |
| 8 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, многочисленные скрутки. | опор/км ВЛ | 30/0,988 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70; пролёты опор № от ТП53 - 15, от ТП53 - 5/9, 2 - 2/6а. (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 4*0,008 км ВЛ) |
|  |  |  | 10/0,351 | Монтаж провода СИП4 4х16; пролёты опор № 2 -2/2, 2/2а - 2/1а/1, 2/5а - 2/5а/1, 4 - 4/3, 5/1 - 5/1/1, 5/3 - 5/3/1, 5/6 - 5/6/1, 5/7 - 5/7/1, 5/8 - 5/9, 9 - 9/1. |
| Замена ответвлений: |  |  |  |  |
| 9 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 35 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км |
| 10 | Ввода 3-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 2 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км |
| 11 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 35 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные |
| 12 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 2 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные |
| Устройство повторного заземления: |  |  |  |  |
| 13 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 7 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 2, 5, 8, 15, 4/3, 5/8, 2/6а. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м) |
|  |  | 100шт. | 0,36 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор №2, 5, 8, 15, 4/3, 5/8, 2/6а. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 189 | материалы подрядчика |
| 2 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 24 | материалы подрядчика |
| 3 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 84 | материалы подрядчика |
| 4 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 22 | материалы подрядчика |
| 5 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 36 | материалы подрядчика |
| 6 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 221 | материалы подрядчика |
| 7 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 48 | материалы подрядчика |
| 8 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления | шт. | 45 | материалы подрядчика |
| 9 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 39 | материалы подрядчика |
| 10 | Зажим плашечный ПС-1-1(5,5-8,6мм.) | шт. | 7 | материалы подрядчика |
| 11 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 52 | материалы подрядчика |
| 12 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | м. | 24 | материалы подрядчика |
| 13 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 86 | материалы подрядчика |
| 14 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-1 | шт. | 13 | материалы подрядчика |
| 15 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0,039 | материалы подрядчика |
| 16 | Уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509 | т | 0,079 | материалы подрядчика |
| 17 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | шт. | 3,78 | материалы подрядчика |
| 18 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | щт. | 62 | материалы подрядчика |
| 19 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 4 | материалы подрядчика |
| 20 | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 53 | материалы подрядчика |
| 21 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 1,066 | материалы подрядчика |
| 22 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,732 | материалы подрядчика |
| 23 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,409 | материалы подрядчика |
| 24 | Проводник заземляющий ЗП6 (25.0017) | м. | 12,05 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582 |  |
| 2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8 |  |
| 3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 49,7 |  |
| 4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 2 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 49,7 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 14,63 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7 |  |  |  |

Приложение № 1.3 к техническим требованиям

по закупке № 252201 лот 1

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Амурский РЭС

Объект		Инв. № HB031984 Линия электропередач, воздушные ЛЭП низкого

напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения,  инв.№ 608, лит.1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-51 г.Николаевск на Амуре, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж опор: |  |  |  |  |
| 1 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 21 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры; опоры № 3, 4, 5, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 14, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 19, 6/1, 6/4, 1/1, 1/2, 1/3. |
|  |  | стойка | 21 |  |
| 2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставке. | опор | 4 | Демонтаж деревянной одностоечной промежуточной опоры на ж/б приставке; опоры № 10/2, 6/2, 6/3/1, 15/1. |
|  |  | стойка | 4 |  |
| 3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 4 | Демонтаж деревянной угловой-промежуточной опоры с одним подкосом; опоры № 8, 13, 15, 6/3. |
|  |  | стойка | 8 |  |
| Демонтаж провода: |  |  |  |  |
| 4 | Недостаточная длина участков провода СИП при установке новых опор, наличие скруток. | 1 опора (1 провод)/ км ВЛ | 21/1,07 | Демонтаж провода СИП-2 3х35+1х50; пролёты опор № от ТП51 - 19, 10 - 10/4, 6 - 6/6, 6/3 - 6/3/1. (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 4*0,008 км ВЛ) |
|  |  |  | 5/0,15 | Демонтаж провода СИП4 4х16; пролёты опор № 8 - 8/2, 15 - 15/1, 16 - 16/1, 18 - 18/1. |
|  | Демонтаж провода для переустановки опор, обратный подвес существующего провода |  | 3/0,21 | Демонтаж провода СИП4 4х70; пролёты опор № 1/1 - 1/3, 10/2. (обратный подвес существующего провода) |
| Монтаж опор: |  |  |  |  |
| 5 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 22 | Установка ж/б промежуточной опоры; (тип оп. П-23) опоры № 1/3, 1/4, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/4, 6/5, 6/4а, 7, 8/1, 9, 10/2, 11, 12, 14, 15/1, 16/1, 17, 18, 18/1. (установка дополнительных опор, изменение схемы) |
|  |  | стойка | 22 |  |
| 6 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом. | опор | 10 | Установка ж/б промежуточной опоры с одним подкосом; (тип оп. А23) опоры № 1/2, 1/5, 6/3, 6/3/1, 6/6, 8, 8/1/а, 15, 16, 19. |
|  |  | стойка | 20 |  |
| 7 | Требуется монтаж ж/б дополнительной промежуточной опоры 6кВ (совместный подвес с ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-51) | опор | 1 | Установка ж/б дополнительной промежуточной опоры; (тип оп. П-23) опора № 6/2а. |
|  |  | стойка | 1 |  |
| 8 | Требуется монтаж ж/б анкерно-угловой опоры с двумя подкосами. | опор | 1 | Установка ж/б опоры с двумя подкосами; (тип оп. УА23) опора № 13. |
|  |  | стойка | 3 |  |
| Монтаж провода: |  |  |  |  |
| 9 | Провод не соответствует качеству эл. энергии, наличие оплавлений, многочисленные скрутки. | опор/км ВЛ | 24/1,038 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70; пролёты опор № от ТП51 - 19, 10 - 10/4, 6 - 6/6, 6/3 - 6/3/1 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 4*0,008 км ВЛ) |
|  |  | опор/км ВЛ | 6/0,225 | Монтаж провода СИП4 4х16; пролёты опор № 8 - 8/1а, 6 - 6/4а, 15 - 15/1, 16 - 16/1, 18 - 18/1. |
|  | Монтаж провода для переустановки опор, обратный подвес существующего провода | опор/км ВЛ | 4/0,21 | Монтаж провода СИП4 4х70; пролёты опор № 1/2 - 1/5. (обратный подвес существующего провода) |
| Замена ответвлений: |  |  |  |  |
| 10 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 52 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км |
| 11 | Ввода 3-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 9 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км |
| 12 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 52 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные |
| 13 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 9 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные |
| Устройство повторного заземления: |  |  |  |  |
| 14 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 7 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № №1, 6, 10, 13, 19, 6/3/1, 6/6. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м) |
|  |  | 100шт. | 0,48 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № № 1, 6, 10, 13, 19, 6/3/1, 6/6. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | Болт анкерный с крюком d-12 | шт. | 4 | материалы подрядчика |
| 2 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 256 | материалы подрядчика |
| 3 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт. | 32 | материалы подрядчика |
| 4 | Зажим клиновой анкерный для концевого крепления проводов ответвления от магистрали к вводам сечением 6-25мм | шт. | 90 | материалы подрядчика |
| 5 | Зажимы анкерные клиновые для крепления провода СИП на угловых, промежуточных и концевых опорах линий электропередачи 4х16-35 (25.0017) | шт. | 16 | материалы подрядчика |
| 6 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления | шт. | 48 | материалы подрядчика |
| 7 | Ответвительный герметичный зажим с одновременной затяжкой проводов магистрали и ответвлений | шт. | 204 | материалы подрядчика |
| 8 | Ответвительный прокалывающий герметичный зажим с одновременной затяжкой болта для соединения магистрального провода СИП сечением 26-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 25-120 мм2 | шт. | 20 | материалы подрядчика |
| 9 | Ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов магистрального и ответвительного проводов, допускающие многократное применение со стороны ответвления | шт. | 46 | материалы подрядчика |
| 10 | Плашечный зажим для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 28 | материалы подрядчика |
| 11 | Зажим плашечный ПС-1-1(5,5-8,6мм.) | шт. | 10 | материалы подрядчика |
| 12 | Изолятор ШС-10Д | шт | 6 | материалы подрядчика |
| 13 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт. | 44 | материалы подрядчика |
| 14 | Колпачок К 9 | шт | 6 | материалы подрядчика |
| 15 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | м. | 32 | материалы подрядчика |
| 16 | Крепление фасадное SF-50 | шт. | 20 | материалы подрядчика |
| 17 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт. | 90 | материалы подрядчика |
| 18 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-1 | шт. | 12 | материалы подрядчика |
| 19 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0,039 | материалы подрядчика |
| 20 | Уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509 | т | 0,079 | материалы подрядчика |
| 21 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | м. | 256 | материалы подрядчика |
| 22 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (ГОСТ 9581-80) | щт. | 62 | материалы подрядчика |
| 23 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12 (ГОСТ 9581-80) | шт. | 4 | материалы подрядчика |
| 24 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) | шт. | 1 | материалы подрядчика |
| 25 | Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 45 | материалы подрядчика |
| 26 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 1,18 | материалы подрядчика |
| 27 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 1,087 | материалы подрядчика |
| 28 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0(ГОСТ 31946-2012) | км. | 0,423 | материалы подрядчика |
| 29 | Проводник заземляющий ЗП6 (25.0017) | м. | 12,25 | материалы подрядчика |
| 30 | Спиральная вязка СВ 70 | шт | 6 | материалы подрядчика |
| 31 | Траверса ТМ-3 (серия 3.407.1-143.8) | шт. | 1 | материалы подрядчика |
| 32 | Хомут Х1 (3.407.1-143.8.49) | шт | 1 | материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582 |  |
| 2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8 |  |
| 3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 44,63 |  |
| 4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 2 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 44,63 |  |
| 2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 14,38 |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 2 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7 |  |  |  |