Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № 253501 лот

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП СЭС		Нерюнгринский РЭС

Объект		Инв. №YA0003816

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

на 2023 год

Комиссия провела обследование сооружений маслоприёмных устройств ПС 110 кВ Фабрика, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслоприёмники Т-1, Т-2, Т-3. Демонтажные и подготовительные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Разрушение блоков ФБС сборных ж/б стен (отдельные участки монолитные) маслоприемников (осыпание бетона, потеря прочностных характеристик) и основания маслоприёмников ввиду потери морозоустойчивости бетона. Не обеспечены условия герметичности конструкций. Необходимы разборка неисправных конструкций, и устройство площадок для ж/б маслоприёмников. | шт | 28 | Демонтаж блоков ленточных фундаментов (ФБС 24.4.6, ФБС 24.3.6), всего 28 шт. |
| 2 |  | м3 | 8,4 | Разборка монолитных ж/б участков стен маслоприёмников |
| 3 |  | м2 | 293,3 | Устройство грунтовых оснований маслоприёмников (3 шт.) размерами 11,5 м. на 8,5 м., с добавлением песчано-гравийной смеси. При планировке площадки обязательным является создание уклона в сторону маслоприёмного канала, не менее 5%. |
| Маслоприёмники Т-1, Т-2, Т-3. Устройство ж/бетонных конструкций. |  |  |  |  |
| 4 | Требуется устройство герметичных ж/б конструкций маслоприёмников (3 шт.) высотой стен 600 мм, толщиной стен 150 мм, толщиной стяжки пола не менее 100 мм. Размерами 10,5х7,5 м. Защитная окраска поверхностей бетона. Засыпка маслоприёмного отверстия (на решетку) щебнем. | м2 | 236,3 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 100 мм, размерами 10,5х7,5 м., всего 3 шт. |
| 5 |  | м3 | 9,6 | Устройство стен железобетонных высотой 600 мм, толщиной 150 мм, наружными размерами 10,5х7,5 м. Бетон класс В20 (М250), каркасы двойные арматурные класса А-I диаметром: 8 мм, размерами сетки 2000*550 мм, шаг 100 мм (всего 18 шт.) |
| 6 |  | м2 | 374,3 | Окраска стенок и пола маслоприёмников силикатная, красками ОС-12-03 |
| 7 |  | м3 | 0,9 | Засыпка вручную щебёночного балласта, толщиной слоя 250 мм, на решетку маслоотвода (размерами 1,0х1,0х0,3м.). Щебень фракции 40-70 мм. |
| Маслоприёмники СВ 1 110, СВ 2 110, В 110 НГРЭС 1 цепь, В 110 НГРЭС 2 цепь. Демонтажные и подготовительные работы. |  |  |  |  |
| 8 | Разрушение блоков ФБС сборных ж/б стен маслоприемников (осыпание бетона, потеря прочностных характеристик) и основания маслоприёмников ввиду потери морозоустойчивости бетона. Не обеспечены условия герметичности конструкций. Необходимы разборка неисправных конструкций, и устройство площадок для ж/б маслоприёмников. | шт | 48 | Демонтаж блоков ленточных фундаментов (ФБС 24.4.6, ФБС 24.3.6), всего 28 шт. |
| 9 |  | м2 | 216,9 | Устройство грунтовых оснований маслоприёмников (4 шт.) размерами 9,0 м. на 6,0 м., с добавлением песчано-гравийной смеси. При планировке площадки обязательным является создание уклона в сторону маслоприёмного канала, не менее 5%. |
| Маслоприёмники СВ 1 110, СВ 2 110, В 110 НГРЭС 1 цепь, В 110 НГРЭС 2 цепь. Устройство ж/бетонных конструкций. |  |  |  |  |
| 10 | Требуется устройство герметичных ж/б конструкций маслоприёмников (4 шт.) высотой стен 600 мм, толщиной стен 150 мм, толщиной стяжки пола не менее 100 мм. Размерами 8,0х5,0 м. Защитная окраска поверхностей бетона. Засыпка маслоприёмного отверстия (на решетку) щебнем. | м2 | 168,0 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 100 мм, размерами 8,0х5,0 м., всего 4 шт. |
| 11 |  | м3 | 9,1 | Устройство стен железобетонных высотой 600 мм, толщиной 150 мм, наружными размерами 8,0х5,0 м. Бетон класс В20 (М250), каркасы двойные арматурные класса А-I диаметром: 8 мм, размерами сетки 2000*550 мм, шаг 100 мм (всего 14 шт.) |
| 12 |  | м2 | 281,6 | Окраска стенок и пола маслоприёмников силикатная, красками ОС-12-03 |
| 13 |  | м3 | 1,2 | Засыпка вручную щебёночного балласта, толщиной слоя 250 мм, на решетку маслоотвода (размерами 1,0х1,0х0,3м.). Щебень фракции 40-70 мм. |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | В объёме ресурсов сметы | - | - | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Среднее расстояние от базы Нерюнгринского РЭС - до места производства работ ПС Фабрика | км | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 216,0 | Бетон товарный, сталь арматурная, опалубка, ЛКП, ПГС, щебень |
| 2 | Масса демонтированных материалов после разборки бетонных конструкций | т | 31,0 | Мусор строительный |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1 | Работа выполняется в охранной зоне действующей ПС 110 кВ. |  |  |  |
| 2 | Крупнообломочные детали ж/б конструкций после демонтажа складируются Подрядчикам на прилегающей к территории ПС 110 кВ Фабрика площадке, выделенной Заказчиком |  |  |  |