Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал    «ЮЯЭС»

СП  НРЭС

Объект:  ЛЭП-6 кВ  ф. «Северный» от  ПС-110 Чульман, опоры №10/10, 10/11, 10/11а, 10/12, 10/13, 10/14, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование:  п. Чульман, ф. «Северный», опоры №

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  | шт. | 29 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт. | 17 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №10/10, 10/11, 10/11а, 10/12, 10/13, 10/14, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29 |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 23 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №10/9-10/15 (6 пролётов), 10/11-10/11а, 10-22 (11 пролетов), 22/3-22/4, 23-30 (7 пролётов) |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянных приставках АП10-ДД №11, 12, 20, 30 |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж старых опор на деревянной приставке с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №16, 25 |  |
|  |  |  |  | шт. | 17 | Установка новой одностоечной деревянной опоры на деревянной приставке (П10-ДД) №10/10, 10/11, 10/11а, 10/12, 10/13, 10/14, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29 |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) №11, 12, 20, 30 |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №№16, 25 |  |
|  |  |  |  | га | 0,2 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | Км линии (3 провода) | 1,311 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках №11, 12, 20, 30 (АП10-ДД) – 4 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 12 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт |  | 16 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 96 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 7,43424 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 24 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные на деревянных приставках П10-ДД № 10/10, 10/11, 10/11а, 10/12, 10/13, 10/14, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29 – 17 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 17 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 17 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 34 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт |  | 68 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг |  | 5,26592 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 102 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 102 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 102 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №16, 25 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 2 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х400 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 2 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) GB000048409 | кг |  | 1,23904 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82, | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 12 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода АС в пролетах №10/9-10/15 (6 пролётов), 10/11-10/11а, 10-22 (11 пролетов), 22/3-22/4, 23-30 (7 пролётов) |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50/8 | т |  | 0,805557 |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «Сельхоз комплекс» от ПС 110 Чульман п. Чульман |  | км | 35 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. | 29 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина11 м, GB000018132 |  | шт. | 31 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал    «ЮЯЭС»

СП  НРЭС

Объект:  ЛЭП-6 кВ  ф. «Заречный» от  ПС-110 Чульман, опоры №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Комиссия провела обследование:  п. Чульман, ф. «Заречный», опоры №23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  | шт. | 28 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт. | 11 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №3, 5, 6, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33 |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 19 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №1-9 (8 пролётов) №22-34 (12 пролетов) |  |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянных приставках №2, 4, 8, 28, 30, 31 |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянной приставке с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД № 1, 25 |  |
|  |  |  |  | шт. | 11 | Установка новой одностоечной деревянной опоры на деревянной приставке (П10-ДД) №3, 5, 6, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33 |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) №2, 4, 8, 30, 31 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленная (УАКР10-ДД) №28 |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №1, 25 |  |
|  |  |  |  | га | 0,0292 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | Км линии (3 провода) | 1,334 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор №1-9 (8 пролётов) №22-34 (12 пролетов) |  |
|  |  | Установка разъединителей |  | шт. | 1 | Демонтаж РЛНД на опорах №28 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка разъединителей РЛНД на опорах №28 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках №2, 4, 8, 30, 31 (АП10-ДД) – 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 15 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт |  | 20 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 20 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 120 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 9,29280 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7, | шт. |  | 30 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленные (УАКР10-ДД) №28 -- 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт. |  | 4 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 32 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 2,4781 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-88 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 6 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка РЛНД на опоры №28 -- 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. |  | 1 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Проволока стальная катанная, д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т |  | 0,0013 |  |  |
|  |  | Гвоздь строительный, П 3х70 мм ГОСТ 4028 | кг |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Труба стальная ВГП ду-32 мм ст 3сп-пс ГОСТ-3262 | т |  | 0,015 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные на деревянных приставках П10-ДД №3, 5, 6, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33 – 11 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м | шт. |  | 11 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463 | шт. |  | 11 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 22 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт |  | 44 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг |  | 3,40736 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 66 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 66 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 66 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры деревянные одностоечные с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №1, 25 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 2 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х400 мм ГОСТ 22042 М049АК07335 | шт. |  | 2 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 М049АК07334 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 М049АК07333 | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) GB000048409 | кг |  | 1,23904 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82, GB000037168 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7, GB000006709 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 5927000160 | шт. |  | 12 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода АС в пролетах №№1-9 (8 пролётов) №22-34 (12 пролетов) |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50/8 000008898 | т |  | 0,819690 |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «Сельхоз комплекс» от ПС 110 Чульман п. Чульман |  | км | 35 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. | 28 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина11 м, GB000018132 |  | шт. | 31 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.3 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал    «ЮЯЭС»

СП  НРЭС

Объект:  ЛЭП-6 кВ  ф. «Промбаза» от  ПС-110 Чульман, опоры №2/1, 2/2, 2/3, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/5/1, 51, 52, 52/1, 52/2, 53, 54, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Комиссия провела обследование:  п. Чульман, ф. «Промбаза», опоры №2/1, 2/2, 2/3, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/5/1, 51, 52, 52/1, 52/2, 53, 54, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  | шт. | 25 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт. | 14 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №2/1, 2/2, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/5/1, 51, 52, 52/1, 54, 55/5, 55/6, 55/7. |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 19 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №2-2/3 (3 пролёта), 17-17/5/1 (6 пролётов), 50-55 (5 пролётов), 52-52/2 (2 пролёта), 55/4-55/8 (4 пролёта) |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянных приставках №17/1, 52/2 |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянной приставке с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №2/3, 53, 55/8 |  |
|  |  |  |  | шт. | 14 | Установка новой одностоечной деревянной опоры на деревянной приставке (П10-ДД) №2/1, 2/2, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/5/1, 51, 52, 52/1, 54, 55/5, 55/6, 55/7 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) №17/1 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленная (УАКР10-ДД) №52/2 |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №2/3, 53, 55/8 |  |
|  |  |  |  | га | 0,2 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | Км (3 провода) | 2,301 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор № |  |
|  |  | Установка разъединителей |  | шт. | 1 | Демонтаж РЛНД на опорах №17/1 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка разъединителей РЛНД на опорах №52/2 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках №17/1 (АП10-ДД) – 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт |  | 4 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 1,85856 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 6 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленные № №52/2 (УАКР10-ДД) - 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт. |  | 4 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 2204 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 32 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 2,4781 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 6 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка РЛНД на опоры №№52/2 – 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. |  | 1,00 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Проволока стальная катанная, д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136, | т |  | 0,001300 |  |  |
|  |  | Гвоздь строительный, П 3х70 мм ГОСТ 4028 | кг |  | 0,2000 |  |  |
|  |  | Труба стальная ВГП ду-32 мм ст 3сп-пс ГОСТ-3262 | т |  | 0,0150 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры деревянные одностоечные на деревянных приставках П10-ДД №2/1, 2/2, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/5/1, 51, 52, 52/1, 54, 55/5, 55/6, 55/7 – 14 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 14 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 14 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 28 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт |  | 56 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг |  | 4,33664 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 84 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 84 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 84 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №2/3, 53, 55/8 – 3 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х400 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 3 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг |  | 1,85856 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7, | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 18 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода АС в пролетах №2-2/3 (3 пролёта), 17-17/5/1 (6 пролётов), 50-55 (5 пролётов), 52-52/2 (2 пролёта), 55/4-55/8 (4 пролёта) |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50/8 | т |  | 0,451014 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «Сельхоз комплекс» от ПС 110 Чульман п. Чульман |  | км | 35 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. | 25 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. | 23 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.4 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал    «ЮЯЭС»

СП  НРЭС

Объект:  ЛЭП-6 кВ  ф. «Аэропорт» от  ПС-35 Аэропорт, опоры №7, 20/4, 20/4/1, 20/4/2, 20/4/3, 20/8, 35, 35/10, 40, 41

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

Комиссия провела обследование:  п. Чульман, ф. «Аэропорт», опоры №7, 20/4, 20/4/1, 20/4/2, 20/4/3, 20/8, 35, 35/10, 40, 41

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  | шт. | 25 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №35 |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 10 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №6-8 (2 пролёта), 20/4-20/4/3 (3 пролёта), 20/7-20/8, 35/9-35/10, 34-36 (2 пролёта), 39-41. |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянных приставках №7, 20/4/1, 20/4/3, 35/10, 40 |  |
|  |  |  |  | шт. | 4 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №20/4, 20/4/2, 20/8, 41 |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка новой одностоечной деревянной опоры одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) №7, 20/4/1, 40 |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленная (УАКР10-ДД) №20/4/3, 20/8, 35, 35/10, 41 |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №20/4, 20/4/2 |  |
|  |  |  |  | га | 0,2 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | Км линии (3 провода) | 0,4399 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор |  |
|  |  | Установка разъединителей |  | шт. | 2 | Демонтаж РЛНД на опорах №20/4/1, 35 |  |
|  |  |  |  | шт. | 5 | Установка разъединителей РЛНД на опорах №20/4/3, 20/8, 35, 35/10, 41 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках № 7, 20/4/1, 40 (АП10-ДД) – 3 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 9 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт |  | 12 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 72 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 5,57568 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 18 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленные № 20/4/3, 20/8, 35, 35/10, 41 (УАКР10-ДД) - 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 15 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 15 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 5 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт. |  | 20 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 40 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 10 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 160 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 12,3904 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 30 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 30 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка РЛНД на опоры №20/4/3, 20/8, 35, 35/10, 41 – 5 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. |  | 5,00 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Проволока стальная катанная, д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136, | т |  | 0,006500 |  |  |
|  |  | Гвоздь строительный, П 3х70 мм ГОСТ 4028 | кг |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | Труба стальная ВГП ду-32 мм ст 3сп-пс ГОСТ-3262 | т |  | 0,0750 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №№20/4, 20/4/2 – 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 2 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х400 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 2 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 16 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг |  | 1,23904 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7, | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 12 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода АС в пролетах опор №6-8 (2 пролёта), 20/4-20/4/3 (3 пролёта), 20/7-20/8, 35/9-35/10, 34-36 (2 пролёта), 39-41. |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50/8 | т |  | 0,270362 |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «Сельхоз комплекс» от ПС 110 Чульман п. Чульман |  | км | 35 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. | 25 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. | 7 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. | 26 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.5 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал    «ЮЯЭС»

СП  НРЭС

Объект:  ЛЭП-6 кВ  ф. «Южный» от  ПС-110 Чульман, опоры №

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Комиссия провела обследование:  п. Чульман, ф. «Южный», опоры №

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  | шт. | 17 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт. | 8 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/14, 19/15/1, 19/16, 19/19/2. |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 10 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №19/4-19/9 (5 пролётов), 19/13-19/17 (4 пролётов), 19/15-19/15/1, 19/21-19/22, 19/19/1-19/19/3 (4 пролёта) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянных приставках №19/15 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Демонтаж старых одностоечных деревянных опор с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД № |  |
|  |  |  |  | шт. | 6 | Установка новой одностоечной деревянной опоры на деревянной приставке (П10-ДД) № 19/5, 19/7, 19/8, 19/14, 19/15/1, 19/16 |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) №19/15 |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленная (УАКР10-ДД) №19/6, 19/22, 19/19/2 |  |
|  |  |  |  | га | 0,2 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | км линии (3 провода) | 0,573 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор №19/4-19/9 (5 пролётов), 19/13-19/17 (4 пролётов), 19/15-19/15/1, 19/21-19/22, 19/19/1-19/19/3 (4 пролёта) |  |
|  |  | Установка разъединителей |  | шт. | 3 | Установка разъединителей РЛНД на опорах №19/6, 19/19/2, 19/22 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках №19/15 (АП10-ДД) – 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт |  | 4 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 1,85856 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 6 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленные № 19/6, 19/19/2, 19/22 (УАКР10-ДД) - 3 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 9 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 9 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт. |  | 12 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 24 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 96 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 7,4342 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 18 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 18 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка РЛНД на опоры №19/6, 19/19/2, 19/22 – 3 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. |  | 3,00 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Проволока стальная катанная, д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136 | т |  | 0,003900 |  |  |
|  |  | Гвоздь строительный, П 3х70 мм ГОСТ 4028 | кг |  | 0,6000 |  |  |
|  |  | Труба стальная ВГП ду-32 мм ст 3сп-пс ГОСТ-3262 | т |  | 0,0450 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные на деревянных приставках П10-ДД №19/5, 19/7, 19/8, 19/14, 19/15/1, 19/16 – 6 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 6 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 12 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт |  | 24 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг |  | 1,85856 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 36 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 36 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 | шт. |  | 36 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода АС в пролетах |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50/8 | т |  | 0,3527 |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «Сельхоз комплекс» от ПС 110 Чульман п. Чульман |  | км | 35 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. | 17 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. | 18 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.6 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал    «ЮЯЭС»

СП  НРЭС

Объект:  ЛЭП-6 кВ  ф. «Сельхоз комплекс» от  ПС-110 Чульман, опоры №2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №  6

Комиссия провела обследование:  п. Чульман,  ф. «Сельхозкомплекс», опоры № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34

вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  |  | шт | 45 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт | 14 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №3, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 28 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №1 – 8 (7 пролетов), №12 – 34 (21 пролет) |  |
|  |  |  |  | шт | 11 | Демонтаж старых одностоечных деревянных опор с одним подкосом на деревянных приставках №2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 23, 33, 34 |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Демонтаж старых одностоечных деревянных опор с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД |  |
|  |  |  |  | шт. | 14 | Установка новой одностоечной деревянной опоры на деревянной приставке (П10-ДД) |  |
|  |  |  |  | шт. | 8 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленная (УАКР10-ДД) |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД |  |
|  |  |  |  | га | 0.2 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | км линии (3 провода) | 1,548 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор №1 – 8 (7 пролетов), №12 – 34 (21 пролет) |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Демонтаж РЛНД на опорах №23, 33, 34. |  |
|  | Установка разъединителей |  |  | шт. | 3 | Установка разъединителей РЛНД на опорах №23, 33, 34 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках №2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 (АП10-ДД) - 8 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. |  | 24 |  | Материалы заказчика |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 |  | шт. |  | 8 |  |  |
|  | Штырь под изолятор Ш-22-200 |  | шт |  | 32 |  | Материалы подрядчика |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 32 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 48 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 16 |  |  |
|  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 |  | шт. |  | 192 |  |  |
|  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) |  | кг. |  | 14,86848 |  |  |
|  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 |  | шт. |  | 48 |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 |  | шт. |  | 48 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одностоечные деревянные опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленные (УАКР10-ДД) №23, 33, 34 (АП10-ДД) - 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. |  | 9 |  | Материалы заказчика |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. |  | 9 |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 |  | шт. |  | 3 |  |  |
|  | Штырь под изолятор Ш-22-200 |  | шт. |  | 12 |  | Материалы подрядчика |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 24 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 6 |  |  |
|  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 |  | шт. |  | 96 |  |  |
|  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) |  |  |  | 7,4342 |  |  |
|  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 |  | шт. |  | 18 |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 |  | шт. |  | 18 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка РЛНД на опоры №23, 33, 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | шт |  | 3 |  | Материалы подрядчика |
|  | Проволока стальная катанная, д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136, |  | т |  | 0,0039 |  |  |
|  | Гвоздь строительный, П 3х70 мм ГОСТ 4028 |  | кг |  | 0,6 |  |  |
|  | Труба стальная ВГП ду-32 мм ст 3сп-пс ГОСТ-3262 |  | т |  | 0,045 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры одностоечные деревянные на деревянных приставках П10-ДД №3, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 – 14 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. |  | 14 |  | Материалы заказчика |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. |  | 14 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 |  | шт. |  | 28 |  | с |
|  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 |  | шт |  | 56 |  |  |
|  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) |  | кг |  | 4,33664 |  |  |
|  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 |  | шт. |  | 84 |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 |  | шт. |  | 84 |  |  |
|  | Крюк КВ-22 |  | шт. |  | 84 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опоры одностоечные деревянные с одним подкосом на деревянной приставке УП10-ДД №20, 24, 26 – 3 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт |  | 3 |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт |  | 6 |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х400 мм ГОСТ 22042 |  | шт |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 М049АК07334 |  | шт |  | 9 |  |  |
|  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 |  | шт |  | 24 |  |  |
|  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) |  | кг |  | 1,85856 |  |  |
|  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 |  | шт |  | 18 |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 |  | шт |  | 18 |  |  |
|  | Крюк КВ-22 |  | шт |  | 18 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена провода АС в пролетах опор №1 – 8 (7 пролетов), №12 – 34 (21 пролет) |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод неизолированный АС-50/8 |  | т |  | 0,95118 |  | Материалы заказчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «Сельхоз комплекс» от ПС 110 Чульман п. Чульман |  |  | км | 35 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  |  | шт. | 45 |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Опора деревянная не пропитанная, длина11 м, GB000018132 |  |  | шт. | 50 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.7 к техническим требованиям

по закупке № 400101

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

Филиал «ЮЯЭС»

СП НРЭС

Объект: ЛЭП-6 кВ ф. «ЯЧ-5» от ПС-110 Хатыми, опоры №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №7

Комиссия провела обследование: п. Хатыми, ф. «ЯЧ-5» от ПС-110 Хатыми, опоры №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:

| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Единица измерения | Количество | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загнивание опоры, отклонение от вертикальной оси, потеря несущей способности |  | шт. | 14 | Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 6 категории, установка деревянных приставок объёмом 0,13м3, в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом, с последующей трамбовкой через каждые 200 мм грунта |  |
|  |  |  |  | шт. | 7 | Демонтаж старых одностоечных опор на деревянных приставках №2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |
|  |  |  |  | Опор (3 провода) | 10 | Демонтаж провода АС в пролетах опор №1-10 (9 пролётов) |  |
|  |  |  |  | шт. | 3 | Демонтаж старых одностоечных опор с одним подкосом на деревянных приставках №1, 6, 10 |  |
|  |  |  |  | шт. | 7 | Установка новой одностоечной деревянной опоры на деревянной приставке (П10-ДД) №2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с одним подкосом на деревянных приставках (АП10-ДД) №1, 6. |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 | Установка новой одностоечной деревянной опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленная (УАКР10-ДД) №10 |  |
|  |  |  |  | га | 0,2 | Ручная чистка просеки средней поросли |  |
|  |  |  |  | Км линии (3 провода) | 0,5 | Монтаж и закрепление провода АС в пролетах опор №1-10 (9 пролётов) |  |
|  |  | Установка разъединителей |  | шт. | 1 | Установка разъединителей РЛНД на опорах №10 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с одним подкосом на деревянных приставках №1, 6 (АП10-ДД) – 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 6 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 GB000045262 | шт. |  | 8 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 4 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 48 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 3,71712 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 12 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одностоечные деревянные опоры с двумя подкосами на деревянных приставках под разъединитель усиленные №10 (УАКР10-ДД) – 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 3 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 3 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь верхушечный, д-20 мм, ШВ-22-2 , GB000001035 | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Штырь под изолятор Ш-22-200 | шт. |  | 4 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х650 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 | шт. |  | 8 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х350 мм ГОСТ 22042, М049АК07339 | шт. |  | 2 |  |  |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 | шт. |  | 32 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) | кг. |  | 2,4781 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82 | шт. |  | 6 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт. |  | 6 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка РЛНД на опоры №10 – 1 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. |  | 1,00 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Проволока стальная катанная, д-6,5 мм ст3сп-пс, ГОСТ 30136, | т |  | 0,0013 |  |  |
|  |  | Гвоздь строительный, П 3х70 мм ГОСТ 4028 | кг |  | 0,2 |  |  |
|  |  | Труба стальная ВГП ду-32 мм ст 3сп-пс ГОСТ-3262 | т |  | 0,015 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры одностоечные деревянные на деревянных приставках П10-ДД №2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 – 7 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 | шт. |  | 7 |  | Материалы заказчика |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 | шт. |  | 7 |  |  |
|  |  | Шпилька оцинкованная М 20х550 мм ГОСТ 22042 М049АК07334 | шт. |  | 14 |  | Материалы подрядчика |
|  |  | Шайба плоская оцинкованная д-22 мм ГОСТ 6958-70 М049АК07333 | шт |  | 28 |  |  |
|  |  | Гайка оцинкованная М 20 мм (ГОСТ 5915) GB000048409 | кг |  | 2,16832 |  |  |
|  |  | Изолятор штыревой, ШС-10Е ГОСТ1232-82, GB000037168 | шт. |  | 42 |  |  |
|  |  | Колпачок полиэтиленовый К-7, GB000006709 | шт. |  | 42 |  |  |
|  |  | Крюк КВ-22 5927000160 | шт. |  | 42 |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена провода АС в пролетах опор №1-10 (9 пролётов) |  |  |  |  |  |
|  |  | Провод неизолированный АС-50/8 | т |  | 0,30723 |  | Материалы подрядчика |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| - 28 |  | Нерюнгринский РЭС п. Серебряный бор – ВЛ 6 кВ ф. «ЯЧ-7» от ПС 110 Хатыми п. Хатыми |  | км |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная длина 4,5 м, ГОСТ 9463, GB000001831 |  | шт. | 14 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 9,5 м, GB000001801 |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Опора деревянная не пропитанная, длина 11 м, GB000018132 |  | шт. | 16 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, в населенной местности. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж опор выполнить в соответствии с альбомом типовых решений для опор ВЛ 6-10 кВ применяемых в АО «ДРСК». Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 07. При монтаже опор засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7т/м3 |  |  |  |  |  |  |