Приложение № 1.1 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация | АО «ДРСК» |
| --- | --- |
| Филиал | «ХЭС» |
| СП ЦЭС | ВРЭС |
| # Объект | # инв. №НВ010178Оборудование ПС Вяземская 110/10/6 кВ. |

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

# Комиссия провела обследование ПС 110 кВ Вяземская, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом: сентябрь 2023 г.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полы |  |  |  |  |
|  | Разрушение ж/б полов в помещениях 1 ТСН, 2 ТСН в следствии морозного пучения. Площадь проседания 2,2 х 2,2 м = 4,84 м² - два участка | м3/м2 | 0,97/9,7 | Разборка бетонной стяжки толщиной 10 см (2,2х2,2)х2х0,10 – два участка 2,2х2,2 м |
|  |  | м3 | 3,4 | Разработка грунта вручную толщиной слоя 35 см (2,2х2,2)х2х0,35 |
|  |  | м3 | 1,94 | Устройство подстилающих слоев из щебня фракцией 40-70 с уплотнением толщиной 20 см (2,2х2,2)х2х0,2 |
|  |  | м3 | 0,97 | Устройство подстилающих слоев из песка с уплотнением толщиной 10см (2,2х2,2)х2х0,1 |
|  |  | т | 0,031 | Армирование металлической сеткой 100х100х5 в 1 слой с на хлестом 10% (2,2х2,2)х2х2,9х1,1 |
|  |  | м3/м2 | 1,5/ 9,7 | Устройство стяжки бетонной толщиной 15 см на существующие готовое щебеночное основание (2,2х2,2)х2х0,15 |
|  |  | м2 | 9,7 | Железнение поверхности бетонной стяжки |
|  | Дверь |  |  |  |
|  | Дверь 1 ТСН 10 деревянная обшитая жестью изношена. Размер 1,04 х 2,05 по наружной раме | шт. | 1 | Демонтаж рамы дверного полотна |
|  |  | м² | 2,13 | Снятие дверных полотен |
|  |  | м² | 2,13 | Изготовление и монтаж полотна двери: Железо листовое: δ=2,0 мм, уголок 40 х 40 х 4 - 6,2 м. Изготовление и монтаж рамы двери: уголок 63 х 63 х 5 - 6,6 м. |
|  | Дверь 2 ТСН железный каркас, железное полотно - обшитая жестью(изношена). Размер 2,1х1,18 по наружной раме. | м² | 2,48 | Снятие дверных полотен |
|  |  | м² | 2,48 | Изготовление и монтаж полотна двери: Железо листовое: δ=2,0 мм, |
|  | Материалы |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Транспортная схема |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ВРЭС до ремонтируемого объекта | км | 4 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (Промышленная, 13) до ремонтируемого объекта | км | 130 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приема ТБО | км | 65 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 2,33 |  |
|  | Грунт | т | 6,6 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работа на действующей ПС при наличии допусков |  |  |  |  |

Приложение № 1.2 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация: | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал: | # ХЭС |
| # СП: | # ВРЭС |
| # Объект: | # Инв. № НВ037176 Административное здание |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование зданий Вяземского РЭС (административно-бытовой корпус (АБК)) СП «ЦЭС», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ подстанции подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2/шт | 23,97/ 10 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1,41*1,7*10 = 23,97 |
|  |  | м2/шт | 23,97/ 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 1,41*1,7*10 = 23,97 |
|  |  | п.м | 14,1 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 1,41м х 10 шт. |
|  |  | м2 | 21,645 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (1,41+1,7х2)х0,45х10 |
|  |  | п. м | 48,1 | Установка уголков ПВХ на клее (1,41+1,7х2)х10 |
|  |  | м | 14,1 | Установка обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) 1,41м х 10 шт. |
|  |  | м2 | 9,62 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (1,41+1,7х2)х0,2х10 |
|  |  | м2 | 9,62 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (1,41+1,7х2)х0,2х10 |
|  | Материалы |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  | Транспортная схема |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ВРЭС до ремонтируемого объекта | км | 4 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (Промышленная, 13) до ремонтируемого объекта | км | 130 |  |
|  | Расстояние от ремонтируемого объекта до пункта приёма ТБО | км | 65 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 1,92 |  |

Приложение № 1.3 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация | АО «ДРСК» |
| --- | --- |
| Филиал | «ХЭС» |
| СП ЦЭС | ВРЭС |
| Объект | инв. № НВ037190 Трансформаторная подстанция № 772 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здание ЗТП-1772, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ подрядным способом. Здание ЗТП: длина-7,9, ширина-5,9, высота-3,8 м.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отмостка |  |  |
|  | Отмостка отсутствует, не обеспечен прямой отвод воды от фундаментов | м3 | 12,64 | Разработка грунта вручную толщиной слоя 45см (5,9+7,9+0,9х2)х2х0,45х0,9 |
|  |  | м3 | 2,81 | Устройство подстилающих слоев песчаных с уплотнением толщиной 10см ГОСТ 8736-2014 (5,9+7,9+0,9х2)х2х0,1х0,9 |
|  |  | м3 | 5,62 | Устройство подстилающих слоев из щебня с уплотнением толщиной 20см ГОСТ 8267-93 (5,9+7,9+0,9х2)х2х0,2х0,9 |
|  |  | т | 0,09 | Армирование металлической сеткой 100х100х5 в 1 слой с нахлестом 10% (5,9+7,9+0,9х2)х2х0,9х2,9х1,1 |
|  |  | м3 | 4,21 | Устройство бетонной отмостки ср. толщиной 15см с устройством деформационных швов ГОСТ 26633-2015 (5,9+7,9+0,9х2)х2х0,15х0,9 |
|  | Дверь РУ-0,4 кВ |  |  |  |
|  | Дверь РУ-0,4 деревянная обшитая жестью изношена. Размер 2,12 х 1,0 по размеру полотна двери. | шт | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах |
|  |  | м² | 2,12 | Снятие дверных полотен |
|  |  | м² | 2,12 | Изготовление и монтаж полотна двери: Железо листовое: δ=2,0 мм, уголок 40 х 40 х 4: 6,7 м. Изготовление и монтаж рамы двери: уголок 63 х 63 х 5: 7,0 м. |
|  | Дверь РУ-10 кВ |  |  |  |
|  | Дверь РУ-10 кВ двустворчатая деревянная обшитая жестью изношена. Размер 2,12 х 1,55. | шт | 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах |
|  |  | м² | 3,29 | Снятие дверных полотен |
|  |  | м² | 3,29 | Изготовление и монтаж полотна двери: Железо листовое: 2 полотна по 0,775х2,12 δ=2,0 мм, уголок 40 х 40 х 4: 12,33 м. Изготовление и монтаж рамы двери: уголок 63 х 63 х 5: 7,34 м. |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ВРЭС до ремонтируемого объекта | км | 3 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (Промышленная, 13) до ремонтируемого объекта | км | 130 |  |
|  | Вывоз разработанного грунта | км | 4 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Грунт | т | 24,65 | 12,64х1,95т/м3 |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работа на действующей ТП при наличии допусков |  |  |  |  |

Приложение № 1.4 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»

| Организация | АО ДРСК |
| --- | --- |
| Филиал | ХЭС |
| СП ЦЭС | ЛРЭС |
| Объект | Инв. № HB010800 Здание Рем Базы Спецэнергоремонт п. Переяславка |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания Рем базы Лазовского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отмостка |  |  |
|  | Отмостка задней стены здания отсутствует. Длина ремонтируемого участка отмостки 48,8мп |  |  | м3 | 19,8 |  | Разработка грунта вручную толщиной слоя 45см 48,8х0,45х0,9 |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 4,39 |  | Устройство подстилающих слоев песчаных с уплотнением толщиной 10см ГОСТ 8736-2014 48,8х0,1х0,9 |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 8,78 |  | Устройство подстилающих слоев из щебня с уплотнением толщиной 20см ГОСТ 8267-93 48,8х0,2х0,9 |  |  |
|  |  |  |  | т | 0,1401 |  | Армирование металлической сеткой 100х100х5 в 1 слой с нахлестом 10% 48,8х0,9х2,9х1,1 |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 6,59 |  | Устройство бетонной отмостки ср. толщиной 15см с устройством деформационных швов ГОСТ 26633-2015 48,8х0,15х0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Восстановление ж/б перемычки |  |  |
|  | Разрушение кирпичной кладки стен здания от воздействия влаги, выпадение железобетонной перемычки оконного проема |  |  | м3 | 0,126 |  | Разборка кирпичной кладки 0,07х3х0,6м |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 0,087 |  | Монтаж кирпичной кладки |  |  |
|  |  |  |  | м3/т | 0,039/ 0,037 |  | Монтаж перемычки оконного проема из металлических элементов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Монтаж водопропускных лотков |  |  |
|  | Водосток с кровли и территории соседнего предприятия попадает напрямую под стену здания и просачивается через нее в боксы. |  |  | м3 | 18,2 |  | Разработка вручную грунта вдоль отмостки под устройство лотков ж/б 76,8х0,55х0,43м |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 4,22 |  | Устройство подстилающих слоев из песка с уплотнением ГОСТ 8736-2014 76,8х0,55х0,1м |  |  |
|  |  |  |  | м3 | 2,11 |  | Устройство подстилающих слоев из щебня с уплотнением ГОСТ 8267-93 76,8х0,55х0,05м |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 79,87 |  | Нанесение битумной мастики на наружные поверхности ж/б лотков на один раз |  |  |
|  |  |  |  | м3/ шт | 4,61/ 32 |  | Устройство лотков сборных ж/б водоотводный Л-3-7 (2400х480х280) с бетонированием пазух лотка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство окон |  |  |
|  | Аварийное состояние окон – выпадение стекол, растрескивание и гниение древесины рам, требуется ремонт откосов |  |  | м | 20,48 |  | Смена обделок из листовой стали (водоотлив 250мм с полимерным покрытием – 7,13м; откосная планка 250 мм с полимерным покрытием – 13,35м) |  |  |
|  |  |  |  | шт /м2 | 2/11,38 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок - 1720х4460мм; - 1390х2670мм. |  |  |
|  |  |  |  | шт /м2 | 1/7,67 |  | Установка трёхсекционных оконных блоков с поворотно-откидной створкой: - 1720х4460мм – 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | шт /м2 | 1/3,71 |  | Установка двухсекционных оконных блоков с поворотно-откидной створкой: - 1390х2670мм |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 6,14 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания (ширина -0,3м) |  |  |
|  |  |  |  | м2 | 6,14 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |  |
| Транспортная схема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС до ремонтируемого объекта |  | км |  |  | 68 |  |  |  |
|  | Щебень фракцией пос. Корфовский до объекта |  | км |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Вывоз строительного мусора |  | км |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Вывоз выработанного грунта |  | км |  |  | 4 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т |  |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Грунт | т |  |  | 74,1 |  |  |  | 38,61- отмостка 35,49-водоотведение |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории действующей ПС при наличии допусков Работа выполняется в охранной зоне ВЛ Предоставить чертежи устройства системы водоотведения под роспись до начала производства работ на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.5 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация: | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал: | # ХЭС |
| # СП: | # Городской РЭС |
| # Объект: | # Инв.№ HB010370 Ограждение ПС "Каф" 110 кВ |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания Ограждение ПС "Каф" 110 кВ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок №1 пересечение улиц Моховая и пер. Зои Космодемьянской |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Демонтажные работы |
|  | Металлическое ограждение имеет многочисленных межпанельные зазоры, деформация, коррозия панелей ограждения. Ограждение не обеспечивает предотвращение проникновения сторонних лиц. | шт. |  | 1 |  | Разборка металлических двустворчатых ворот, 2,0х4,6м |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Разборка металлической калитки, 2,0х1,0м |
|  |  | м/ панелей |  | 122,6/ 30 |  | Разборка металлического ограждения из панелей, ср. размер панели 2,0х3,0м |
|  |  | шт./м/т |  | 2/6/0,0906 |  | Демонтаж металлических труб, фиксирующих ворота, кв. 110х110х6мм |
|  |  |  |  |  |  | Планировочные работы |
|  |  | м2 |  | 35 |  | Ручная расчистка редкой густоты |
|  |  | дерево |  | 3 |  | Вырубка деревьев: - осина Ду 24см – 3шт. |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Вырубка пня Ду 30см, h-1,2м |
|  |  | м2 |  | 136 |  | Планировка территории ручным способом |
|  |  | м2 |  | 58 |  | Планировка территории механизированным способом |
|  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  |  |  |  |  | Устройство ограждения |
|  |  | шт./м |  | 70/280 |  | Монтаж металлических стоек (труба Ду 89, t=4мм, длиной 4 метров), установка с шагом 2,5м, засыпка пазух песчано-гравийной смесью, заглубление на 2м |
|  |  | шт./м |  | 3/15 |  | Монтаж металлических стоек (труба Ду 102, t=4мм, длиной 5 метров), для ворот и калитки, засыпка пазух песчано-гравийной смесью, заглубление на 3 м |
|  |  | шт. |  | 146 |  | Изготовление и приварка к столбам металлических заглушек с двух сторон: - верх стойки: стальной лист 0,11х0,11м, t=2мм (73шт); - низ стойки: стальной лист 0,2х0,2м t=2мм (73шт) |
|  |  | м |  | 407,88 |  | Приварка поперечных прогонов стальных из квадратной трубы 40х25х2мм в три ряда по установленным стальным стойкам (123,6м х 3 х 1,1) |
|  |  | м2 |  | 285 |  | Устройство облицовки ограждения, ворот, калитки из профилированного листа с полимерным покрытием (h=2м), закрепление к прогонам каждые 20см. Зазор между профлистом и земляным покровом не должен превышать 100мм (цвет согласовать с заказчиком) (129,6м х 2м х 1,1) |
|  |  | м3 |  | 9,7 |  | Засыпка вручную зазоров под забором песчано-гравийной смесью |
|  |  | м |  | 129,6 |  | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам из оцинкованной проволоки. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество – 73 шт. |
|  |  |  |  | Устройство антивандальной защиты |  |  |
|  |  | отверстий |  | 518 |  | Сверление отверстий в металле (пробивка насквозь металлической квадратной трубы и профилированного листа) (129,6м х 4отв.) |
|  |  | компл. |  | 518 |  | Постановка винтов 8х40мм (с гладкой головкой) в готовые отверстия с внешней стороны, приварка шайбы с внутренней стороны ограждения |
|  |  |  |  |  |  | Ворота |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Изготовление и монтаж каркаса высотой 2,0 м и шириной 5 метров (распашных двухстворчатых) для ворот: - ст. уголок 50х50х4 – 3,05кг/м |
|  |  | компл. |  | 4 |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Установка засова для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Установка замков навесных |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Монтаж ручек для открытия ворот (с внутренней стороны) |
|  |  | Калитка |  |  |  |  |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Изготовление и монтаж каркаса калитки высотой 2,0 м и шириной 1 метр: - ст. уголок 50х50х4 – 3,05кг/м (перенос калитки – с левой стороны ворот относительно пер. Зои Космодемьянской) |
|  |  | компл. |  | 2 |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Установка замков накладных |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Установка дверной ручки (с двух сторон) |
|  |  | шт. |  | 6 |  | Установка табличек установленного образца |
|  |  | Покрасочные работы |  |  |  |  |
|  |  | м2 |  | 146,62 |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 |
|  |  | м2 |  | 146,62 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) |
|  | Участок №2 пересечение улиц Моховая/пер. Победы/Матросская |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Демонтажные работы |
|  | Металлическое ограждение имеет многочисленных межпанельные зазоры, деформация, коррозия панелей ограждения. Ограждение не обеспечивает предотвращение проникновения сторонних лиц. | шт. |  | 1 |  | Разборка металлических двустворчатых ворот, 2,0х4,6м |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Разборка металлической калитки, 2,0х1,0м |
|  |  | м/ панелей |  | 586,2/ 125 |  | Разборка металлического ограждения из панелей, ср. размер панели 2,0х3,0м |
|  |  | шт |  | 2 |  | Демонтаж металлических труб, фиксирующих ворота, кв. 110х110х6мм |
|  |  | шт./т |  | 23/5,57 |  | Демонтаж ж/б блоков 580х580х300 |
|  |  |  |  |  |  | Планировочные работы |
|  |  | м2 |  | 374 |  | Ручная расчистка редкой густоты |
|  |  | м2 |  | 250 |  | Механизированная расчистка редкой густоты |
|  |  | дерево |  | 52 |  | Вырубка деревьев: - осина Ду 24см – 12шт. - осина Ду от 12см – 40шт. |
|  |  | м2 |  | 355 |  | Планировка территории ручным способом |
|  |  | м2 |  | 177 |  | Планировка территории механизированным способом |
|  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |
|  |  |  |  |  |  | Устройство ограждения |
|  |  | шт./м |  | 319/ 1276 |  | Монтаж металлических стоек (труба Ду 89, t=4мм, длиной 4 метров), установка с шагом 2,5м, засыпка пазух песчано-гравийной смесью, заглубление на 2м |
|  |  | шт./м |  | 3/15 |  | Монтаж металлических стоек (труба Ду 102, t=4мм, длиной 5 метров), для ворот и калитки, засыпка пазух песчано-гравийной смесью, заглубление на 3 м |
|  |  | шт. |  | 644 |  | Изготовление и приварка к столбам металлических заглушек с двух сторон: - верх стойки: стальной лист 0,11х0,11м, t=2мм (322шт); - низ стойки: стальной лист 0,2х0,2м t=2мм (322шт) |
|  |  | м |  | 1933,14 |  | Приварка поперечных прогонов стальных из квадратной трубы 40х25х2мм в три ряда по установленным стальным стойкам (585,8м х 3 х 1,1) |
|  |  | м2 |  | 1301,96 |  | Устройство облицовки ограждения, ворот, калитки из профилированного листа с полимерным покрытием (h=2м), закрепление к прогонам каждые 20см. Зазор между профлистом и земляным покровом не должен превышать 100мм (цвет согласовать с заказчиком) (591,8м х 2м х 1,1) |
|  |  | м3 |  | 23,67 |  | Засыпка вручную зазоров под забором песчано-гравийной смесью |
|  |  | м |  | 591,8 |  | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам из оцинкованной проволоки. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество – 322 шт. |
|  |  |  |  | Устройство антивандальной защиты |  |  |
|  |  | отверстий |  | 2367 |  | Сверление отверстий в металле (пробивка насквозь металлической квадратной трубы и профилированного листа) (591,8м х 4отв.) |
|  |  | компл. |  | 2367 |  | Постановка винтов 8х40мм (с гладкой головкой) в готовые отверстия с внешней стороны, приварка шайбы с внутренней стороны ограждения |
|  |  |  |  |  |  | Ворота |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Изготовление и монтаж каркаса высотой 2,0 м и шириной 5 метров (распашных двухстворчатых) для ворот: - ст. уголок 50х50х4 – 3,05кг/м |
|  |  | компл. |  | 4 |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Установка засова для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Установка замков навесных |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Монтаж ручек для открытия ворот (с внутренней стороны) |
|  |  |  |  |  |  | Калитка |
|  |  | шт |  | 1 |  | Изготовление и монтаж каркаса калитки высотой 2,0 м и шириной 1 метр: - ст. уголок 50х50х4 – 3,05кг/м |
|  |  | компл. |  | 2 |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |
|  |  | шт. |  | 1 |  | Установка замков накладных |
|  |  | шт. |  | 2 |  | Установка дверной ручки (с двух сторон) |
|  |  | шт. |  | 31 |  | Установка табличек установленного образца |
|  |  |  |  |  |  | Покрасочные работы |
|  |  | м2 |  | 649,6 |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 |
|  |  | м2 |  | 649,6 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 |  | 67,11 |  | 9,7+23,67+33,74м3 |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ø89 (ст.3) толщиной 4мм ГОСТ 10704-91 | м |  | 1556 |  |  |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ø102 (ст.3) толщиной 4мм ГОСТ 10704-91 | м |  | 30 |  |  |
|  | Профилированный настил с полимерным покрытием окрашенный С21-1000-0,5 Цвет согласовать с Заказчиком ГОСТ Р 52146-2003 | м2 |  | 1586,96 |  | с уч-ом коэф-та 1,1 |
|  | Винты (с гладкой головкой) с гайками и шайбами строительные 8х40 мм | шт. |  | 2885 |  |  |
|  | Труба стальная квадратная 40х25х2 (ГОСТ 8645-86) | м |  | 2341 |  | с уч-ом коэф-та 1,1 |
|  | Уголок стальной 50х50х4 ГОСТ 8509-93 | м |  | 84 |  |  |
|  | Стальной лист толщиной 2мм ГОСТ 10885-85* | м2 |  | 20,57 |  |  |
|  | Мет. петли с шайбой Ø30мм или аналог | шт. |  | 8 |  | ворота |
|  | Мет. петли с шайбой 16х120мм или аналог | шт. |  | 4 |  | калитка |
|  | Засов для ворот 40x16x400 мм, вертикальный | компл. |  | 2 |  | комплект - 2шт |
|  | Ручки для калитки | компл. |  | 2 |  | комплект - 2шт |
|  | Ручки для секционных ворот | компл. |  | 2 |  | комплект - 2шт |
|  | Проушина для замка гнутая, 40-90НБ | шт. |  | 4 |  | ворота |
|  | Замок навесной | шт. |  | 2 |  | ворота |
|  | Замок накладной | шт. |  | 2 |  | калитка |
|  | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-500 с комплектом кронштейнов, крепежей | пм |  | 721,4 |  | Металлический уголок (кронштейн) 32х3мм – 395шт; Лента оцинкованная (лезвия-шипы), толщина 0,5 мм – 721,4м; Проволока оцинкованная d 2,5 – 1442,8м. |
|  | Табличка с названием подстанции установленного образца, согласованного с Заказчиком | шт. |  | 2 |  |  |
|  | Знаки предупреждающие по ограждению установленного образца | шт. |  | 35 |  |  |
|  | Саморезы с пресс-шайбой по металлу длиной 15мм | шт. |  | 108 |  | 37х3 для закрепления знаков к ограждению |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (Промышленная, 13) до места производства работ | км |  | 12 |  |  |
|  | Расстояние от базы ГРЭС до места производства работ | км |  | 13 |  |  |
|  | Расстояние до пункта приема ТБО | км |  | 73 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т |  | 8,7 |  | 2,83т – металлические конструкции; 5,57т – ж/б конструкции. |
|  | Порубочные остатки | т |  | 5,31 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории действующей ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие схемы устройства ограждения, ворот, калитки получить перед производством работ у Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу ГРЭС |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.6 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация | АО ДРСК |
| --- | --- |
| Филиал | ХЭС |
| СП ЦЭС | Городской РЭС |
| Объект | Инв. № НВ010274 Здание ОПУ ПС «Корфовская» (Электросетевой комплекс №1) |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания ОПУ ПС «Корфовская» 110/35/10кВ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. |  | Наименование работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отмостка |  |  |  |  |
|  | Многочисленные разрушения отмостки, трещины, сколы, растительность в теле отмостки | м3 | 15,59 |  | Разборка покрытий цементно-бетонных 115,5х0,9х0,15м |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 31,19 |  | Разборка грунта вручную на глубину 30см, шириной 0,9м |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 10,35 |  | Устройство подстилающих слоев песчаных с уплотнением толщиной 10см ГОСТ 8736-2014 |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 20,79 |  | Устройство подстилающих слоев из щебня фракцией 40-70 с уплотнением толщиной слоя 20см ГОСТ 8267-93 |  |  |  |  |
|  |  | т | 0,33 |  | Армирование металлической сеткой 100х100х5 в 1 слой с нахлестом 10% 115,5х0,9х2,9х1,1 |  |  |  |  |
|  |  | м3 | 15,53 |  | Устройство подстилающих слоев бетонных tср=15см шириной 0,9м с устройством деформационных швов из дерев. антисепт. доски каждые 2,5м длины отмостки ГОСТ 26633-2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стены фасадные (цокольный участок) |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 14,085 |  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28,17 |  | Очистка вручную поверхности (от плесени, грибка) с обработкой пораженных участков Hср=0,6м (27,6+2,85+17,7-1,2)х0,6 |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28,17 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28,17 |  | Штукатурка цокольного участка фасада цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, Hср=0,6м с применением кладочной сетки |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28,17 |  | Окраска оштукатуренного участка фасадной стены краской перхлорвиниловой тип ХВ-161 на два раза |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Водосточная система |  |  |  |  |
|  | Отсутствие водосточной системы | м | 66 |  | Устройство водосборных желобов Ду150 с сеткой от попадания листьев |  |  |  |  |
|  |  | м | 24 |  | Установка звеньев водосточной трубы Ду100 |  |  |  |  |
|  |  | шт | 6 |  | Установка колен водосточной трубы Ду100 3х2 |  |  |  |  |
|  |  | шт | 6 |  | Установка воронок водосточной трубы Ду300/100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комната дежурного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стены |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 41,81 |  | Очистка вручную щетками стен от старой краски и грибка (3,00+3,2)х3,65х2-1,62-1,83 |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 15 |  | Протравка стен противогрибковым антисептиком |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1 |  | Заделка трещин с раскрытием до 10 мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 48,3 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 48,3 |  | Покрытие стен грунтовкой на раз стен |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 48,3 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 25,04 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 18,6 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверные и оконные проемы |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж двери 1,8х0,9 м |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Монтаж деревянных дверей 1,8х0,9 м |  |  |  |  |
|  |  | м | 9 |  | Установка и крепление наличников |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 4,14 |  | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж окна 1х1,83 м |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,83 |  | Кирпичная кладка 1х1,83 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж розеток |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Установка розеток двойных |  |  |  |  |
|  |  | м | 2,6 |  | Демонтаж кабель-каналов |  |  |  |  |
|  |  | м | 4 |  | Прокладка кабеля по кабель-каналам 4 м |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Установка конвекторов электрических до 1,5 кВ |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж светильников |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 |  | Монтаж светильников |  |  |  |  |
|  |  | м | 4,5 |  | Прокладка кабеля 4,5 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потолок |  |  |  |  |
|  | Грибок, шелушение краски на потолке комнаты дежурного | м2 | 9,6 |  | Очистка вручную щетками потолка ребристого от старой краски и грибка |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 9,6 |  | Устройство потолка типа Армстронг 3х3,2 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Помещение мастерской |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стены |  |  |  |  |
|  | Грибок, шелушение краски на стенах и потолке помещения мастерской | м2 | 77 |  | Очистка вручную щетками стен от старой краски и грибка |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 30 |  | Протравка стен противогрибковым антисептиком |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 50 |  | Ремонт штукатурки внутри здания толщиной слоя до 20мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 77 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 77 |  | Покрытие стен грунтовкой на раз стен |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 77 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 45,36 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,64 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж/монтаж выключателя одинарного |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 |  | Демонтаж/установка розеток тройных |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потолок |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,4 |  | Очистка вручную щетками потолка ребристого от старой краски и грибка |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 15,7 |  | Ремонт штукатурки потолка здания толщиной слоя до 20мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,4 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,4 |  | Покрытие потолка грунтовкой на раз |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,4 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 31,4 |  | Окраска покрытий потолка ребристого водно-дисперсионной поливинилацетатной краской |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коридорное помещение (№5 умывальник) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стены |  |  |  |  |
|  | Грибок, шелушение краски на стенах и потолке, разрушение – растрескивание ж/б полов коридорных помещений | м2 | 28,73 |  | Очистка вручную щетками стен от старой краски и грибка (2,42+1,6х2+2,25)х3,65 |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 5 |  | Протравка стен притивогрибковым антисептиком |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 14 |  | Ремонт штукатурки внутри здания толщиной слоя до 20мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания толщиной до 10 мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28 |  | Покрытие стен грунтовкой на раз стен |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 28 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 12 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 16 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дверные и оконные проемы |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж двери 0,9х2 м |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка деревянной двери 0,9х2 м |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 0,8 |  | Ремонт откосов двери (наружные 0,3 м, внутренние 0,15 м) |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж двери 0,8х2 м |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Установка деревянной двери 0,8х2 м |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 0,4 |  | Уменьшение дверного проема на 0,2 м с применением ГВЛ |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,4 |  | Ремонт откосов окна глубина 0,24 м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж/монтаж выключателя одинарного |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 |  | Демонтаж/монтаж светильника настенного |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потолок (коридорное помещение №5) |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,6 |  | Очистка вручную щетками потолка ребристого от старой краски и грибка |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 1,8 |  | Ремонт штукатурки потолка здания толщиной слоя до 20мм |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,6 |  | Покрытие потолка грунтовкой на раз |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,6 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 3,6 |  | Окраска покрытий потолка ребристого водно-дисперсионной поливинилацетатной краской |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ |  |  |  |  |  |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы РЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до ремонтируемого объекта |  |  | км |  | 40 |  |  |  |
|  | Вывоз строительного мусора МПС п. Березовка |  |  | км |  | 55 |  |  |  |
|  | Вывоз строительного грунта |  |  | км |  | 4 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор |  |  | т |  | 41,62 |  |  | 0,069тн-Двери 0,0732тн Окно 37,42 тн- Отмостка 4,06445тн -Откосы и т.д. |
|  | Грунт |  |  | т |  | 60,82 |  |  | 31,19х1,95т/м3 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получить перед производством работ схему устройства усиления кирпичной стены у Заказчика под роспись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1.7 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация: | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал: | # ХЭС |
| # СП: | # Городской РЭС |
| # Объект: | # Инв.№ HB010319 Ограждение ПС "Ц" |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование: Ограждение ПС "Ц", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания ОПУ подрядным способом:

| № п/п |  |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтажные работы |  |
|  |  |  | Металлическое ограждение имеет многочисленных межпанельные зазоры, деформация, коррозия панелей ограждения, разрушение кирпичной кладки. Ограждение не обеспечивает предотвращение проникновения сторонних лиц. |  |  |  |  | Разборка ворот/калитки |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Разборка металлических двустворчатых ворот из стального листа 1,5мм и уголка 50х50мм, 2,0х5,8м |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Разборка металлических-решетчатых двустворчатых ворот из проф. трубы 20х20мм, 2,0х4,6м |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Разборка металлических-кованных двустворчатых ворот, 2,0х6м |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Разборка металлической калитки из стального листа 1,5мм и уголка 50х50мм, 2,0х1,3м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Разборка ограждения |  |
|  |  |  |  | м/ панелей | 84,1/ 29 |  |  | Разборка металлического ограждения из панелей (профлист Н 60-845-0,7 – 1 панель; сетка рабица и уголок в рамках 30х30мм – 15 панелей; панель сварная из проф. трубы 15х15мм – 7 панелей; панель-решетчатая из проф. трубы 20х20мм – 6 панелей), ср. размер панели 2,0х3,0м Ограда высотой более 2м-13 панелей Ограда высотой до 2 м-16 панелей |  |
|  |  |  |  | м/ панелей | 35/9 |  |  | Разборка металлического ограждения из панелей (сетка рабица и уголок в рамках 30х30мм – 9 панелей), ср. размер панели 0,5х3,0м |  |
|  |  |  |  | м/ панелей | 2,4/3 |  |  | Разборка металлического ограждения из панелей (сетка рабица и уголок в рамках 30х30мм – 3 панелей), ср. размер панели 0,8х2,0м |  |
|  |  |  |  | м3 | 6,8 |  |  | Демонтаж кирпичного ограждения 43,3х1,3х0,12м |  |
|  |  |  |  | м3 | 6,8 |  |  | Демонтаж кирпичных колон n=15шт; 15х0,57х0,57х1,4м |  |
|  |  |  |  | м3 | 3 |  |  | Демонтаж бетонной ленты, под кирпичным ограждением, (43,3 х 0,3 х 0,12м + 15шт х 0,57 х 0,57 х 0,3) |  |
|  |  |  |  | м3 | 0,08 |  |  | Демонтаж бетонных блоков фиксирующие центральные ворота |  |
|  |  |  |  | м3/т | 0,26/ 0,46 |  |  | Разборка асфальтобетона толщиной 4см (сущ. дорожное покрытие) для демонтажа металлических стоек ограждения и монтажа ж/б блоков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж стоек |  |
|  |  |  |  | шт./м | 4/12 |  |  | Демонтаж металлических круг. труб фиксирующих ворота, Ду 114х4,5мм |  |
|  |  |  |  | шт./м | 6/15 |  |  | Демонтаж металлических проф. труб, фиксирующих решетчатые панели, кв. 40х40мм |  |
|  |  |  |  | шт./м | 2/4 |  |  | Демонтаж металлических круг. труб фиксирующих ворота, Ду 215х2,5мм |  |
|  |  |  |  | шт./м | 6/18 |  |  | Демонтаж металлических круг. труб фиксирующие сварные панели, Ду 89х4мм |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж барьерной защиты |  |
|  |  |  |  | м | 108 |  |  | Демонтаж барьерной защиты по существующему бетонному ограждению из колючей проволоки, в том числе демонтаж кронштейнов, фиксирующих колючую проволоку, выполненных из уголка 30х30мм, L=1м, 41шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Планировочные работы |  |
|  |  |  |  | м2 | 13 |  |  | Ручная расчистка редкой густоты |  |
|  |  |  |  | Дерево/ м3 кражей | 18/ 26,82 |  |  | Вырубка деревьев мягких пород диаметром: - Ду 12см – 9шт; - Ду 20см – 1шт; - Ду 30см – 8шт. |  |
|  |  |  |  | м2 | 120 |  |  | Планировка территории ручным способом |  |
|  |  |  |  | м2 | 49 |  |  | Планировка территории механизированным способом |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство ж/б блоков |  |
|  |  |  |  | м3/шт. | 20,9/ 58 |  |  | Ручная разработка грунта под установку опорных ж/б подушек под ограждение глубиной 45см, 1х0,8х0,45м |  |
|  |  |  |  | м3 | 4,6 |  |  | Устройство подстилающего слоя из песка строительного t=10см |  |
|  |  |  |  | м3 | 7 |  |  | Устройство подстилающего слоя из щебня t=15см |  |
|  |  |  |  | шт. / м3 | 58/ 13,57 |  |  | Установка опорных блоков ж/б под установку стоек ограждения тип блоков ФЛ 10.8-4, Р=0,42т, 780х1000х300мм |  |
|  |  |  |  | м2 | 62,18 |  |  | Обмазка битумной мастикой поверхностей ж/б блоков соприкасающихся с грунтом на два раза |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж опорных пластин |  |
|  |  |  |  | шт./т | 58/ 0,121 |  |  | Установка мет. закладных деталей из листа стального t=5мм (опорная пластина на ж/б блоке), размерами: - 20х20см – 52шт; - 35х35см – 4шт (для ворот, стойка Ду 108мм); - 50х50см – 2шт (для центральных ворот, стойка Ду 159мм) - 39,25кг/м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж стоек |  |
|  |  |  |  | шт./т | 56/ 1,149 |  |  | Монтаж стоек металлических Ø108х4, высота стойки 2м – 10,259кг/м |  |
|  |  |  |  | шт./т | 2/ 0,076 |  |  | Монтаж стоек металлических Ø159х5, высота стойки 2м – 18,989кг/м (для центральных ворот) |  |
|  |  |  |  | шт./т | 24/ 0,048 |  |  | Установка мет. углов из листа стального t=5мм (усиленная фиксация стоек ворот), по 4 шт. на каждую стойку, размерами: - 15х15х15см – 8шт (для центральных ворот); - 10х10х10см – 16шт – 39,25кг/м2. |  |
|  |  |  |  | т | 0,0013 |  |  | Установка мет. заглушек на мет. столбы из листа стального t=2мм, размерами: - 12х12см – 56шт; - 16х16см – 2шт (для центральных ворот) – 15,7кг/м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж прогонов |  |
|  |  |  |  | т | 0,684 |  |  | Сварка поперечен стальных прогонов стальной квадратной трубы 40х25х2мм в три ряда по устроенным опорам (столбам) – 122,6м х 3 х 1,86кг/м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовочные работы |  |
|  |  |  |  | м2 | 257,2 |  |  | Устройство облицовки ограждения из профилированного листа С21-1000-0,5 с полимерным покрытием (h=2м), закрепление к прогонам каждые 20см. Зазор между профлистом и земляным покровом не должен превышать 100мм (цвет согласовать с заказчиком) (122,6+5+1)х2м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж ворот |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | Монтаж каркаса высотой 2,0 м и шириной 5 метров (распашных двухстворчатых) для ворот: - ст. уголок 50х50х4 – 3,05кг/м |  |
|  |  |  |  | компл. | 4 |  |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Установка засова для ворот 40x16x400 мм, вертикальный |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | Установка замков навесных |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Монтаж ручек для открытия ворот (с внутренней стороны) |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Монтаж существующих металлических-решетчатых двустворчатых ворот из проф. трубы 20х20мм, 2,0х4,6м |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Монтаж существующих металлических-кованных двустворчатых ворот, 2,0х6м |  |
|  |  |  |  | компл. | 8 |  |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж калитки |  |
|  |  |  |  | шт | 1 |  |  | Монтаж каркаса калитки высотой 2,0 м и шириной 1 метр: - ст. уголок 50х50х4 – 3,05кг/м |  |
|  |  |  |  | компл. | 2 |  |  | Установка петель (с внутренней и наружной стороны) |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | Установка замков накладных |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Установка дверной ручки (с двух сторон) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство барьерной защиты |  |
|  |  |  |  | м | 247,2 |  |  | Устройство барьерной защиты ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество: - по сущ. бетонному ограждению – 53шт; - по новому металлическому ограждению – 58шт. |  |
|  |  |  |  | шт. | 7 |  |  | Закрепление знаков на ограждении |  |
|  |  |  |  |  | Устройство антивандальной защиты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отверстий | 515 |  |  | Сверление отверстий в металле (пробивка насквозь металлической квадратной трубы и профилированного листа) (128,6м х 4отв.) |  |
|  |  |  |  | компл. | 515 |  |  | Постановка винтов 8х40мм (с гладкой головкой) в готовые отверстия с внешней стороны, приварка шайбы с внутренней стороны ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсыпка периметра ограждения |  |
|  |  |  |  | м3 | 5,6 |  |  | Отсыпка щебнем вручную полосу территории вдоль ограждения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установка предупреждающих плакатов установленного образца |  |
|  |  |  |  | шт | 7 |  |  | Установка предупреждающих плакатов установленного образца: - Табличка с названием подстанции - 1шт. - Знаки предупреждающие по ограждению - 6 шт. |  |
|  |  |  |  | Покрасочные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2/шт. | 21,2/2 |  |  | Очистка щетками существующих ворот |  |
|  |  |  |  | м2 | 128,1 |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (элементов ограждения, в том числе окраска старых ворот) |  |
|  |  |  |  | м2 | 128,1 |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) (элементов ограждения, в том числе окраска старых ворот) |  |
|  |  |  |  |  | Устройство освещения на территории ПС |  |  |  |  |
|  |  |  | Недостаточная освещенность территории ПС | шт. | 5 |  |  | Демонтаж старых уличных светильников |  |
|  |  |  |  | шт./м/т | 6/18/ 0,0049 |  |  | Приварка металлических стоек под новые светильники из трубы Ду 57х2мм |  |
|  |  |  |  | м | 157 |  |  | Затягивание кабеля ВВГнг 3х2,5мм в металлорукав 20мм |  |
|  |  |  |  | м | 157 |  |  | Прокладка металлорукова вдоль ограждения и стоек, монтаж распаечных коробок (6шт.) |  |
|  |  |  |  | шт. | 10 |  |  | Монтаж светодиодных уличных светильников (3000К, 230V): - 2шт – на гараже; - 2шт – на здании; - 6шт – на новых металлических стойках. |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Монтаж выключателей одноклавишных, открытой установки, пылевлагозащитный |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Монтаж СКД |  |
|  |  |  |  | м | 15 |  |  | Прокладка металлорукова , диаметр, мм, до: 25 |  |
|  |  |  |  | м | 20 |  |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава |  |
|  |  |  |  | м | 20 |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |
|  |  |  |  | м | 10 |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |
|  |  |  |  | компл | 1 |  |  | Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 8 м |  |
|  |  |  |  | шт. | 1 |  |  | Монтаж радиоприемника встраиваемого CAME AF43TW |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Монтаж фотоэлемента/ передатчика, приемника / DIR20 (в комплекте 2 шт) |  |
|  |  |  |  | шт. | 2 |  |  | Монтаж кронштейна для настенного крепления KIARO и кронштейна крепления сигнальной лампы к шлагбауму (используется вместе с KIARO S) |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | Монтаж лампы сигнальной (светодиодной) 24 В |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - |  |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
|  |  |  | CAME AF43TW Радиоприемник встраиваемый, частота 433,92 МГц для брелоков TW2EE, TW4EE |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | CAME DIR10 Фотоэлементы/передатчик, приемник/накладные, дальность 10 м |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | CAME G04601 Кронштейн крепления сигнальной лампы к шлагбауму (используется вместе с KIARO S) |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | CAME GARD 3750 DX дюралайт Комплект шлагбаума 4 метра: G 3750 - Тумба G 03750 - Стрела круглого сечения 4 м G 06080 — Пружина балансировочная G 02809 - Наклейки на стрелу G028401/8 Дюралайт на стрелу G028402 Кабель для подключения дюралайта |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | CAME KIARO S Кронштейн для настенного крепления KIARO |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | CAME KLED24 Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | CAME TW2EE Брелок-передатчик 30-150 метров, 3 В 2xCR2016, 2-х канальный |  | шт. |  |  | 3 | Монтаж СКД |
|  |  |  | FMS-200 Обогреватель для шлагбаумов, 220В, 200Вт, IP31, ширина: 298мм, высота: 90мм, масса: 700г |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А 4.5кА х-ка С |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Антенна CAME TOP-A433N 433.92 МГц |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Кнопка EXITka (черная , накладная , металлическая , с подсветкой ,41х53х11мм) |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Коробка под автомат 1-2 |  | шт. |  |  | 1 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Кабель FTP 4*2*0.52 ParLan Cat5e PVC (экран) (бухта 305м) |  | м. |  |  | 25 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Кабель КГ-хл 3х1,5 |  | м. |  |  | 15 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Короб 25х16 (Элекор) (уп.50м) |  | м. |  |  | 10 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Металлорукав 12 в ПВХ изоляции НГ МРПИ |  | м. |  |  | 10 | Монтаж СКД |
|  |  |  | Металлорукав 25 в ПВХ изоляции НГ МРПИ |  | м. |  |  | 5 | Монтаж СКД |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от базы СП ЦЭС (Промышленная, 13) до места производства работ |  | км |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Расстояние от базы ГРЭС до места производства работ |  | км |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Вывоз порубочных остатков |  | км |  |  | 75 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтированный материал |  | т |  |  | 1,4 |  |
|  |  |  | Порубочные остатки |  | т |  |  | 6,79 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа выполняется в охранной зоне ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа на территории действующей ПС при наличии допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие схемы устройства ограждения, ворот, калитки получить перед производством работ у Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированные мет. конструкции перевести и сдать Заказчику на Базу ГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение № 1.8 к техническому заданию по закупке № лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» |  |  |  |  |

Организация   АО ДРСК

Филиал            ХЭС

СП ЦЭС          ГРЭС

Объект             Инв. № НВ010471 Здание закрытой ЭПС "СДВ " (Закрытая электроподстанция 110/6кВ)

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ и ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания ПС «СДВ» 110/35/6 кВ Городского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту помещений ПС «СДВ» подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗРУ-110 |  |
|  |  |  |  |  | Оконные проемы |  |
|  |  |  |  |  | Решетки оконные |  |
|  | Деревянные окна имеют деформации и загнивание рамы | т/шт. | 0,28/8 |  | Демонтаж решеток из сортовой стали и сетки-рабицы 35кг х 8 шт. |  |
|  |  | м2 | 24,48 |  | Окраска ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза |  |
|  |  | т/шт. | 0,28/8 |  | Монтаж: существующих решеток |  |
|  |  |  |  |  | Оконные блоки |  |
|  |  | м2 | 25,63 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (1,78х1,8м - 8 шт.) |  |
|  |  | м | 14,4 |  | Смена водоотливов оконных шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |
|  |  | м2 | 6,41 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (1,78х1,8 м - 2 шт.) |  |
|  |  | м2 | 19,22 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (1,78х1,8 м - 6 шт.) |  |
|  |  |  |  |  | Наружные откосы |  |
|  |  | м2 | 6,43 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |  |
|  |  | м2 | 6,43 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |
|  |  | м2 | 6,43 |  | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску |  |
|  |  | м2 | 6,43 |  | Окраска откосов водно-дисперсионными акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности |  |
|  |  |  |  |  | Внутренние откосы |  |
|  |  | м2 | 17,2 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |
|  |  | м2 | 17,2 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |  |
|  |  | м2 | 17,2 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов |  |
|  |  |  |  |  | Установка противопожарных дверей |  |
|  |  | м2 | 2,87 |  | Демонтаж металлических дверных блоков (2,05х0,7м – 2 шт.) |  |
|  |  | м2 | 2,87 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 700х2000 мм – 2 шт.; Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных – 2 компл.) |  |
|  |  | м2 | 1,4 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  |
|  |  | м2 | 1,4 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов |  |
|  |  | м2 | 1,4 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов |  |
|  |  |  |  |  | Полы - отделочные работы |  |
|  |  |  |  |  | Заделка трещин бетонного пола |  |
|  | Многочисленные трещины бетонного покрытия, отсутствие защитного покрытия | м2 | 610 |  | Обеспыливание поверхности всей площади пола |  |
|  |  | м | 280 |  | Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком (Клей-герметик для швов серый – 56 л) |  |
|  |  | м2 | 5,6 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (первый слой) швов после нарезки |  |
|  |  |  |  |  | Малярные работы |  |
|  |  | м2 | 604,4 |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: первый слой |  |
|  |  | м2 | 610 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт стен |  |
|  |  |  |  |  | Зашивка пробитого проема над дверью |  |
|  | Многочисленные загрязнения стен, шелушение окрасочного покрытия стен | м2 | 0,3 |  | Зашивка пробитого проема над дверью - Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих |  |
|  |  |  |  |  | Штукатурно/малярные работы |  |
|  |  | м2 | 65 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |
|  |  | м2 | 25 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм |  |
|  |  | м2 | 630 |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску из сухих смесей |  |
|  |  | м2 | 630 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |
|  |  | м2 | 630 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |
|  |  |  |  |  | Ремонт потолка (ребристого) |  |
|  | Многочисленные загрязнения потолка, шелушение окрасочного покрытия потолка | м2 | 120 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  |
|  |  | м2 | 120 |  | Обезжиривание поверхностей специальным раствором |  |
|  |  | м2 | 610 |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску из сухих смесей |  |
|  |  | м2 | 50,4 |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям подготовленных под окраску из сухих смесей – боковые поверхности балок |  |
|  |  | м2 | 610 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков |  |
|  |  | м2 | 50,4 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз боковых поверхностей балок |  |
|  |  | м2 | 610 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |
|  |  | м2 | 50,4 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску - боковые поверхности балок |  |
|  |  |  |  |  | Окраска металлоконструкций |  |
|  |  |  |  |  | Окраска металлических дверей |  |
|  |  | м2 | 15,1 |  | Окраска ранее окрашенных металлических дверей 2,3х1,64х2х2 |  |
|  |  |  |  |  | Окраска опор, ограждений, лестниц |  |
|  | Разрушение антикоррозийного покрытия металлических конструкций | м2 | 99,23 |  | Очистка поверхности щетками |  |
|  |  | м2 | 331 |  | Обезжиривание поверхностей бензином |  |
|  |  | м2 | 331 |  | Окраска металлических поверхностей за два раза |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до объекта ремонта |  |  | км | 7 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (Промышленная, 13) до пункта приема ТБО |  |  | км | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал |  |  | т | 3,38 | Строительный мусор |

Приложение № 1.9 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| # Организация | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал | # ХЭС |
| # СП ЦЭС | # ХЮРЭС |
| # Объект | # Инв. № HB008239 Здание Закрытой кирпичной ПС без трансформатора база Краснореченского (Гараж базы краснореченского участка) |

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование здания базы Краснореченского участка вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кровля |
|  | Рубероид покрывающий крышу бокса №1 и пристройки первого этажа здания, сгнил, многочисленные порывы и протечки воды в помещение бокса. Бетонная стяжка под рубероидом отсутствует, выполнена подсыпка керамзитом с последующим выравниванием песком, которая частично осела (скапливается дождевая вода в середине крыши) и вымывается при протечках. Размер покрытия 12,6х26,4 | м2 | 332,64 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |
|  |  | м3 | 16,63 | Подсыпка керамзитобетона толщиной 5см |
|  |  | м2/т | 332,64/ 1,061 | Укладка армирующей сетки с размером ячейки 100х100х5 |
|  |  | м2 | 332,64 | Устройство бетонной стяжки бетоном марки не ниже В200 толщиной не менее 50-60 мм |
|  |  | м2 | 332,64 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением |
|  |  | м2 | 332,64 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала (Техноэласт Титан: SOLO – 425,78м2; Мастика приклеивающая холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №22 – 29,94кг; Круглый тарельчатый держатель диаметром 50 мм – 202шт) |
|  |  | шт | 12 | Устройство аэраторов |
|  |  | м2/м | 97,5/39 | Смена мелких покрытий из листовой стали парапета, стены надстройки второго этажа и окантовка крыши, оцинкованным железом (12,6х26,4х2,5м) |
|  |  |  | Устройство водосточной системы |  |
|  | Отсутствуют водоотливы с тыльной стороны здания протяженностью 26,4 м, высота здания 7 метров | пм | 26,4 | Устройство водосборных желобов Ø150 |
|  |  | пм | 17 | Установка звеньев водосточной трубы Ø100 |
|  |  | шт | 4 | Установка колен водосточной трубы Ø100 |
|  |  | шт | 2 | Установка воронок водосточной трубы Ø100 |
|  |  |  |  | Отмостка |
|  | Отсутствует отмостка с двух боковых и тыльной стороны здания по 12,6м х 2шт и 26,4м | м3 | 21,63 | Разработка котлована глубиной 45 см и шириной 0,9 м (51,6+0,9х2)х0,9х0,45 |
|  |  | т/ м3 | 42,18/ 21,63 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта 21,63х1,95т/м3 |
|  |  | т | 42,18 | Перевозка выработанного грунта |
|  |  | м3 | 4,81 | Устройство подстилающих слоев песчаных с уплотнением толщиной 10см ГОСТ 8736-2014 (51,6+0,9х2)х0,9х0,1 |
|  |  | м3 | 9,61 | Устройство подстилающих слоев из щебня с уплотнением толщиной 20см ГОСТ 8267-93 (51,6+0,9х2)х0,9х0,2 |
|  |  | т | 0,153 | Армирование металлической сеткой 100х100х5 в 1 слой с нахлестом 10% (51,6+0,9х2)х0,9х2,9х1,1 |
|  |  | м3 | 7,21 | Устройство бетонной отмостки ср. толщиной 15см с устройством деформационных швов ГОСТ 26633-2015 (51,6+0,9х2)х0,15х0,9 |
|  |  |  |  | Окна |
|  | Аварийное состояние окон – выпадение стекол, растрескивание и гниение древесины рам, требуется ремонт откосов | м | 39,54 | Смена обделок из листовой стали (водоотлив 250мм с полимерным покрытием – 9,63м; откосная планка 250 мм с полимерным покрытием – 29,91м) |
|  |  | шт/т | 2/0,07 | Демонтаж оконных решеток в помещении охраны и туалетной комнате |
|  |  | м2/шт | 13,94/7 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками - Тех.класс: S=1750мм; h=1470мм, подоконник 1820х500мм; - Комната отдыха водителей: S=1750мм; h=1470мм, подоконник 1800х500мм; - Кабинет начальника: S=1750мм; h=1470мм, подоконник 1800х500мм; - Мастерская электромонтеров: S=1180 мм; h=1450мм, подоконник 1500х500мм; - Помещение охраны: S=1450 мм; h=1340мм, подоконник 1700х500мм; - Туалетная комната: S=920 мм; h=1470мм, подоконник 1450х500мм; - Помещение кухни: S=830 мм; h=1470мм, подоконник 1350х500мм. |
|  |  | м2/шт | 7,72/3 | Установка трёхсекционных оконных блоков с поворотно-откидной створкой и москитной сеткой: - Тех.класс: S=1750мм; h=1470мм, подоконник 1820х500мм; - Комната отдыха водителей: S=1750мм; h=1470мм, подоконник 1800х500мм; - Кабинет начальника: S=1750мм; h=1470мм, подоконник 1800х500мм. |
|  |  | м2/шт | 3,65/2 | Установка двухсекционных оконных блоков с поворотно-откидной створкой и москитной сеткой: - Мастерская электромонтеров: S=1180 мм; h=1450мм, подоконник 1500х500мм; - Помещение охраны: S=1450 мм; h=1340мм, подоконник 1700х500мм. |
|  |  | м2/шт | 2,57/2 | Установка одностворчатых оконных блоков с поворотно-откидной створкой и москитной сеткой: - Туалетная комната: S=920 мм; h=1470мм, подоконник 1450х500мм; - Помещение кухни: S=830 мм; h=1470мм, подоконник 1350х500мм. |
|  |  | шт | 7 | Установка противомоскитной сетки на окна |
|  |  | м | 11,42 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |
|  |  | м2 | 11,86 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания |
|  |  | м2 | 11,86 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 33 |  |
|  | Расстояние от места производства работ до пункта приема ТБО | км | 62 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Строительный мусор | т | 2,09 |  |

Приложение № 1.10 к техническому заданию

по закупке №            лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация: | # АО ДРСК |
| --- | --- |
| # Филиал: | # ХЭС |
| # СП: | # Городской РЭС |
| # Объект: | # Инв.№ HB009052 Здание производственной базы |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Ограждение Здание производственной базы Северного РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  |  | Кол-во | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |
|  | Для зашиты режимного объекта. | м |  |  | 186 | Устройство барьерной защиты по существующему ограждению из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 с креплением к кронштейнам по двум тросам из оцинкованной проволоки. Кронштейны Y образные из уголка 32х32х3 мм, длина 1 м, количество – 31 шт. |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-500 с комплектом кронштейнов, крепежей | пм |  |  | 204,6 | Металлический уголок (кронштейн) 32х3мм – 31 шт; Лента оцинкованная (лезвия-шипы), толщина 0,5 мм –204,6м; Проволока оцинкованная d 2,5 – 409,2м.. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы СП ЦЭС (Промышленная, 13) до места производства работ | км |  |  | 7 |  |  |
|  | Расстояние от базы ГРЭС до места производства работ | км |  |  | 0 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |