Технические требования

Выполнение работ по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ

п. Де-Фриз Надеждинского МР (МиРЭК)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ.	4

1.3.	Цели и задачи.	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	15

5.	Приложения	15

#### 1.	Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

| РФ | Российская Федерация; |
| --- | --- |
| КПТ | кадастровый план территории; |
| ЕГРН | Единый государственный реестр недвижимости |
| ПД | Проектная документация |
| РД | рабочая документация |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | техническое условия |
| ВЛ | воздушная линия |
| КЛ | кабельная линия |
| ЛЭП | линия электропередач |
| ПС | подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт |
| РТП | распределительный трансформаторный пункт |
| ИРД | исходно-разрешительная документация |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| НПА | нормативно-правовой акт |
| РЭС | районные электрические сети |
| СП | струтурное подразделение филиала АО “ДРСК” |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПОТЭЭУ | Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок |
| МО | Муниципальное образование |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СПиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| СРО | саморегулируемая организация |
| кВ | единица измерения напряжения киловольт |
| кВт | единица измерения мощности киловатт |
| Ед.изм. | единица измерения |
| Кол-во | количество |
| шт. | единица измерения в штуках |
| см | единица измерения в сантиметрах |
| тн | единица измерения в тоннах |
| ЛСР | локальный сметный расчет |
| ЗУ | земельный участок |
| ПУД | правоустанавливающий документ |

1.2. Наименование закупаемых работ.

Выполнение работ по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ

п. Де-Фриз Надеждинского МР (МиРЭК).

1.3. Цели и задачи.

Выполнение работ по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ

п. Де-Фриз Надеждинского МР на основании утверждённой инвестиционной программы филиала АО «ДРСК» «ПЭС» на 2023 год, в составе мероприятия L_25-ПЭС-1631 М.

1.4. Существующее положение

Для выполнения мероприятий по реконструкции ЛЭП разработана рабочая документация:

- «Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-29 ПС Де-Фриз. Вынос участка пр.оп. 134-134/30 с прибрежной зоны с увеличением сечения проводов на СИП-3 1х120, с заменой разъединителей (типа РКЛ) – 4 шт» (шифр проекта 2023-01-112-24-4-ЭС);

- «Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-30 ПС Де-Фриз. Строительство участка от оп. 38 до КТП-5082 проводом СИП-3 1х120, с заменой разъединителей (типа РКЛ) – 2 шт.» (шифр проекта – 2023-01-112-24-5-ЭС);

- «Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-27 ПС Де-Фриз. Строительство участка от оп. 92/44 до КТП-5031» (шифр проекта – 2023-01-112-24-6-ЭС);

Таблица 1.  Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-29 ПС Де-Фриз | п. Де-Фриз | PR0026175 PR0026173, PR0034165 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-30 ПС Де-Фриз | п. Де-Фриз | PR0030011 PR0030012 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-27 ПС Де-Фриз | п. Де-Фриз | PR0029072 |

1.5.  Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику для выполнения работ по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ  п. Де-Фриз Надеждинского МР рабочую документацию, указанную в п.1.4.

1.6.   Иные требования и сведения общего характер

Подрядчику выполнить строительно-монтажные работы с минимально возможными перерывами электроснабжения потребителей и в условиях минимальных перерывов и ограничений выдачи мощности.

2. Требования к продукции

2.1.  Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.   Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ориентировочный объем, уточняемый РД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-29 ПС Де-Фриз | В соответствии с проектом 2023-01-112-24-4-ЭС; Ориентировочно: -демонтаж 22 опор 6 кВ (33 стойки); -демонтаж трех проводов 1,3 км по трассе (31 опора); - демонтаж разъединителей РЛНД – 4 шт; -переустройство ВЛ 0,4 кВ (подвешена по опорам ВЛ 6 кВ: демонтаж провода СИП-2А 3х70+1х70 - 0,5 км (15 опор), демонтаж опор 0,4 кВ установлены в створ существующей ВЛ 6 кВ)-7 промежуточных; Монтаж 6 кВ: 48 опор (65 стоек), монтаж трех проводов 6 кВ 1,4 км по трассе (провод СИП-3 1х120 – 4450м); Монтаж провода 0,4 кВ СИП-2А (подвес на проектируемую ВЛ 6 кВ, только работы и арматура, без ж/б стоек и провода) 0,5 км. Монтаж разъединителей – 4шт. |  |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-30 ПС Де-Фриз | В соответствии с проектом 2023-01-112-24-5-ЭС. Ориентировочно: -переустройство ВЛ 0,4 кВ: демонтаж провода СИП-2А 3х70+1х70 - 0,3 км (12 опор), демонтаж 15 сток опор 0,4 кВ. - монтаж опор 6 кВ: 45 опор (61 стойка); - монтаж трех проводов 6 кВ 1,8 км по трассе провод СИП-3 1х120 – 4700м); - монтаж провода 0,4 кВ СИП-2А (подвес на проектируемую ВЛ 6 кВ, только работы и арматура, без ж/б стоек и провода) 0,3 км; -монтаж разъединителей – 2 шт; - рубка просеки – 0,6 га. |  |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-27 ПС Де-Фриз | В соответствии с проектом 2023-01-112-24-6-ЭС. Ориентировочно: -переустройство ВЛ 0,4 кВ: демонтаж провода СИП-2А 3х70+1х70 - 0,3 км (10 опор), демонтаж опор 0,4 кВ (14 стоек); - монтаж опор 6 кВ: 31 опора (54 стойки); - монтаж трех проводов 6 кВ 1,3 км по трассе (провод СИП-3 1х120 – 4100м); - монтаж разъединителей – 2 шт; - монтаж провода 0,4 кВ СИП-2А (Подвес на проектируемую ВЛ 6 кВ, только работы и арматура, без ж/б стоек и провода) 0,3 км; - рубка просеки – 0,9 га. |  |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-29 ПС Де-Фриз | с даты заключения договора | Не позднее 30 ноября 2023г. |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-30 ПС Де-Фриз | с даты заключения договора |  |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-27 ПС Де-Фриз | с даты заключения договора |  |

2.2. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: «Выполнение работ по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ п. Де-Фриз Надеждинского МР»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Требования к выполнению раб |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы выполнить в строгом соответствии с рабочей документацией, указанной в п.1.4.1 и 1.4.2, указаниями представителей технического надзора, требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе: - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; - СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; - СП 68.13330.2017. «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016. «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - СП 126.13330.2017. «Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84» - РД–11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД–11-05-2007 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.032-84. «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.»; - «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ» (РД 154-34.3-03.285-2002); - «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона) содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту. |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: -назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  |  |  |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования и материалов поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями в составе рабочей документации. Допускается приобретение эквивалентных материалов и оборудования при условии согласования с Заказчиком производителя и качественные параметры МТР. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Оборудование и материалы поставки Заказчика | Стойка опоры железобетонная СВ 105-5 – 180 шт; СИП2 3х120+1х120 – 13,25 км. |  |  |  |  |
|  | Передача оборудования и материалов | Материалы и оборудование, закупаемые Заказчиком, передаются Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15 и накладной М-15. Доставка на объект оборудования и материалов поставки Заказчика со склада или места хранения осуществляется Подрядчиком. |  |  |  |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ | Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. |  |  |  |  |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). |  |  |  |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Работы по строительству и реконструкции электрических сетей до 20 кВ п. Де-Фриз Надеждинского МР должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с предоставленной Заказчиком рабочей документацией. |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в следующем кратком объеме: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. • журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; • журнал учёта выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утверждённым постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. При окончательной сдаче Объекта Заказчику, Подрядчик обязан предоставить в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» в электронном виде (в формате .pdf (одним файлом) подписанную и отсканированную исполнительную техническую документацию в полном объёме. По результатам проведенной реконструкции объектов предоставить Заказчику актуальные поопорные схемы ЛЭП в формате программы Visio с реестром координат в формате .gpx, а так же планы трасс в формате .dwg. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | При выполнении строительно-монтажных работ | При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: - Строгое соблюдение требований, содержащихся в Техническом требовании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. - Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. - Материалы, высвобожденные после демонтажа, Подрядчик доставляет самостоятельно на базу РЭС и передает Заказчику с оформлением акта приема-передачи . Подрядчик получает все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ (согласование размещения оборудования, сетей на объектах сторонних лиц, получение ордера на проведение земляных работ и т.д.), выполняет разбивку трассы перед началом производства работ, осуществляет перебазировку техники, а также выполняет полный комплекс пуско-наладочных работ и испытаний, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Гарантии качества Результата работ | Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. |  |  |  |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Требования при Привлечении на субподряд | Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан: - Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. - Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. - Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Заказчик имеет право | Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; - изменить характер или качество, или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости заявки участник предоставляет Коммерческое предложение, по форме, включенной в Документацию о закупке

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям)

5. Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению сметной документации.