## ТП-3 псп
Приложение № 1
Объект Здание трансформаторной подстанции ТП-2, 682449, Хабаровский край, Николаевский р-н, п. Многовершинный рп, Черкашина ул.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ТП-2 п. Многовершинный, вследствие чего приняла решение о замене ТП-2.
№ п/п | Ед.изм. | Кол-во | Наименование работ
Монтаж новой 2КТПН 630/6/0,4 рядом с действующей опорой № 25 от ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС Многовершинный
1 | м2 | 36 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3
2 | м/м3 | 36,5/9,125 | Разработка траншеи для контура заземления с последующим монтажем и обратной засыпкой траншеи (0,5х0,5х36,5)
3 | шт/т. | 20/0,2886 | Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером: 63х63х6 мм по 3 м
4 | м | 36.5 | Обратная засыпка траншеи под контур заземления
5 | м3 | 15,652 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
6 | канал.км | 8 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 8 отверстий
7 | измерение | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
8 | измерение | 1 | Определение удельного сопротивления грунта
9 | шт. | 6 | Устройство фундамента из плит (Плиты дорожные 1П30.18.30)
10 | подстанция | 1 | Монтаж: 2КТПН 630/6/0,4 в сборе с ячейками РУ ВН РУ НН
11 | Камера трансформатора 1Т, 2Т
12 | шт. | 2 | Монтаж: Трансформатор силовой трехфазный маслянный двухобмоточный
Пусконаладочные работы оборудования КТПН
13 | шт | 2 | Трансформатор силовой
14 | шт | 5 | Выключатель нагрузки
15 | шт | 11 | Выключатели трехполюсные
16 | измерение | 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
17 | измерение | 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
18 | измерение | 1 | Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления
Установка дополнительной опоры для переносов вводов домов
19 | шт. | 1 | Монтаж анкерной (концевой) ж/б опоры с двумя подкосоми СВ 95-5 (А20-1Н) рядом с ТП-2
20 | вводов | 5 | Демонтаж СИП на ТП-2 в РУ 0,4 кВ с Рубильников Ф-1, Ф-6, Ф-7, Ф-10, Ф-16. Перенос от ТП-2 СИП Ф-1, Ф-6, Ф-7, Ф-10, Ф-16 на новую установленную ж/б стойку. Завод СИП Ф-1, Ф-6, Ф-7, Ф-10, Ф-16 с новой опоры в РУ 0,4 кВ в новую КТП-2 (с использованием металлорукава на каждый ввод по 6 м)
1хКЛ 6 кВ (Тип траншеи Т-1)
21 | м/м3 | 8/1,44 | Разработка траншеи для КЛ 6 кВ от опоры № 25 до новой КТП-2
22 | канал.км | 1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб D-90 мм
23 | м/м3 | 8/0,32 | Устройство постели при одном кабеле в траншее
24 | м. | 8 | Уклладк в траншеи новой КЛ ААБл 3х120 от опоры № 25 до новой КТП-2 (закреление кабеля на опоре)
25 | м | 3 | Монтаж механической защиты кабеля на опоре из уголка 75х75х5
26 | м/шт | 8/32 | Устройство механической защиты КЛ из кирича
27 | шт. | 2 | Монтаж концевых термоусаживаемых муфт марки "3ПКВТп-10" на КЛ ААБл 3х120 с заводом и подключением к ВЛ 6 кВ на опору № 25 и с заводом и подключением к шинам в РУ 6 кВ в новую КТП-2
28 | м3 | 1,06 | Обратная засыпка и трамбовка, вынутого ранее грунта (с учетом постели и кирпича)
КЛ 0,4 кВ Ф-2, Ф-11, Ф-12 (Тип траншеи Т-4)
29 | вводов | 3 | Отыскание, раскопка КЛ 0,4 кВ Ф-2, Ф-11, Ф-12 от ТП-2 для перезавода и дальнейшему подключению к новой КЛ 0,4 кВ
30 | м/м3 | 20/9 | Разработка траншеи для укладки КЛ 0,4 кВ Ф-2, Ф-12, Ф-11 от ТП-2 до новой КТП-2
31 | м/м3 | 20/2 | Устройство постели для КЛ из природного песка
32 | вводов | 3 | Уклладка в траншеи трех новых КЛ 0,4 кВ Ф-2, Ф-12, Ф-11 от ТП-2 до новой КТП-2
33 | шт. | 1 | Монтаж соединительной муфтой для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 70 мм2, старую КЛ 0,4 кВ Ф-2 |  | 20 | 333.6 | 750.6 | 25 | 417
34 | шт. | 2 | Монтаж соединительной муфтой для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2, старую КЛ 0,4 кВ Ф-12, Ф-11 от ТП-2 с новой КЛ 0,4 кВ
35 | м/шт | 20/334 | Устройство механической защиты КЛ из кирича |  | 100 | 1668 |  | 100 | 1668
36 | канал.км | 3 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб D-90 мм
37 | вводов | 3 | Завод в новую КТП-2 в РУ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ Ф-2, Ф-11, Ф-12 с подключением к коммутационным аппаратам
38 | шт. | 1 | Монтаж концевой муфты для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 70 мм2, на новой КЛ 0,4 кВ Ф-2
39 | шт. | 2 | Монтаж концевой муфты для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2, на новой КЛ 0,4 кВ Ф-12, Ф-11
40 | м/м3 | 20/6,37 | Обратная засыпка и трамбовка, вынутого ранее грунта 20мх0,5мх0,5м (с учетом постели и кирпича)
КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14 (Тип траншеи Т-4)
41 | вводов | 4 | Отыскание, раскопка КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14 от ТП-2 для перезавода и дальнейшему подключению к новой КЛ 0,4 кВ
42 | м/м3 | 25/11,25 | Разработка траншеи для КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14 от ТП-2 до новой КТП-2
43 | м/м3 | 25/2,5 | Устройство постели для КЛ из природного песка
44 | шт | 4 | Уклладка в траншеи трех новых КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14 от ТП-2 до новой КТП-2
45 | шт. | 4 | Монтаж соединительной муфтой для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2, старую КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14 от ТП-2 с новой КЛ 0,4 кВ
46 | м | 25/417 | Защита кабелей от механических повреждений (кирпич)
47 | канал.км | 4 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб D-90 мм
48 | вводов | 4 | Завод в новую КТП-2 в РУ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14 с подключением к коммутационным аппаратам
49 | шт. | 4 | Монтаж концевой муфты для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2, на новой КЛ 0,4 кВ Ф-4, Ф-8, Ф-9, Ф-14
50 | м/м3 | 25/7,97 | Обратная засыпка и трамбовка, вынутого ранее грунта 25мх0,5мх0,5м
51 | т. | 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную.
52 | т. | 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км 1 класс груза
Демонтаж существующей ТП-2
44 | ввод 6 кВ | 1 | Демонтаж старой КЛ 6 кВ от опоры № 25 до демонтируемой ТП с последующей закопкай траншеи
45 | шт. | 2 | Демонтаж трансформатора 1Т, 2Т
46 | шт. | 5 | Демонтаж ячеек в РУ 0,4 кВ, в РУ-6 кВ
47 | м3/т. | 250,33/109,8 | Демонтаж плит крыши, стен кирпича, блоков.
48 | т. | 5.5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металических конструкций
49 | т. | 109.8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: бетона, плит, кирпича
50 | т. | 15.6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную.
51 | м3 | 13.05 | Засыпка котлована от ТП-2 щебнем средней фракцией 20-40
Материалы:
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | Примечание
1 | 2КТПН 630/6/0,4 в комплекте с трансформаторами, РУ ВН и НН, в соответствии с требованиями опросного листа | подстанция | 1 | материалы подрядчика
2 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм | т. | 0.2886
3 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | т./м | 0,0719/36,5
4 | Щебень марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 28.702
5 | Песок | м3 | 4.82
6 | Кирпич | шт. | 783
7 | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 90 мм | канал/км | 8/0,04
8 | Гофра металлическая d 50 мм2 | м. | 30
9 | Стойка СВ 95-5 | шт. | 3
10 | Хомут стальной (Крепление подкоса У4) | шт. | 2
11 | Соединительные зажимы типа MJPT Сечение 70 мм2 | шт. | 1
12 | Соединительные зажимы типа MJPT Сечение 50 мм2 | шт. | 9
13 | Соединительные зажимы типа MJPT Сечение 35 мм3 | шт. | 6
14 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х70 (диаметр 35 мм) | км | 0.1
15 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х50 (диаметр 30 мм) | км | 0.1
16 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 (диаметр ~ 20 мм) | км | 0.05
17 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2х25 (диаметр ~ 17 мм) | км | 0.05
18 | Наконечник ТА 70 | шт. | 1
19 | Наконечник ТА 50 | шт. | 9
20 | Наконечник ТА 35 | шт. | 6
21 | Наконечник ТА 25 | шт. | 1
22 | Наконечник ТА 16 | шт. | 3
23 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 20
24 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P3-95 | шт. | 20
25 | Кабель 6 кВ ААБл 3х120 (диаметр 44,5 мм) | км | 0.023
26 | Кабель 1 кВ ААБл 3х70-1 | км | 0.026
27 | Кабель 1 кВ ААБл 3х50-1 | км | 0.174
28 | Уголок стальной 75х75х5 м. (защита КЛ) | м. | 3
29 | Муфта концевая термоусаживаемая 3ПКВТп-10 70/120 | шт. | 2
30 | Соединительная муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2 (1 СТП-1 (3*35-50) ) | шт. | 6
31 | Концевая муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2 (1 КНТп-1 (3*35-50)) | шт. | 6
32 | Соединительная муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 70 мм2 (1 СТП-2 (3*70-120) ) | шт. | 1
33 | Концевая муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечением одной жилы до 70 мм2 (1 КНТп-2 (3*70-120)) | шт. | 1
Необходимые материалы применять в соответствии с принятыми расценками на данный вид работ
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от ТП-2 до свалки | км | 140
2 | Среднее расстояние от производственной базы НРЭС | км | 120 | Демонтированное электрообрудование передать в НРЭС