| № 01-122-11-2323 | 17.08.2020 г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»

(для энергопринимающих устройств, объектов электросетевого хозяйства, максимальной мощностью 670 кВт и выше до 5 МВт, или по индивидуальному проекту независимо от величины максимальной мощности)

Настоящие Технические условия разработаны на основании Заявки от 07.08.2020 № ТПр 3027/20 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств АО «Торговый порт Посьет», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям АО «ДРСК» (далее – Общество).

Настоящие технические условия вступают в силу с даты их утверждения Обществом и действительны в течение 5 (пяти) лет.

Наименование энергопринимающих устройств: подстанция 35 кВ для электроснабжения объектов АО "Торговый порт Посьет".

Наименование и месторасположение объектов, в целях энергоснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств: подстанция 35 кВ для электроснабжения объектов АО "Торговый порт Посьет", расположенная в Приморском крае, Хасанский р-н, пгт. Посьет, ул.Тупик Портовый, дом 7 А (25:20:300101:488).

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 7500 кВт,

Ранее присоединенная в точке(ах) присоединения максимальная мощность: 0 кВт.

Максимальная мощность в точке(ах) присоединения с учетом ранее присоединенной: 7500 кВт.

Точка(и) присоединение и распределение мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- 1 точка с максимальной мощностью 7500 кВт

Категория надежности:

7500 кВт по третьей категории надежности энергоснабжения;

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 6 кВ

Основной источник питания: ПС 35/6 кВ Краскино.

Резервный источник питания: нет

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности: элементы электрической сети сетевой организации расположенные на проектируемой КЛЭП 35 кВ на границе земельного участка заявителя от РУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Посьет.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающего устройства: 2021г (согласно заявки заявителя)

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих Технических условий (пояснительная схема прилагается):

  - На объектах Заявителя:

    - Монтаж ЛЭП 35 кВ от точки присоединения до вводно-распределительных устройств заявителя в соответствии с действующим нормативно-техническими документами и требованиями безопасности.

    - Строительство, на границе земельного участка заявителя, ПС 35/10 кВ Мечел с установкой одного трансформатора 35/10 кВ мощностью не менее 10 МВА, оснащенного устройством регулирования напряжения, характеристики трансформатора, способ и диапазон регулирования напряжения определить в проекте.

    - Строительство внутриплощадочных распределительных сетей 10 кВ.

  - На объектах Общества:

1.2.1. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная с установкой силового трансформатора мощностью 63 МВА:

– со строительством РУ 220 кВ (схему РУ 220 кВ уточнить при проектировании);

– с установкой одного трансформатора 220/35 кВ мощностью 63 МВА, оснащенного устройством РПН (уточнить при проектировании);

– с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку для присоединения одного трансформатора 220/35 кВ (уточнить при проектировании);

– с заменой ошиновки РУ 35 кВ на ошиновку с номинальным током не менее 1150 А (уточнить при проектировании).

1.2.2. Строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна до ПС 220 кВ Западная с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная.

1.2.3. Строительство одной кабельной ЛЭП 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35/10 кВ Посьет до границы земельного участка заявителя длинной не менее 0,95 км, выполненных проводом с сечением не менее 95 мм.

1.2.4. Реконструкция ПС 35/10 кВ Посьет с установкой линейного выключателя 35 кВ для подключения строящейся ЛЭП 35 кВ Посьет – Мечел. Полный объем реконструкции, а также тип и характеристики устанавливаемого оборудования определить в проекте.

1.2.5. Реконструкция ЛЭП 35 кВ «Западная-Надеждинская» с заменой провода М-50 на провод с сечением не менее АС-150 мм2 (уточнить при проектировании).

1.2.6. Перевод нагрузки силового трансформатора Т-2 ПС 35/6 кВ Надеждинская с ПС 110 кВ Давыдовка на ПС 110 кВ Западная в объеме не менее 9 МВт.

1.2.5. На объектах электроэнергетики третьих лиц:

    - Без выполнения мероприятий.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в пунктах 1.2.1., 1.2.2.,1.2.3.,1.2.4. настоящих Технических условий, микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА).

Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

  - Схемы распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и напряжения согласовать с Обществом.

  - Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пунктах 1.2.1. 1.2.3. настоящих Технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации в Общество по 2 (двум) независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с Обществом, при этом должна быть обеспечена наблюдаемость фактической нагрузки, подключенной к устройствам противоаварийной автоматике (ПА) (кроме автоматической частотной разгрузки).

  - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;

  - Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих Технических условий устройства источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

  - Оснастить впервые сооружаемые объекты по производству электрической энергии и объекты электросетевого хозяйства, указанные в пункте 1.1.1. настоящих Технических условий, устройствами, исключающими выдачу мощности в электрическую сеть Общества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Предусмотреть подключение нагрузки Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, автоматика ограничения перегрузки оборудования, автоматическое ограничение снижения напряжения).

  - В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям Общества энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих Технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих Технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

  - В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя:

    - Фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям Общества.

    - Средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в автоматизированную систему Общества, показатели качества электроэнергии должны передаваться в объеме в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

  - При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в сети 35 кВ и выше.

  - Если для обеспечения электроснабжения электроприемников аварийной и (или) технологической брони требуется наличие автономных резервных источников питания, а также для энергопринимающих устройств, относящихся к особой категории первой категории надежности электроснабжения, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания с автоматикой, исключающей подачу напряжения от автономных источников в сеть энергосистемы. Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

  - Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1.1., с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

Заявитель обязан представить Обществу копии разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

  - Общество выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.2., настоящих Технических условий с учетом требований раздела 2 настоящих Технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации.

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет Общество.

  - Общество выполняет разработку проектной и рабочей документации по мероприятиям, указанным в пунктах 1.2. настоящих Технических условий, с учетом требований раздела 2 настоящих Технических условий. При проектировании оформить отдельными томами каждое из перечисленных в данном пункте мероприятий.

  - Если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих Технических условий, такие отступления подлежат согласованию с Обществом (путем внесения изменений в настоящие Технические условия).

  - Провести проверку выполнения настоящих Технических условий, включая проведение осмотра (обследования) электроустановок, с участием представителей Общества (для каждого этапа, предусмотренного настоящими Техническими условиями).

  - Получить от Общества акт о выполнении технических условий (для каждого этапа, предусмотренного настоящими Техническими условиями).

  - Соблюдение настоящих Технических условий носит длящийся характер и является обязательным для Заявителя и Общества после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Приложение:	Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям