Технические требования

Реконструкция ПС 35/6 кВ Посьет с установкой 2-х разъединителей 35 кВ, 1 выключателя 35 кВ для технологического присоединения заявителя АО Торговый порт Посьет

Лот № 4044.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	9

1.3.	Цель выполнения работ	9

1.4.	Существующее положение	9

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	9

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	9

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	9

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	33

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	33

5.	Приложения	34

Общие сведения

Обозначения и сокращения в электроэнергетике

АБ - аккумуляторная батарея

АВР - автоматический ввод резерва (резервного питания)

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии

АПВ - автоматическое повторное включение

В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи

ДЦ - диспетчерский центр

КА - коммутационный аппарат

КЛ - кабельная линия

МЭК - Международная электротехническая комиссия

НТД - Нормативно-техническая документация

ОИК - оперативно-информационный комплекс

ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный

ОРУ - открытое распределительное устройство

ПС - подстанция

РД - руководящий документ

РЗА - релейная защита и автоматика

РПН - регулирование напряжения под нагрузкой

РЭС - район электрических сетей

СН - среднее напряжение / собственные нужды

ТН - трансформатор напряжения

ТТ - трансформатор тока

УСПД - устройств сбора и передачи данных

ЦУС - центр управления сетями ЧР - частичный разряд

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

ЭМС - электромагнитная совместимость

Наименование закупаемой продукции

«Реконструкция ПС 35/6 кВ Посьет с установкой 2-х разъединителей 35 кВ, 1 выключателя 35 кВ для технологического присоединения заявителя АО Торговый порт Посьет».

Цель выполнения работ

Разработка РД и выполнение СМР по реконструкции ПС 35/6 кВ Посьет в части установки дополнительной линейной ячейки на ОРУ-35 кВ для  присоединения строящейся КЛ-35 кВ «Посьет-Мечел» и обеспечения технологического присоединения заявителя АО Торговый порт Посьет по договору от 27.10.2020 № 20-2974.

Существующее положение

в границах действующего объекта (подстанции)

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ПС 35/6 кВ «Посьет» | РФ, Приморский край, Хасанский р-н, Посьет пгт, ул.Тупик Портовый | ОРУ 35 ПС Посьет | Инв.№ PR0001538 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчиком осуществляется поставка оборудования: Выключатель 35 кВ – 1 шт, Разъединитель 35 кВ – 2 шт. Место расположения оборудования, поставляемого заказчиком: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22).

Иные требования и сведения общего характера

- Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (проектная документация с детализацией до рабочих чертежей, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ и т.д.), сохранять единое наименование объекта.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации по монтажу дополнительной линейной ячейки на ОРУ -35 ПС Посьет в объёме достаточном для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ. | Ведомость основного комплекта | 1 |
|  | Производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I этап – Разработка рабочей документации по монтажу дополнительной линейной ячейки на ОРУ -35 ПС Посьет в объёме достаточном для обеспечения выполнения строительно-монтажных работ. | с даты заключения договора | в течение 30 календарных дней от даты заключения договора |
|  | II этап – Производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ | с даты заключения договора | в течение 60 календарных дней от даты заключения договора. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

поз. № 1 табл 2: разработка рабочей документации по реконструкции ПС

поз. № 2 табл 2: Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к разработке рабочей документации |  | -//- | -//- |
|  | Разработать и согласовать с Заказчиком технические решения по реконструкции ПС 35 кВ Посьет |  | Согласие с требованием | -//- |
|  | Главная схема ПС | Схема ОРУ 35 кВ. |  |  |
|  | Схема СН, кабельная сеть, ЭМС | 1. Прокладка кабельных сетей осуществляется надземным способом. 2. Все первичное оборудование, заземляющее устройство ПС, устройства АСУ ТП, РЗА и ПА, АИИС КУЭ, средства и системы связи, цифровой регистрации аварийных событий и т.п., а также вторичные цепи должны отвечать требованиям ЭМС. Для этого применять типовые и оригинальные технические решения, включая оптимизацию трассировки кабельных потоков, исключение заземлений первичного оборудования в непосредственной близости от кабельных каналов и др. 3. Требования ЭМС должны выполняться на каждом этапе реконструкции и техперевооружения (в том числе при наличии на ПС нового и существующего оборудования). |  |  |
|  | РЗиА | 1. Разработать решения по установке МП РЗА трансформаторов 110 кВ. реализация ДЗТ, ГЗ согласно требований НТД. 2. Рассмотреть необходимость проектных решений по РЗА выключателей 6, 110 кВ. 3. Применить трансформаторы тока с классом точности 10PR. 4. Предусмотреть наличие ЗИП. 5. Предусмотреть титулом проверочные устройства РЗА для выполнения технического обслуживания в том числе и устройства проверки трансформаторов тока. 6. При проектировании предусмотреть совместимость устройств с ПО «EKRASCADA» для интеграции в сеть РЗА ПЭС и выполнения временнОй синхронизации с сервером. 7. Предусмотреть локальную сеть РЗА на ПС с доступом от сервера на ПС 110 кВ «А» СП ПЮЭС. 8. При выполнении проектных работ в части реконструкции ПС 110 кВ Топаз, необходимо учитывать требования приказа №101 Минэнерго РФ, требования Технической политики группы РусГидро к оснащению защитами ВЛ 110 кВ, защитами шин, а также защит силовых трансформаторов 110 кВ и выше. РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. 9. Учесть принятые проектные решения по титулам, реализуемым ранее в части оборудования РЗА смежных ПС. В случае необходимости внести дополнения в проект для исключения несоответствия ПД действующим НТД. |  |  |
|  | Остальное оборудование | Для защиты Т-2 от перенапряжений предусмотреть установку взрывобезопасных ОПН, с повышенной энергоемкостью и необходимым защитным уровнем. Место установки ОПН определить проектом. |  |  |
|  | АИИС КУЭ, Учет электроэнергии. | 1. Предусмотреть организацию системы коммерческого и технического учета электроэнергии в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 Постановления Правительства от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…» 2. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии. При реверсивном режиме работы электроустановок, прибор учета должен обеспечивать учет электрической энергии (мощности) в обоих направлениях на прием и отдачу (реверсивный прибор учета). 3. Элементы расчётного комплекса должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, приборы учёта электрической энергии должны удовлетворять требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям: - класс точности для активной энергии, не ниже указанных в таблице 5; - измерение почасовых объемов потребления электрической энергии при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт; - обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета, при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт; - диапазон температур от -40 до +55. 4. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже (см. таблицу 5); 5. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов напряжения для учёта и измерений принять не ниже (см. таблицу 5); 6. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока и напряжения выполнить отдельным кабелем и на отдельные обмотки, через испытательную коробку. 7. Расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7); Чувствительность средств учёта электроэнергии должна соответствовать минимальной расчётной нагрузке присоединения. 8. Проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7); 9. Предусмотреть автоматизированную передачу данных с приборов учета электроэнергии в цифровую облачную платформу энергоданных ПАО «РусГидро». Тип и марку устройств сбора и передачи данных (УСПД) согласовать с филиалом АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети»; 10. Предусмотреть организацию не менее двух резервируемых каналов передачи данных от УСПД до цифровой облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» с применением различных средств связи (ВОЛС, Ethernet, GSM/GPRS, спутниковой связи по технологии VSAT); 11. Оборудование уровня УСПД, а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования. Предусмотреть резервирование питания шкафа АИИС КУЭ и приборов учёта электроэнергии от разных СШ СН, с установкой коммутационных аппаратов защиты. 12. Под оборудование АИИС КУЭ предусмотреть источник бесперебойного питания. 13. Измерение параметров электрической энергии осуществлять приборами с цифровой индикацией (класс точности не менее 0,5) с возможностью ручного программирования коэффициентов трансформации. Предусмотреть наличие ЗИПа на приборы с цифровой индикацией и возможностью ручного программирования коэффициентов трансформации не менее 20% от общего количества аналогичных СИ устанавливаемых на объекте. |  |  |
|  | Средства телемеханики и связи | 1. Телемеханика и связь должна обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с удаленных диспетчерских центров. Выполнить требования обеспечения надежности, живучести системы, готовности, ремонтопригодности, а также самодиагностики и резервирования оборудования связи. 2. Телемеханика и связь подстанции должна обеспечивать с удаленных центров управления: - наблюдаемость схемы, режима, технического и оперативного состояния оборудования, включая системы шин, ЩПТ, АБ и пр.; - телеуправление всеми устройствами с диспетчерского пункта Артемовского РЭС и ЦУС ПЭС с квитированием действий оператора и блокированием недопустимой команды. 3. Устройство телемеханики (КП) должно быть совместимым (однотипным) с большей частью устройств телемеханики, использующимися на подстанциях филиала «Приморские электрические сети» и обеспечивать: - не менее двух головных контроллеров; - не менее двух портов для связи с каждым устройствами верхнего уровня (по основному и резервному каналу); - исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания. Предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях филиала. 4. Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего: Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН. Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции. Телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ; Передача положения РПН трансформаторов, телеуправление приводами РПН. Телеизмерения текущие (ТИТ): активная мощность, реактивная мощность и ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, обходных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений, по всем отходящим фидерам; напряжение раздельно на каждой секции для всех напряжений; температура окружающей среды на подстанции. Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени. 5. Телемеханизацию предусмотреть на аппаратуре, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей. 6. В устройстве ТМ предусмотреть установку управляющих контроллеров, полностью совместимых с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом ДРСК «Приморские ЭС». 7. Иерархия оперативно-диспетчерского управления подстанциями должна быть выстроена следующим образом: полный объем информации поступает на диспетчерский пункт районного уровня, и ОИК ЦУС филиала ПЭС. 8. Система связи, должна быть совместимой (однотипной) с большей частью оборудования, применяемого на подстанциях филиала «Приморские электрические сети» и в отсутствие постоянного оперативного персонала на подстанции обеспечить следующие требования: - Разработать решение и обеспечить организацию отказоустойчивых цифровых каналов связи, не менее 2-х резервированных голосовых каналов и 2-х каналов передачи данных ТМ по географически разнесенным маршрутам в направлении диспетчерских пунктов Артемовского РЭС, ЦУС ПЭС, ДЦ Приморского РДУ; - Скорость передачи информации по каналам ТМ должна обеспечивать технологические потребности функционирования устройств телемеханики, но не менее 64 Кбит/с по интерфейсу Ethernet – МЭК 60870-5-104; - Количество и тип интерфейсов оборудования связи определить рабочей документацией. Применить интерфейсы FXO/FXS в среде передачи Ethernet; при необходимости организации диспетчерских каналов связи в направлении Приморского РДУ организовать по технологии VoIP; для телемеханики – интерфейс Ethernet; - Обеспечить применение оборудования связи с учетом существующего в филиале; - Перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи; - Направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы; - Структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи, а также общую структурную схему связи с отображением маршрутов прохождения основных и резервных (дублирующих) каналов связи (голос, данные) между объектом и соответствующими центрами управления филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», ДЦ Приморского РДУ; - Линейную схему подвески/прокладки волоконно-оптических кабелей (ВОК); - Описание трассы прохождения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до объекта; Решения по организации электропитания систем ССПИ, систем связи и ТМ; - Для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС применить систему АВР, запитанную от двух секций ЩСН и не менее двух ИБП с технологией двойного преобразования (оnline), исполнение в стойку 19” с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Система дистанционного мониторинга ИБП по протоколу SNMP; - Предусмотреть систему кондиционирования для помещения оборудования связи. |  |  |
|  | Строительная часть подстанции | 1. Для вновь устанавливаемого оборудования предусмотреть поверхностные фундаменты лежневого типа, либо иные по обоснованию. 2. Железобетонным изделиям с элементами заглублений должна предусматриваться гидроизоляция не менее чем в два слоя. 3. Под вновь устанавливаемые фундаменты предусмотреть подушку из щебня фракции 20-40 мм, толщиной не менее 200 мм. |  |  |
|  | Требования к строительно-монтажным и пусконаладочным работам по реконструкция ПС с заменой трансформатора |  |  |  |
|  | Организация работ | Работы производятся в соответствии с согласованной с АО «ДРСК» «ПЭС» рабочей документацией с очередностью выполнения: 1. Подготовительные работы: - Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ (назначение ответственного лица на объекте строительства, извещение заинтересованных организаций и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов, разработка проекта производства работ (ППР) и получение всех необходимых согласований); - Согласование с заказчиком графика производства работ, - Доставка техники к месту производства работ; - Доставка материалов. 2. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований. 3. Пусконаладочные работы выполнить в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Общие технические требования к оборудованию поставки подрядчика | 1. Обеспечить соблюдение требуемых габаритных расстояний от вновь монтируемого оборудования в соответствии с ПУЭ. | Согласие с требованием | -//- |
|  |  | 2. Все применяемые металлоконструкции, расположенные на открытом воздухе должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях. |  |  |
|  |  | 3. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком. |  |  |
|  |  | 4. Прокладываемые силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям невозгораемости (индекс НГ). |  |  |
|  |  | 5. Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2021 г. выпуска, не использованной ранее |  |  |
|  |  | 6. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. |  |  |
|  | Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. | ### 1. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. ### 2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов. ### 3. Стоимость материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте. 4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра. 5. Сроки и очередность поставки материалов. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Оборудование заказчика | Выключатель 35 кВ – 1 шт, Разъединитель 35 кВ – 2 шт. - Место расположения оборудования, поставляемое заказчиком: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22) - Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15 и накладным М-15. - Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком самостоятельно, собственными силами и средствами. - Адрес доставки: объект реконструкции в соответствии с табл. 1 настоящих ТТ. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Состав технической и эксплуатационной документации | Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Авторский надзор | 1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Организационные мероприятия | Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав: • выдающего наряд, распоряжение; • ответственного производителя работ; • производителя работ (наблюдающего); • члена бригады. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Охрана труда | Обязательное выполнение персоналом действующих редакций правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  |  | 1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Промежуточная приемка выполненных работ | По завершении выполнения части работ (промежуточного этапа работ), указанного в Календарном графике выполнения Работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Приемка выполненных работ | По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны: Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Приемка законченного реконструкцией объекта | Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: • комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; • технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; • акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; • общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами; Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается в Хасанский РЭС структурного подразделения «Южные ЭС» филиала «ПЭС»; - 1 экземпляр в структурное подразделение «Южные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел капитального строительства и инвестиций филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Требования к стандартизации продукции | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ. Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». | Согласие с требованием | ### -//- |
|  | Требования к соблюдению НТД | Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 903 от 15 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ н; п.2. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. | Согласие с требованием | ### -//- |
|  |  | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований НТД: СП 48.13330.2019 по охране окружающей среды: свод правил организации строительства, ГОСТ Р 59053-2020 Охрана и рациональное использование вод, ГОСТ Р 59061-2020 Загрязнение атмосферного воздуха, Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» в действующей редакции. | Согласие с требованием | ### -//- |
|  |  | 1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности Подрядчика. 2. По результатам разработки рабочей документации Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР. 3. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик. 4. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с утвержденным Проектом организации строительства (ПОС). | Согласие с требованием | ### -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | При выполнении строительно-монтажных работ | Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Технических требованиях к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. Подрядчик обеспечивает: - Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком. | Согласие с требованием | -//- |
|  | Гарантии подрядной организации | Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Технических требованиях и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 5(пять) лет с момента подписания КС-11, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Привлечение на субподряд | 1. Подрядчик имеет право привлечения субподрядчиков. При привлечении иных лиц, для выполнения работ по договору Подрядчик обязан: - Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. 2. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 3. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора. 4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. | Согласие с требованием | ### -//- |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 4 к Техническим требованиям)

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям)

- 5. Приложения

Приложение №1: Копия ТУ от 17.08.2020

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию (сметной документации).

Приложение №3: Использование форматов при передаче документации в электронном виде.

Приложение №4: Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения.

Приложение №5: Требования к участнику закупки