Приложение № 1.20

к ТТ «Ремонт ограждений производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Западные Электрические Сети»

Объект: ПС 35/10 Чагоян, инв.№ZS0000366

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 20

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35/10 Чагоян, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Металлические конструкции ограждения подвержены коррозии, сетка порвана, ж/б столбы имеют отклонения по вертикали, разрушения бетона. | м 2 | 220,8 | Разборка металлического ограждения (материалы после разборки передать Заказчику). |
| 2. |  | м 3 | 27,6 | Устройство подстилающих слоев из ПГС шириной 1 м. толщиной 0,2 м .длиной 96 м. |
| 3. |  | м | 127,5 | Установка оград металлических размерами (34,5+34,5) *2-9-1,5)*2,4 (Н) м. (столбы из трубы квадратной 60*60*4 мм. = 1,14576 т., (42 шт. по 4 м.), 100*100*4мм. =0,236 т., (5 шт. по 4 м.) высотой над землей 2,4 м., заглубление 1,6 м, обетонированные в основании, торцы сверху и снизу заглушить пластинами толщиной 5 мм (сверху – 60*60 мм, снизу – 120*120 мм); каркас панелей ограждения из уголка стального 50*50*5 мм = 2,587728, заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм., шириной 1,5 м.), закрепленной к уголку через проволоку, катанную диаметром 6 мм. = 0,152385 т.; сетку «рабица» стыковать друг с другом по ширине через два уголка стальных 50*50*5 мм, сваренных вместе и проволоку стальную диаметром 6 мм, (конструкцию уточнить у Заказчика). |
| 4. |  | шт | 2 | Устройство ворот шириной 4,5 м., высотой 2,4 м. (каркас из уголка 50*50*5 мм. = 0,088218 т., укосы полотен из трубы профильной 40*25*2 мм = 0,0341т., заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм. проволока стальная диаметром 6 мм = 0,005192 т.; оснастить шарнирами 160*30 мм. = 4 шт., ручками из уголка 50*50*5мм. длиной 100 мм. = 4 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт., стопорами из стали круглой диаметром 12 мм.). Установить шарниры так чтобы полотна ворот были несъёмными. |
| 5. |  | шт | 1 | Устройство калитки шириной 1,5 м. высотой 2,4 м. (створка 1,5*2,4), (каркас из уголка 50*50*5 мм. = 0,029406 т, укос полотна из трубы профильной 40*25*2 мм. = 0,00608т, заполнение - из сетки «рабица» с ячейкой 25*25 мм. толщиной 1,6 мм. проволока стальная диаметром 6 мм. = 0,00173 т.; оснастить шарнирами 120*30 мм. = 2 шт., ручками из уголка 50*50*5 мм. длиной 100 мм. = 2 шт., петлями под навесной замок 120*50 мм. с отверстием диаметром 30 мм. = 2 шт., стопором из стали круглой диаметром 12 мм.). Установить шарниры так чтобы калитка была несъёмной. |
| 6. |  | м 2 | 165,6 | Окраска нитроэмалью металлических конструкций ограждения за 2 раза (цвет – серый). |
| 7. |  | шт | 16 | Установка информационных знаков (конструкцию уточнить у Заказчика). |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – с. Чагоян | км | 288 | Расстояние от г. Благовещенск до места проведения работ |
| 2. | г. Шимановск – с. Чагоян | км | 39 | Расстояние от места проведения работ до до г. Шимановск (вывоз демонтируемого материала до базы Шимановского РЭС) |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | 1,13 | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | 49,16 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |