Приложение № 1.23.

к ТТ «Ремонт ограждений производственных зданий СП ЗЭС»

Организация: АО «ДРСК»

Филиал: «Амурские Электрические Сети»

СП: «Западные Электрические Сети»

Объект: ПС 35/6 Экимчан, Инв. № ZS0000173

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23

Комиссия провела обследование ограждения ПС 35/10 кВ Экимчан, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Коли-чество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение металлическое по высоте не соответствует НТД. | м | 115,8 | Установка козырька высотой до 0,6 м по существующему ограждению из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) из: Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-600 мм с креплением к кронштейнам по двум тросам. Кронштейны Y образные из уголка 32*32*3 мм, длина 1 м,– 41 шт. |
| 2. |  | м 2 | 119,7 | Масляная окраска металлических поверхностей ограждения нитроэмалью НЦ – 132 серого цвета |
| 3. |  | шт | 16 | Установка информационных знаков (Приложение №7 к техническим требованиям). |
| 4. | Светильники изношены, морально устарели | шт | 4 | Замена прожекторов наружного освещения, светильник светодиодный Мощность 100 Вт., световой поток 9700 Лм., степень защиты IР 65, габаритные размеры 600х290х52, консольный. |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | - | - | - | Материалы необходимые для выполнения работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно. |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – пгт.Экимчан | км | 659 | Расстояние от г. Благовещенск до места проведения работ |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т | - | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |
| 2. | Монтируемые материалы | т | 2 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |