## 1.ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС ЦОФ
Приложение 1.1 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС
Объект: Договор от 28.10.2022 № 582/ХЭС, ЛЭП -6кВ ГПП «ЦОФ» Фидер №9
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2023 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС ЦОФ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтажные работы:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опора | 32 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 4-11,13,15-17,19-21,23-26,28-31,33-34,27/1-27/7.
|  | стойка | 32
2 | Загнивание деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 6 | Демонтаж деревянной опоры одним с подкосом на ж/б приставке; опоры № 1-3, 12, 18, 22.
|  | стойка | 12
| Загнивание деревянной опоры с двумя подкосами на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 3 | Демонтаж деревянной опоры с двумя подкосами на ж/б приставке; опоры № 14, 27, 32.
|  | стойка | 9
3 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток, расплетение жил. | опора/ км провода | 34/1,42 | Демонтаж провода АС-95 опоры №№ 1-34. (3 провода)
|  | опора/ км провода | 7/0,68 | Демонтаж провода АС-120 опоры №№ 27-27/7. (3 провода)
Монтажные работы:
4 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с двумя подкосами | опора | 3 | Установка ж/б опор с двумя подкосами , опоры № 14, 27, 32.
|  | стойка | 9
5 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом | опора | 8 | Установка ж/б опор с одним подкосом опоры № 1-3, 12, 18, 22, 27/7, 34.
|  | стойка | 16
6 | Требуется установка ж/б промежуточной опоры | опора | 30 | Установка одностоечной промежуточнойж/б опоры, опора № 4-11,13,15-17,19-21,23-26,28-31,33,27/1-27/6.
|  | стойка | 30
7 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | опор/км ВЛ/км провода | 41/2,1/6,3 | Монтаж провода СИП3 1х70 пролеты опор № 1-34, 27-27/7.
8 | Требуется установка линейноко разъединителя для вывода в ремонт участков ВЛ | шт | 2 | Монтаж и присоединение разъединителя на опорах № 1, 32 Устройство повторного заземления опор №1, 32. Вертикальный заземлитель - уголок стальной, 63х63х5 мм - (L–3 м – 1 шт.); Заземлитель по опоре – круг стальной, Ø 10 мм – ( L-9м - 1шт.); Горизонтальный заземлитель от опоры к контуру заземления, Ø 10 мм – (L-1 м – 1 шт).
Расчистка просеки:
9 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 1.8 | Расчистка охранной зоны от кустарника и отдельно стоящих деревьев с помощью техники (бульдозера)
10 | Порубочные остатки на просеке | га | 1.8 | Уборка порубочных остатков с просеки
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 55 | Материалы подрядчика
2 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (27.0002) | шт | 14 | Материалы подрядчика
3 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-51 (27.0002-16) | шт | 30 | Материалы подрядчика
4 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-52 (27.0002-17) | шт | 5 | Материалы подрядчика
5 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-53 (27.0002-18) | шт | 3 | Материалы подрядчика
6 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-54 (27.0002-19) | шт | 3 | Материалы подрядчика
7 | Траверсы стальные:(Траверса ТМ-55 (27.0002-20) | шт | 1 | Материалы подрядчика
8 | Траверсы стальные:(Траверса ТМ-56 (27.0002-21) | шт | 1 | Материалы подрядчика
9 | Траверсы стальные: Траверса, ТМ-57 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
10 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-58 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
11 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-59 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
12 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-60 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
13 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-61 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
14 | Детали крепления (Хомут Х-1 ГОСТ 17679-80) | шт | 37 | Материалы подрядчика
15 | Изолятор штыревой фарфоровый IF27 или IF20 | шт | 121 | Материалы подрядчика
16 | Колпачки полиэтиленовый, К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 121 | Материалы подрядчика
17 | Вязка спиральная СВ 35 | шт | 137 | Материалы подрядчика
18 | Зажим плашечный CD 35 (25.0017) | шт | 59 | Материалы подрядчика
19 | Стяжка Г1 | шт | 25 | Материалы подрядчика
20 | Гайка М20 | шт | 30 | Материалы подрядчика
21 | Болт М20х260 | шт | 16 | Материалы подрядчика
22 | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 7.5 | Материалы подрядчика
23 | Подвесной изолятор SML 70/20г | шт | 42 | Материалы подрядчика
24 | Соединитель UU 7-16 | шт | 42 | Материалы подрядчика
25 | Анкернаый зажим PAZ 1 | шт | 42 | Материалы подрядчика
26 | Ответвительный зажим RP150 | шт | 6 | Материалы подрядчика
27 | Устройство защиты от дуги PDR 10 (разрядник) | шт | 32 | Материалы подрядчика
28 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70 | шт | 6.584 | Материалы подрядчика
29 | Разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт | 2 | Материалы подрядчика
30 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная д-25х2 мм ст20, ГОСТ 8734 (Вал привода) | т | 0.06 | Материалы подрядчика
31 | Уголок стальной 63х63х5 мм ст. 3сп-пс, ГОСТ 8509 | т | 0.029 | Материалы подрядчика
32 | Круг стальной, д-10 мм ст.3сп-пс, ГОСТ2590 | т | 0.011 | Материалы подрядчика
33 | Круг стальной, д-16 мм ст.3сп-пс, ГОСТ2590 | т | 0.001 | Материалы подрядчика
34 | Хомут Х-7 | шт | 4 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы СолРЭС | км | 50
2 | Среднее расстояние от базы до ремонтируемого участка. | км | 3
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 64.15
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 30.83
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.
3 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.

## 2.ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС ЦОФ
Приложение 1.2 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Солнечный РЭС
Объект: Договор от 28.10.2022 № 582/ХЭС, ЛЭП -6кВ ГПП «ЦОФ» Фидер №9
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2023 год
Комиссия провела обследование: ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС ЦОФ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтажные работы:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опора | 64 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 1-19, 20/1-20/7, 28-30, 32-36, 38,39,41-49, 66-70,50/1-50/7, 50/9-50/15.
|  | стойка | 64
2 | Загнивание деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 2 | Демонтаж деревянной опоры одним с подкосом на ж/б приставке; опоры № 20, 50/8.
|  | стойка | 4
|  | опора | 4 | Демонтаж деревянной опоры с двумя подкосами на ж/б приставке; опоры № 31, 37, 40, 50.
|  | стойка | 12
3 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток, расплетение жил. | опора/ км провода | 30/1,117 | Демонтаж провода АС-95 (3 провода)
|  | опора/ км провода | 40/2,586 | Демонтаж провода АС-35(3 провода)
Монтажные работы:
4 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с двумя подкосами | опора | 3 | Установка ж/б опор с двумя подкосами
|  | стойка | 9
5 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом | опора | 5 | Установка ж/б опор с одним подкосом
|  | стойка | 10
6 | Требуется установка ж/б промежуточной опоры | опора | 62 | Установка одностоечной промежуточной ж/б опоры
|  | стойка | 62
7 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | опор/км ВЛ/км провода | 70/3,703/11,109 | Монтаж провода СИП3 1х50 пролеты опор № 1-70, 50/1-50/15, 20/1-20/7.
Расчистка просеки:
8 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 2.5 | Расчистка охранной зоны от кустарника и отдельно стоящих деревьев с помощью техники (бульдозера)
9 | Порубочные остатки на просеке | га | 2.5 | Уборка порубочных остатков с просеки
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 81 | Материалы подрядчика
2 | Детали крепления стальные (Кронштейн У-1) (27.0002) | шт | 11 | Материалы подрядчика
3 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-51 (27.0002-16) | шт | 62 | Материалы подрядчика
4 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-52 (27.0002-17) | шт | 1 | Материалы подрядчика
5 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-53 (27.0002-18) | шт | 4 | Материалы подрядчика
6 | Траверсы стальные: (Траверса ТМ-54 (27.0002-19) | шт | 4 | Материалы подрядчика
7 | Траверсы стальные:(Траверса ТМ-55 (27.0002-20) | шт | 1 | Материалы подрядчика
8 | Траверсы стальные:(Траверса ТМ-56 (27.0002-21) | шт | 1 | Материалы подрядчика
9 | Траверсы стальные: Траверса, ТМ-57 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
10 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-58 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
11 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-59 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
12 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-60 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
13 | Траверсы стальные:Траверса, ТМ-61 (27.0002-21) | шт | 2 | Материалы подрядчика
14 | Детали крепления (Хомут Х-1 ГОСТ 17679-80) | шт | 65 | Материалы подрядчика
15 | Изолятор штыревой фарфоровый IF27 или IF20 | шт | 206 | Материалы подрядчика
16 | Колпачки полиэтиленовый, К-9 ТУ-3493-01-45649212-2000 | шт | 206 | Материалы подрядчика
17 | Вязка спиральная СВ 35 | шт | 223 | Материалы подрядчика
18 | Зажим плашечный CD 35 (25.0017) | шт | 90 | Материалы подрядчика
19 | Стяжка Г1 | шт | 19 | Материалы подрядчика
20 | Гайка М20 | шт | 29 | Материалы подрядчика
21 | Болт М20х260 | шт | 18 | Материалы подрядчика
22 | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 8.5 | Материалы подрядчика
23 | Подвесной изолятор SML 70/20г | шт | 48 | Материалы подрядчика
24 | Соединитель UU 7-16 | шт | 48 | Материалы подрядчика
25 | Анкернаый зажим PAZ 1 | шт | 48 | Материалы подрядчика
26 | Ответвительный зажим RP150 | шт | 6 | Материалы подрядчика
27 | Устройство защиты от дуги PDR 10 (разрядник) | шт | 70 | Материалы подрядчика
28 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50 | шт | 11.609 | Материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы СолРЭС | км | 50
2 | Среднее расстояние от базы до ремонтируемого участка. | км | 3
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 94.03
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 50.3
Примечания:
1 | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.
3 | Монтаж опор выполнить в соответствии с типовым проектом: ОАО «РОСЭП» 25.0017. Заземление опор выполняется в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7, 2.4, согласно рабочим чертежам ЗСОИ "Сельэнергопроект" 3.407-150 лист ЭС 01.

## 3.ВЛ 0,4 кВ Ф-3
Приложение 1.3 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО "Дальневосточная распределительная" сетевая компания
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Советско-Гаванский РЭС
Объект: Договор от 28.10.2022 № 582/ХЭС, Воздушная линия 0,4 кВ
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП-без№ в п.Гатка, вследствие чего приняла решение
о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  | 4
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опора | 20 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 2,4,6-9,11-14,16,17,10/1,10/4,10/7,13/2,13/1/1,15/1,15/2,15/3.
|  | стойка | 20 |  |  | 18.5
2 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 8 | Демонтаж деревянной опоры одним с подкосом; опоры №1, 5, 15, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 13/1.
|  | стойка | 16 |  |  | 33
3 | Загнивание деревянной опоры с двумя подкосами, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опора | 1 | Демонтаж деревянной опоры с двумя подкосами на ж/б приставке; опоры № 10.
|  | стойка | 3 |  |  | 34.5
4 | Необходимость переподвески провода СИП 2 3х50+1х50 с существующих дефектных деревянных опор на ж/б опоры | опора/ км провода | 29/1,036 | Демонтаж провода СИП с существующих деревянных опор |  | 31.6
|  | опора/ км провода | 29/1,036 | Монтаж провода СИП на установленные ж/б опоры (обратный подвес) |  | 32.1
5 | Требуется установка ж/б промежуточной опоры | опора | 20 | Установка одностоечной промежуточнойж/б опоры, опора № 2,4,6-9,11-14,16,17,10/1,10/4,10/7,13/2,13/1/1,15/1,15/2,15/3.
|  | стойка | 20
6 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом | опора | 8 | Установка ж/б опор с одним подкосом; опоры №1,5,15,10/2,10/3,10/5,10/6,13/1
|  | стойка | 16
7 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с двумя подкосами | опора | 1 | Установка ж/б опор с двумя подкосами; опоры № 10
|  | стойка | 3
8 | Требуется повторное заземление опор | шт | 4 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления: Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
9 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | шт. | 29 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
10 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 0.2 | Расчистка охранной зоны от кустарника и отдельно стоящих деревьев с помощью техники (бульдозера)
11 | Порубочные остатки на просеке | га | 0.2 | Уборка порубочных остатков с просеки
Материалы: | [5 empty] | 31
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 39 | Материалы подрядчика |  | 37.5
2 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-2 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | шт | 10 | Материалы подрядчика
3 | Зажим РА 1500 для выполнения анкерного крепления несущего проводника | шт | 15 | Материалы подрядчика | РА 1500
4 | Кронштейн анкерный CS 10.3 для крепления анкерных зажимов | шт | 15 | Материалы подрядчика | CS 10.3
5 | Ответвительный прокалывающий зажим P 70 | шт | 10 | Материалы подрядчика | P 70
6 | Ответвительные зажимы Р72 для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы | шт | 8 | Материалы подрядчика | P 72
7 | Плашечный зажим CD 35 | шт | 10 | Материалы подрядчика | CD 35
8 | Соединительный зажим MJPT 50 для соединения токопроводящих жил, а также несущей нулевой жилы в пролете | шт | 3 | Материалы подрядчика | MJPT 50
9 | Соединительный зажим MJPT 50N при прокладке линий электропередач для соединения проводов на ответвлениях. | шт | 1 | Материалы подрядчика | MJPT 50N
10 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт | 21 | Материалы подрядчика | ES 1500
11 | Наконечник изолированный CPTAUR 50 | шт | 4 | Материалы подрядчика | CPTAUR 50
12 | Прокалывающий ответвительный зажим PC 481 | шт | 8 | Материалы подрядчика | PC 481
13 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | упак | 2 | Материалы подрядчика | F 207
14 | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 86 | Материалы подрядчика | NC 20
15 | Бугель для фиксации ленты NB 20 | шт | 24 | Материалы подрядчика | NB 20
16 | Стяжной ремешок типа E 778 | шт | 170 | Материалы подрядчика | E 778
17 | Защитный колпачок типа CE 25.150 | шт | 4 | Материалы подрядчика | CE 25.150
18 | Анкерный зажим DN 123 для крепление проводов от магистрали к вводам. | шт | 58 | Материалы подрядчика | DN 123
19 | Анкерный кронштейн CA 16 | шт | 58 | Материалы подрядчика | CA 16
20 | Прокалывающий ответвительный зажим Р 71 | шт | 58 | Материалы подрядчика | Р 71
21 | Защитный колпачокCE 6.35 | шт | 100 | Материалы подрядчика | CE 6.35
22 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.045 | Материалы подрядчика
23 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.022 | Материалы подрядчика
24 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0.606 | Материалы подрядчика
Транспортная схема | [5 empty] | 40.5
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы СГРЭС | км | 550
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы СГРЭС ремонтируемого участка. | км | 15 |  |  | 39
Погрузо-разгрузочные работы | [5 empty] | 37
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 36.3
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 22.29 |  |  | 45
Примечание | [5 empty] | 42
49
36.5
37
27
30

## 4.ВЛ 0,4 кВ КТПн-2
Приложение 1.4 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО "Дальневосточная распределительная" сетевая компания
Филиал "Хабаровские электрические сети"
СП "Северные электрические сети", Комсомольский РЭС
Объект: Договор от 14.10.2022 № 584/ХЭС, Воздушная линия электропередач - 0,4 кВ
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4 кВ КТПн-3 с.Большая картель, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание деревянной анкерной опоры с подкосом на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 20 | Демонтаж деревянной анкерной опоры с одним подкосом на ж/б приставке;
|  | стойка | 40
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 125 | Демонтаж деревянной одностоечной опоры на ж/б приставке; опоры № 1-1/6, 3-3/1,(Ф-2), 1(Ф-3), 1-19, 5-5/7,5-5/1/2, 6-8/8,8-8/7,8-8/1/8,10-10/8,10-10/1/11,10/1/9-10/1/9/2, 12-12/6,12-12/1/7,14-114/10,14-14/1/10,14/1/7/1-14/1/7/3,1/1-1/1/3,1/1-1/19 (Ф-1)
|  | стойка | 125
Демонтаж провода:
3 | Провод АС-16 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | 1 опора (3 провода)/ км ВЛ | 145/4,984 | Демонтаж провода АС-16 ( в три провода) (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 2*0,008 км ВЛ) 1-1/6, 3-3/1,(Ф-2), 1(Ф-3), 1-19, 5-5/7,5-5/1/2, 6-8/8,8-8/7,8-8/1/8,10-10/8,10-10/1/11,10/1/9-10/1/9/2, 12-12/6,12-12/1/7,14-114/10,14-14/1/10,14/1/7/1-14/1/7/3,1/1-1/1/3,1/1-1/19 (Ф-1)
Монтаж опор:
4 | Требуется установка ж/б угловой анкерной опоры с одним подкосом | опор | 20 | Установка ж/б промежуточной опоры с одним подкосом; (тип оп. А23)
|  | стойка | 40
5 | Требуется установка ж/б промежуточной опоры | опор | 125 | Установка ж/б промежуточной опоры; (тип оп. П-23) опоры № 1-1/6, 3-3/1,(Ф-2), 1(Ф-3), 1-19, 5-5/7,5-5/1/2, 6-8/8,8-8/7,8-8/1/8,10-10/8,10-10/1/11,10/1/9-10/1/9/2, 12-12/6,12-12/1/7,14-114/10,14-14/1/10,14/1/7/1-14/1/7/3,1/1-1/1/3,1/1-1/19 (Ф-1)
|  | стойка | 125
Монтаж провода:
6 | Провод не соответствует качеству эл.энергии, техническим требованиям | км. | 5 | Монтаж провода СИП-2 3х50+1х50 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 2*0,008 км ВЛ)
Замена ответвлений:
7 | Ввода 1-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 100 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
8 | Ввода 3-фазные не соответствуют сечению | 1 ответвление | 20 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
9 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 100 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные
10 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 20 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные
Устройство повторного заземления:
11 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 25 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления: Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
Материалы:
1 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), ТУ-5863-00700113557-94 | шт | 165 | Материалы подрядчика
2 | Детали крепления стальные: Узел крепления опор типа У-2 (типовой альбом 3.407.1-136.3) | шт | 20 | Материалы подрядчика
3 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50 | км | 5.225 | Материалы подрядчика
4 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16 | км | 2.09 | Материалы подрядчика
5 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16- | км | 0.418 | Материалы подрядчика
6 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) для фиксации кронштейнов, анкерных или подвесных зажимов путём крепления вокруг опоры | упаковка | 15 | Материалы подрядчика
6 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт | 500 | Материалы подрядчика
7 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов для магистральных СИП | шт | 40 | Материалы подрядчика | Кронштейн анкерный, CS 10.3
8 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы на угловых, промежуточных и концевых опорах провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 50-70 мм2 | шт | 40 | Материалы подрядчика | Зажим анкерный РА-1500
9 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несу-щей жилы 16-95 мм2 | шт | 125 | Материалы подрядчика | Комплект промежуточной подвески ES-1500
10 | Зажим ответвительный прокалывающий 16-95/4-35мм CTN70A | шт | 310 | Материалы подрядчика | Зажим ответвительный прокалывающий 16-95/4-35мм CTN70A
11 | Герметичный колпачок для изоляции концов жил СИП сечением25-95мм | шт | 40 | Материалы подрядчика | Колпачок, СЕ 25-95
12 | Хомут стяжной, Е 260 | шт | 1000 | Материалы подрядчика | Хомут стяжной, Е 260
13 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.283 | Материалы подрядчика | Сталь угловая равнополочная 50х5
14 | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94 | т | 0.139 | Материалы подрядчика | Катанка стальная, диаметр 10 мм ГОСТ 30136-94
15 | Кронштейн анкерный, СА-25 | шт | 240 | Материалы подрядчика | Кронштейн анкерный, СА-25
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от базы СП СЭС до базы СелРЭС | км | 50
1 | Среднее расстояние от базы до ремонтируемого участка. | км | 6
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 154.5
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 105.65
Примечание
1.
2
3

## 5.Т-215
Приложение 1.5 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Служба линий
Объект: Договор от 14.10.2022 № 584/ХЭС, ВЛ-35 кВ ПС "Селихино" - ПС "Снежный"
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2023 год
Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Селихино-Снежная (Т-215) , вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
1 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (5,7 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м | 1000м3 | 10 | Подготовка подъездных путей – 5,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м.
1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 17.28 | Чистка просеки при средней ширине 20,0 м, на участке опор № 55-96, протяженностью 8640 м, в том числе:
|  | га | 17.2 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние).
|  | 100м2 | 8 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки)
2 | Порубочные остатки на просеке | га | 17.28 | Уборка порубочных остатков с просеки
3 | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. | га | 6 | Расширение просеки до 30 м. на участке опор: № 1-173, в том числе:
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | 1 га | 6 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
|  | 1 га | 6 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до п. Снежный | км | 93
2 | Среднее расстояние от п. Снежный до до ремонтируемого участка | км | 78
Погрузочно-разгрузочные работы
Примечание:
1 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ.
2 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.

## 6.ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Пивань
Приложение 1.6 к Техническим требованиям
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Комсомольский РЭС
Объект: Договор от 14.10.2022 № 584/ХЭС, ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Пивань
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ
на 2023 год
Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Пивань, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ
1 | Отсутствие проезда к опорам: снежные заносы подъездных дорог (5,7 км и шириной 3,5 м), при средней толщине снежного покрова 0,5 м | 1000м3 | 10 | Подготовка подъездных путей – 5,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м.
1. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 14.05 | Чистка просеки при средней ширине 6м, на участке опор № 21 - 400, протяженностью 23400м; (среднее количество расчистки на один пролет – 0,04 га); в том числе:
|  | га | 13.9 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние).
|  | 100м2 | 15 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки)
3 | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. | га | 6 | Расширение просеки до 30 м. на участке опор: № 1-173, в том числе:
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 деревьев | 6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см
|  | 100 хлыстов | 6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см
|  | 1 га | 6 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
|  | 1 га | 6 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние
2. | Порубочные остатки на просеке | га | 14.05 | Уборка порубочных остатков с просеки.
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от Базы СП СЭС до ремонтируемого участка | км | 30
Погрузочно-разгрузочные работы
Примечание:
1 | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией.
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ.