## ВЛ-110 Горбуша-Пластун
Приложение № 1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Филиал «Приморские электрические сети»
СП - "Приморские северные электрические сети"
Объект ВЛ-110КВ ГОРБУША-ПЛАСТУН L=79.84 PR0010374
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.22.
Комиссия провела обследование: ВЛ 110 кВ Горбуша - Черемшаны - Пластун, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Планировка площадки ( подъезд к опоре )
1 | В результате разлива реки "Черёмуховая" (р. Синанча) произошло подмытие подножников на опоре № 151 | 1000м³ | 0.2 | Устройство временных грунтовых дорог (проезд к опоре длиной 30 м при ширине 3,2 м)
2 |  | 1т | 150 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами отсыпка грунтовой дороги крупнообломочным скальным грунтом -(Скальный грунт - 100м³)
3 |  | Укрепление опоры скальным грунтом
4 |  | 1т | 225 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом (Скальный грунт - 150м³)
5 |  | 1000м³ | 0.15 | Возведение насыпей (укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом)
6 |  | Установка тетраподов для укрепления опор
7 |  | 1000м² | 0.1 | Планировка площадей бульдозерами для установки тетраподов
8 |  | м³ | 45 | Установка железобетонных тетраподов (9шт)
9 |  | Обваловка местным грунтом
10 |  | 1000м³ | 0.15 | Разработка местного грунта для обвалования опоры
11 |  | 1000м³ | 0.15 | Обвалование фундамета опоры местным грунтом
12 |  | 1000м² | 0.3 | Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком
13 | В результате разлива и деления на несколько рукавов реки "Черёмуховая" (р. Синанча) произошло обмытие опоры № 161 | Планировка площадки ( подъезд к опоре )
14 |  | 1000м³ | 0.2 | Устройство временных грунтовых дорог (проезд к опоре длиной 30 м при ширине 3,2 м)
15 |  | 1т | 150 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами отсыпка грунтовой дороги крупнообломочным скальным грунтом -(Скальный грунт - 100м³)
16 |  | Укрепление опоры скальным грунтом
17 |  | 1т | 450 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом (Скальный грунт -300м³)
18 |  | 1000м³ | 0.3 | Возведение насыпей (укрепление опоры крупнообломочным скальным грунтом)
19 |  | Установка тетраподов для укрепления опор
20 |  | 1000м² | 0.15 | Планировка площадей бульдозерами для установки тетраподов
21 |  | м³ | 45 | Установка железобетонных тетраподов (9шт)
22 |  | Обваловка местным грунтом
23 |  | 1000м³ | 0.2 | Разработка местного грунта для обвалования опоры
24 |  | 1000м³ | 0.15 | Обвалование фундамета опоры местным грунтом
25 |  | 1000м² | 0.4 | Планировка откосов: насыпей экскаватором-планировщиком
Материалы:
1 | Тетрапод Т-5, ГОСТ 20425-2016 | шт | 18 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Скальный грунт фракция от 150 до 500 мм, ГОСТ 25100-2020 | м³ | 650
Транспортная схема
1 | Карьер - ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун | км | 30 | Проезд в одну сторону
2 | г.Владивосток - ВЛ 110 кВ Горбуша-Черемшаны-Пластун | км | 550 | Проезд в одну сторону
3 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.4
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка, разгрузка (ж/б тетрапод Т-5) | т | 90
Примечание
1 | Работы выполняются в населенной местности, в охранной зоне ВЛ