## ВЛ-0,4 Моряк-Рыболов
Приложение № 1.10 к Техническим требованиям
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 10,5 км, пос. Моряк-Рыболов Инв. № PR0029338
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.10
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ Ф-3 Столовая, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 Нефтебаза, от ЗТП-10/04 кВ № 2113 "ДЭС",ВЛ 0,4 Ф-3 Быт от ЗТП 2114 Кирзавод , ВЛ 0,4 Ф-2 Быт от КТПН 2120 Пограничная п.Моряк-Рыболов, (дефекты), вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части ,в сопряжении бандажей с ж/б приставками достигает критических величин.Наблюдается вываливание крюков,возможныизломы стоек в местах крепления к приставке. | шт. | 8 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками (Ф-2 от ТП-2113 оп. № 18,20,25, Ф-3 оп № 5 Ф-4 4/4/4, ТП-2114 "Кирзавод" Ф-3 оп.№ 13,21,22,23)
2 |  | шт. | 6 | Демонтаж деревянных двухстоечных опор с приставкой (Ф-2 от ТП-2113 оп.№ 1,18/1,19,Ф-3 оп № 8, ТП 2114 ТП 2120 Ф-2 оп № 6/4, 6)
Установка опор
3 |  | шт. | 8 | Установка одностоечных железобетонных опор (Ф-2 от ТП-2113 оп. № 18,20,25, Ф-3 оп № 5 Ф-4 4/4/4, ТП-2114 "Кирзавод" Ф-3 оп.№ 13,21,22,23)
4 |  | шт. | 6 | Установка двухстоечных железобетонных опор (Ф-2 от ТП-2113 оп. № 18,20,25, Ф-3 оп № 5 Ф-4 4/4/4, ТП-2114 "Кирзавод" Ф-3 оп.№ 13,21,22,23)
Материалы:
1 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт. | 20 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136) | шт. | 6
3 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт. | 48
4 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100 шт. | 96
5 | Зажим плашечный металический ПС-2-1А ГОСТ 13276-79 | шт. | 10
Транспортная схема
1 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.56
2 | База Милоградовского участка Кавалеровского РЭС - ВЛ-0,4 кВ с п.Моряк-Рыболов | км | 31 | Проезд в одну сторону
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка материалов | т | 15.7
Примечание
1