## ВЛ-0,4 с.Черемшаны
Приложение № 1.13 к Техническим требованиям
Организация __АО «ДРСК»___
Филиал __«Приморские электрические сети» ___
СП __ «Северные электрические сети» __
Объект: Сооружение - Воздушные и кабельные линии электропередач, мощностью до 1 Мвт, протяж. 11,889 км PR0036348
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.13
Комиссия провела обследование: ВЛ-0,4 кВ р/сети д. Черемшаны (ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Заречная от ТП 1081 5 км) вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 37 | Демонтаж опор деревянных одностоечных с ж/б приставкой опоры. ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 №2,4,5,6,8,9,10,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25, 26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46/1
2 |  | шт. | 9 | Демонтаж опор деревянных двухстоечных с ж/б приставкой опоры ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 № 3,7,11,12,13,18,27,36,46
3 | По всей длине ВЛ с целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток пожогов провод АС-16,25,35. на СИП2 3х70+1х70 | шт. | 46 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 пролёты опор № 1-46
4 |  | шт. | 46 | Демонтаж: одного дополнительного провода ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 пролёты опор № 1-46
Установка опор, подвеска проводов
5 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 37 | Установка железобетонных одностоечных опор ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 №2,4,5,6,8,9,10,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25, 26,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46/1
6 |  | шт. | 9 | Установка железобетонных двухстоечных опор ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 № 3,7,11,12,13,18,27,36,46
7 | По всей длине ВЛ с целью уменьшения затрат на эксплуатацию ВЛ, повышения качества напряжения, необходимо заменить непригодный к дальнейшей эксплуатации из-за многочисленных скруток пожогов провод АС-16,25,35. на СИП2 3х70+1х70 | км | 1.96 | Монтаж провода ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПН-1081 пролёты опор № 1-46 (в том числе на переходах через дороги и ручей 6 шт.)
Материалы:
1 | Провод самонесущий СИП2 3х70+1х70 ГОСТ 31946-2012 | 1000 м | 2.05 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт | 55
3 | Зажим ответвительный РC 481 ГОСТ Р 51177 | шт | 8
4 | Зажим для соединения неизолир. ВЛ с СИП N70 ГОСТ Р 51177 | шт | 46
5 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 ГОСТ 1.2-2009 | 100 шт | 0.2
6 | Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ 1.2-2009 | шт | 20
7 | Зажим CD35 ГОСТ 1.2-2009 | шт | 10
8 | Комплект промежуточной подвески ES1500E ГОСТ Р 51177 | комп. | 37
9 | Хомут стяжной Е778 ГОСТ 17679-80 | 100 шт | 1.5
10 | Зажим ответвительный P 71 ГОСТ Р 51177 | шт | 26
11 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136) | шт | 9
12 | Лента крепления F 207 ГОСТ Р 51177 | 10м | 0.2
13 | Проволока катанная д-6 мм ст3сп, ТУ 14-1-5282-94 | т | 0.007
14 | Бугель B 20 ТУ 3449-008-52819896-2010. | уп.(100шт) | 1
15 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт | 23
16 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100 шт | 0.46
17 | Изолятор ТФ-20 ГОСТ 30531-97 | 100 шт | 0.46
1 | Дальнегорский РЭС- д.Черемшаны | км | 70 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 2.05
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка материалов | т | 42.9
Примечание