## ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1013
Приложение № 1.3 к Техническим требованиям
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Северные электрические сети»
Объект ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТП-1013 "Мастерские" PR0035557
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.3
Комиссия провела обследование: ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТП-1013 "Мастерские" п.Пластун, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 11 | Демонтаж одностоечных деревянных опор с приставками № 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 - 11/12
2 |  | шт. | 2 | Демонтаж двухстоечных опор деревянных опор с приставками №№ 11/1, 11/13.
3 | Разрушение провода АС, скрутки на проводе АС, пожоги провода | шт | 18 | Демонтаж: 3-х проводов АС в пролётах опор № 14-14/6, 14/1-14/1/1, 14/2-14/2/1, 11/1-11/13.
4 |  | шт | 18 | Демонтаж: одного дополнительного провода АС в пролётах опор № 14-14/6, 14/1-14/1/1, 14/2-14/2/1, 11/1-11/13.
Установка опор, подвеска проводов
5 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт | 11 | Установка одностоечных железобетонных опор № 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 - 11/12
6 |  | шт. | 2 | Установка двухстоечных опор ж/б опор с приставками №№ 11/1, 11/13.
10 | Разрушение провода АС, скрутки на проводе АС, пожоги провода | км. | 0.732 | Монтаж провода СИП2 в пролётах опор № 14-14/6. 14/1-14/1/1, 14/2-14/2/1, 11/1-11/13.
Материалы:
1 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт | 15 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136) | шт. | 2
3 | Провод СИП2 3х50+1х50 ГОСТ 31946-2012 | км | 0.765
4 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 ГОСТ 1.2-2009 | 100шт | 0.12
5 | Зажим ответвительный Р 70 ГОСТ Р 51177 | шт | 8
6 | Зажим ответвительный Р 71 ГОСТ Р 51177 | шт | 52
7 | Зажим для соединения №640 ГОСТ Р 51177 | шт | 8
8 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177 | компл | 14
9 | Кронштейн анкерный CS 10.3 ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177 | шт | 12
10 | Лента крепления F 207 ГОСТ Р 51177 | 10 м | 5
11 | Бугель B 20 ТУ 3449-008-52819896-2010. | уп.(100шт.) | 1
12 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт | 2
13 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100шт | 0.04
14 | Изолятор ТФ-20 ГОСТ 30531-97 | 100 шт | 0.04
Транспортная схема
1 | База ПМУ - ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТП-1013 "Мастерские" п.Пластун | км | 10 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.95
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка материалов | т | 12.12
Примечание
1