## ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП 1020
Приложение № 1.6 к Техническим требованиям
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Северные электрические сети»
Объект ВЛ-0,4 кв ф-4 "Нагорная" от КТПН-1020 "Временный" 1,51 км PR0023885
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.6
Комиссия провела обследование: ВЛ-0,4 кВ Ф-5 "Пушкина-2" от КТПН-1020 "Временный" п.Пластун, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
2 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 2 | Демонтаж двухстоечных опор деревянных опор с приставками. № 19, 20.
Установка опор
6 |  | шт. | 2 | Установка железобетонных опор двухстоечных опор № 19, 20.
Материалы:
1 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт | 4 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136) | шт | 2
3 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт | 4
4 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100 шт | 0,08
5 | Изолятор ТФ-20 ГОСТ 30531-97 | 100 шт | 0,08
Транспортная схема
1 | База ПМУ - ВЛ-0,4 кВ Ф-5 "Пушкина-2" от КТПН-1020 "Временный" п.Пластун | км | 10 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.08
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка материалов | т | 3
Примечание
1