## ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП 1014
Приложение № 1.7 к Техническим требованиям
Организация АО «ДРСК»
Филиал «Приморские электрические сети»
СП «Северные электрические сети»
Объект ВЛ-0,4 кв ф-1 "Поселок-Гарнизон" от КТПА-1014 "Гарнизон" 1,96 км PR0023887
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.7
Комиссия провела обследование: ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Поселок" от КТПА-1014 Гарнизон п.Пластун, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части и в районе бандажей достигает критических величин. Наблюдаются вываливание крюков, возможен излом стойки в месте крепления к приставке | шт. | 5 | Демонтаж одностоечных деревянных опор № 10/1, 10/2, 10/4-10/6.
Установка опор
5 |  | шт. | 5 | Установка одностоечных железобетонных опор № 10/1, 10/2, 10/4-10/6.
Материалы:
1 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт | 5 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт | 8
3 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100 шт | 0,16
4 | Изолятор ТФ-20 ГОСТ 30531-97 | 100 шт | 0,16
Транспортная схема
1 | База ПМУ - ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Поселок" от КТП-1013 "Мастерские" п.Пластун | км | 10 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.2
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка материалов | т | 3.75
Примечание
1