## ВЛ-0,4 Милоградово
Приложение № 1.8 к Техническим требованиям
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ВЛ-0.4КВ С.МИЛОГРАДОВО L=15.4 КМ PR0010235
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.8
Комиссия провела обследование Ф-2 Юбилейная, от ТП-10/04 кВ 2106 " ФАП", ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Школа от ТП-10/04 кВ 2103 " Школа", ВЛ 0,4 кВ Ф-4 Стадион, Ф-5 м.Увал от ТП-10/04 кВ 2101 "ДЭС", ВЛ 0,4 кВ Ф-1 Быт, ВЛ 0,4кВ Ф-3 Ленинская от ТП-10/04 кВ 2102 "Березовый" с.Милоградово (дефекты), вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части ,в сопряжении бандажей с ж/б приставками достигает критических величин.Наблюдается вываливание крюков,возможныизломы стоек в местах крепления к приставке. | шт. | 5 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками (ТП-2101 Ф-5 оп № 12/3; ТП 2102 Ф-3 оп.№ 2/4,2/5,2/9,2/8)
2 |  | шт. | 5 | Демонтаж деревянных двухстоечных опор с приставкой (ТП 2102 Ф-1 оп. № 1,12; ТП 2106 Ф-2 оп.№15,16; ТП 2103 Ф-2 оп № 3)
Установка опор
3 |  | шт. | 5 | Установка одностоечных железобетонных опор (ТП-2101 Ф-5 оп № 12/3; ТП 2102 Ф-3 оп.№ 2/4,2/5,2/9,2/8)
4 |  | шт. | 5 | Установка двухстоечных железобетонных опор (ТП 2102 Ф-1 оп. № 1,12; ТП 2106 Ф-2 оп.№15,16; ТП 2103 Ф-2 оп № 3)
Материалы:
1 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт. | 15 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136) | шт | 5
3 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт. | 27
4 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100 шт. | 0.74
5 | Зажим плашечный металический ПС-2-1А ГОСТ 13276-79 | шт. | 10
Транспортная схема
1 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.45
2 | База Милоградовского участка Кавалеровского РЭС - ВЛ-0,4 кВ с Милоградово | км | 2 | Проезд в одну сторону
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка и разгрузка материалов | т | 11.69
Примечание
1