## ВЛ-0,4 маргаритово
Приложение № 1.9 к Техническим требованиям
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 8,4 км, с. Маргаритово Инв. № PR0029339
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.9
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 Телевышка от ТП-10/04 кВ № 2112 "Школа", ВЛ-0,4 кВ Ф-1 Силовой от ТП-10/04 кВ № 2111 "Ферма", ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 Баня от ТП-10/04 кВ № 2035 "Овощехранилище" с.Маргаритово (дефекты), вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж
1 | Загнивание опор в верхней части ,в сопряжении бандажей с ж/б приставками достигает критических величин.Наблюдается вываливание крюков,возможныизломы стоек в местах крепления к приставке. | шт. | 10 | Демонтаж деревянных одностоечных опор с приставками (ТП 2112 Ф-3 оп.№ 19,20,21,27; ТП 2111 Ф-1 оп.№ 6/32-6/35; ТП 2035 Ф-2 оп.№5/2; Ф-1 оп.№ 1/1)
2 |  | шт. | 3 | Демонтаж деревянных двухстоечных опор с приставкойТП 2112 Ф-3 оп. № 5,28,29
Установка опор
3 |  | шт. | 10 | Установка одностоечных железобетонных опор (ТП 2112 Ф-3 оп.№ 19,20,21,27; ТП 2111 Ф-1 оп.№ 6/32-6/35; ТП 2035 Ф-2 оп.№5/2; Ф-1 оп.№ 1/1)
4 |  | шт. | 3 | Установка двухстоечных железобетонных опор ТП 2112 Ф-3 оп. № 5,28,29
Материалы:
1 | Опора СВ-95 ГОСТ 26071-84 | шт. | 16 | Все материалы приобретаются Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) и завозятся Подрядчиком на объект самостоятельно
2 | Узел крепления укоса У-3 (3.407.1-136) | шт | 3
3 | Траверса ТН-2 с хомутом Х-10 (3.407.1-136.01.01) | шт. | 32
4 | Колпачек К-5 ГОСТ 15150 | 100 шт. | 0.64
5 | Зажим плашечный металический ПС-2-1А ГОСТ 13276-79 | шт. | 10
Транспортная схема
1 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.52
2 | База Милоградовского участка Кавалеровского РЭС - ВЛ-0,4 кВ с Маргаритово | км | 20 | Проезд в одну сторону
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка материалов,установка опор | т | 12.47
Примечание
1