Технические требования

ОКПД2 71.12.13. Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1677 M) -МиРЭК

Лот № 416601-ТПИР ОБСЛ-2023-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	9

1.3.	Цель выполнения работ	9

1.4.	Существующее положение	9

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	9

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	9

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	9

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения в электроэнергетике

А

АБ - аккумуляторная батарея

АБП - агрегат бесперебойного питания

АВР - автоматический ввод резерва (резервного питания)

АДСК - агрегат дугогасящий сухого исполнения с плавным конденсаторным регулирование

АДП - аналого-дискретный преобразователь

АИИС УЭ - автоматизированная информационно-измерительная система учета электрической энергии

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии

АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электрической энергии

АИСКГН - автоматизированная информационная система раннего обнаружения гололедообразования

АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима

АПВ - автоматическое повторное включение

АПС - автоматическая пожарная сигнализация

АРМ - автоматизированное рабочее место

АРПН - устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления

АСК - асинхронизированный компенсатор

АСМД - автоматизированные системы мониторинга и диагностики

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления

АСУ - автоматизированная система управления

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

АСЭМПЧ - асинхронизированный электромеханический преобразователь частоты

АТС - автоматическая телефонная станция

Б

БК - батарея конденсаторов

БКТП - Блочные комплектные трансформаторные подстанции

БСК - батарея статических конденсаторов

БПЛА - беспилотные летательные аппараты

БЩУ - блочный щит управления

В

ВА - вольтамперы, полная мощность

ВАХ – вольтамперная характеристика

ВДТ - вольтодобавочный трансформатор

ВЗГ - вторичные задающие генераторы

ВКС - система видеоконференцсвязи

В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи

ВЛЗ - воздушная линия с защищенными проводами (выше 1000В)

ВЛИ - воздушная линия с самонесущими изолированными проводами (до 1000В)

ВН - высшее напряжение

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи

ВПТ - вставка постоянного тока

ВРГ - вакуумно-реакторная группа

ВРУ - вводные распределительные устройства

ВСО - выносная система охлаждения

Вт - ватты, активная мощность

ВТСП - высокотемпературная сверхпроводимость

ВТСП ТОУ - токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости

ВЧ - высокочастотный(ая)

ВТ - вычислительная техника

Г

ГИС - геоинформационная система

ГОТВ - газовые огнетушащие вещества

ГТ - грозозащитный трос

ГТУ – газотурбинная установка

ГТД – газотурбинный двигатель (когенерация)

Д

ДГР - дугогасящий реактор

ДГУ - дизель-генераторная установка

ДЗО - дочернее и зависимое общество, осуществляющее деятельность по передаче и распределению электрической энергии, акциями которого владеет ПАО «Россети»

ДЗЛ - Дифференциальная защита линий

ДЦ - диспетчерский центр

Е

ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (в н.в. фрагментирована)

ЕЭС - Единая энергетическая система

З

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

ЗУ - заземляющее устройство

И

ИБП - источник бесперебойного электропитания

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки измерений

ИС - измерительная система (информационно-измерительная система)

ИТС - индекс технического состояния

ИУ - исполнительное устройство

К

КА - коммутационный аппарат

КБ - конденсаторная батарея

КВЛ - кабельно-воздушная линия / капитальные вложения

кВ – киловольт

кВА – киловольт-ампер (полная мощность активная + реактивная составляющие)

кВАр – киловольт-ампер (реактивная составляющая мощности)

кВт - киловатт

кВт*ч – киловатт*час (энергия)

КДЗ - контроль действия защит

КЗ - короткое замыкание

КЛ - кабельная линия

КЛЭП - кабельная линия электропередачи

КРУ - комплектное распределительное устройство

КРУВ - комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (из смеси азота (N2) и кислорода (O2))

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

КСО - комплектные стационарные распределительные устройства одностороннего обслуживания

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

КТПБ - Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа

КЭ - качество электрической энергии

КЭС – конденсационная электростанция

КТЦ - котлотурбинный цех

Л

ЛВС - локально-вычислительная сеть

ЛНА - локальные нормативные акты ПАО «Россети»

ЛЭП - линия электропередачи

М

М/Д - система естественного масляного охлаждения/масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла

М/Д/ДЦ - система естественного масляного охлаждения/ масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла/ масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители

МТР - материально-технические ресурсы

МФК - многофункциональные микропроцессорные контроллеры

МЭК - Международная электротехническая комиссия

МТРиО - материально технические ресурсы и оборудование

МВА – мегавольтамперы

МПТ - микропроцессорная техника

МПУ ТЗ - микропроцессорное устройство, реализующее алгоритмы ТЗ

Н

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НН - низшее напряжение

НПА - нормативно-правовые акты

НТД - Нормативно-техническая документация

НТСП - низкотемпературная сверхпроводимость

НЭ - накопитель энергии

НЗС - незавершенное строительство

НСС - начальник смены станции

О

ОАПВ - однократное автоматическое повторное включение

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ОИК - оперативно-информационный комплекс

ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос

ОКСН - оптический самонесущий кабель

ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный

ОПО - опасный производственный объект

ОПУ - общеподстанционный пункт управления

ОРД - организационно-распорядительный документ ПАО «Россети»

ОРУ - открытое распределительное устройство

ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности

ОТУ - оперативно-технологическое управление

ОТУ ЭСК - оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом

ОЭС - объединенная энергетическая система

П

ПА - противоаварийная автоматика

ПБ - промышленная безопасность

ПБВ - переключение ответвлений без возбуждения

ПВХ - поливинилхлорид

ПИР - Проектно-изыскательные работы

ПНР - Пусконаладочные работы

ПКУ - пункт коммерческого учёта

ПКЭ - показатели качества электроэнергии

ПП - переходной пункт

ППУ - пенополиуретан /паропроизводительная установка

ПТЭЭУП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПТЭЭСС - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПС - подстанция

ПТК - программно-технический комплекс

ПСД - Проектно-сметная документация

Р

РАС - регистраторы аварийных событий

РАСП - регистрация аварийных событий и процессов

РД - руководящий документ

РДСК - реакторы дугогасящие сухие с конденсаторным регулированием

РЗА - релейная защита и автоматика

РИСЭ– резервный источник снабжения электроэнергией

РМЗ - разрядник молниезащитный

РП - распределительный пункт

РПН - регулирование напряжения под нагрузкой

РРЛ - радио релейная линия

РСК - распределительная сетевая компания

РТН - Ростехнадзор

РТП - распределительная трансформаторная подстанция

РУ - распределительное устройство

РШ – распределительный шкаф

РЩ - релейный щит / распределительный щит

РЭС - район электрических сетей

С

САЦ - ситуационно-аналитический центр

СБП - система бесперебойного питания

СЗ - степень загрязненности атмосферы

СИ - средство измерений

СИП - самонесущий изолированный провод

СКРМ - средства компенсации реактивной мощности

СМР - Строительно-монтажные работы

СН - среднее напряжение / собственные нужды

CH1 - первое среднее напряжение

СН2 - второе среднее напряжение

СО - система охлаждения

СОЕВ - система обеспечения единого времени

СОПТ - система оперативного постоянного тока

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СПЗ - совмещенное производственное здание

СПЭ - сшитый полиэтилен

СРН - средство регулирования напряжения

ССПИ - система сбора и передачи информации

ССЭСК - сеть связи электросетевого комплекса

ССС - сеть спутниковой связи

СТАТКОМ - статический компенсатор на базе преобразователей напряжения

СТК - статический тиристорный компенсатор

СТО - стандарт организации

СУОТ - система управления охраной труда

СУПА - система управления производственными активами

СУ (ЭСК) - ситуационное управление в электросетевом комплексе

Т

ТАИ - тепловая автоматика и измерения

ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение

Т/АТ - трансформатор/автотрансформатор

ТЗ - технологические защиты

ТН - трансформатор напряжения

ТО - техническое обслуживание

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт

ТП - трансформаторная подстанция

ТПиР - техническое перевооружение и реконструкция

ТРГ - тиристорно-реакторная группа

ТСН - трансформатор собственных нужд

ТТ - трансформатор тока

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ТЭС – тепловая электростанция

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

У

УБП - устройство бесперебойного питания

УД - узлы доступа

УДЦБ – устройство охлаждения трансформатора блочное

УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений

УКВ - ультракороткие волны (радиоволны)

УКРМ - установка компенсации реактивной мощности

УПК - устройство продольной компенсации индуктивного сопротивления ЛЭП

УПНКП - устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов

УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя

УСО - устройство сопряжения с объектом

УСПД - устройств сбора и передачи данных

УУПК - управляемое устройство продольной компенсации сопротивления ЛЭП

УФК - ультрафиолетовый контроль

УШР - управляемый шунтирующий реактор

УПА ТОиР - Управление производственными активами в части технического обслуживания и ремонтов

УСО - устройство связи с объектом

Ф

ФКУ - фильтрокомпенсирующие устройства

ФСУ - фильтросимметрирующее устройство

Ц

ЦП - центр питания (понижающая подстанция)

ЦСОИ - центр сбора и обработки информации

ЦТН - филиал ПАО «Россети» – Центр технического надзора

ЦУС - центр управления сетями ЧР - частичный разряд

ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений

Ш

ШМ – шинный мост

ШР - шунтирующий реактор/ шкаф распределительный

ШРОТ - шкаф распределительный оперативного постоянного тока

Щ

ЩР щит распределительный

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

Э

ЭД - эксплуатационная документация

ЭДО - электронный документооборот

ЭМС - электромагнитная совместимость

ЭСК - электросетевой комплекс

ЭЦ - электроцех

ЭКМ - электроконтактный манометр

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13. Выполнение работ по разработке рабочей документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1677 M) -МиРЭК

Цель выполнения работ

Разработать рабочую документацию по объекту: Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода, в рамках инвестиционного проекта (L_25-ПЭС-1677 M).

Существующее положение

1.4.1. Разработать документацию (далее РД) по реконструкции ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7, в объеме, достаточном для выполнения работ по замене провода на ВЛ в целях увеличения пропускной способности. РД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №4 к настоящим техническим требованиям).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 | Артёмовский городской округ, Приморский края | ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 | Эксплуатирующая организация: СП «Южные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Основные характеристики проектируемого объекта:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Место расположение объекта | Артёмовский городской округ, Приморский края |
| Год ввода | 1954 |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Общая протяженность | 6,21 км |
| Исполнение ЛЭП | Воздушное |
| Замена провода | 6,21 км (уточняется при проектировании) |
| Замена опор ВЛ | Уточняется при проектировании |
| Замена грозотроса | 6,21 км (уточняется при проектировании) |
| Необходимость прокладки ВОЛС в ГТ по проектируемой ЛЭП | Уточняется при проектировании |

.

Иные требования и сведения общего характера

- Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки рабочей документации. | Компл. | Технический отчет 1 компл. |
|  | Произвести проверку технического состояния и расчет механической прочности существующих опор (траверс, тросостоек) и фундаментов, для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода, грозозащитного троса и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению элементов опор. | Компл. | Технический отчет 1 компл. |
|  | Разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ | Компл. | В соответствии с НТД. |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инженерные изыскания | с даты заключения договора | до 30.09.2023 |
| 2. | Разработка рабочей документации | с даты заключения договора | до 28.12.2023 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

поз. № 1 табл 2: Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к выполнению инженерных изысканий по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода». |  |  |
| 1.1. | Инженерные изыскания | 1. Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком задание на проведение изысканий. 2. Инженерные изыскания для проектирования объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий: 3. Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки рабочей документации; 4. Результаты инженерных изысканий должны отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. | Согласие с требованием |
| 2. | Требования к разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода». |  |  |
| 2.1. | Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации | 1. Произвести проверку технического состояния и расчет механической прочности существующих опор (траверс, тросостоек) и фундаментов, для оценки возможности проведения безопасного монтажа нового провода, грозозащитного троса и последующей эксплуатации ЛЭП. По результатам разработать мероприятия по замене, усилению элементов опор. 2. Получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке рабочей документации. 3. Разработать и выдать рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. При этом выполнить: 3.1. «Балансы и режимы»: 3.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности (указывается наименование энергорайона) энергорайона, (указывается наименование энергосистемы) энергосистемы, ОЭС (указывается наименование ОЭС) на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и перспективу 5 (пять) лет (для каждого года пятилетнего периода), но не более чем на последний год актуальной на момент выполнения проектирования Схемы и программы развития электроэнергетической системы России для характерных режимов, указанных в пункте 3.1.2. 3.1.2. «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов». В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет, но не более чем на последний год актуальной на момент выполнения проектирования Схемы и программы развития электроэнергетической системы России с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть дополнительно выполнены для каждого года пятилетнего периода). При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-)трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети. На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ ПС результаты расчетов установившихся режимов должны быть представлены по форме: Наименование присоединения; Максимальный расчетный ток в нормальной схеме или схеме с отключением одного электросетевого элемента, А; Максимальный расчетный ток в схеме с отключением двух электросетевых элементов, А. зима; лето; зима; лето. ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7. В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов. 3.1.3. «Расчеты особых (специальных) режимов работы ЛЭП». В составе раздела должны быть выполнены расчеты особых (специальных) режимов: ● одностороннего включения ЛЭП (режимов холостого хода): Результаты расчетов должны включать в себя данные по уровням напряжения на разомкнутом конце ЛЭП, шинах 110 кВ и выше питающей ПС (РУ электростанции), представленные в табличном виде. 3.1.4. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности». В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет, но не более чем на последний год актуальной на момент выполнения проектирования Схемы и программы развития электроэнергетической системы России (в случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводом/выводом генерирующих и электросетевых объектов анализ должен быть дополнительно выполнен для каждого года пятилетнего периода), необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты. В разделе должна быть произведена проверка БСК (иных СКРМ, имеющих в своем составе БСК) на возможную перегрузку токами высших гармоник и отсутствие условий для возникновения резонансных явлений при исходных фактических значениях гармонических составляющих напряжения на шинах подстанции, к которой присоединяется БСК. Информация о фактических значениях показателей качества электроэнергии предоставляется Заказчиком. 3.1.5. «Расчет токов короткого замыкания». Использовать результаты расчётов токов короткого замыкания выполненных по титулу «Строительство ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Смоляниново/т, протяженность 30 км». В случае отсутствия схемных проработок по обоснованию и присоединению к энергосистеме проектируемого объекта выполнить их и утвердить в составе данного этапа. При этом выполнить. 3.2. Разработка технических решений в части ЛЭП с учетом: - сопоставления различных вариантов трассы ЛЭП; - точек присоединения к сетям; - основных технических решений, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.); - технических характеристик, изложенных в п.3 настоящего Технического задания. Определить, обосновать и выполнить: ­ наименование ЛЭП и протяженность вновь образуемых участков ВЛ; ­ сечение, тип проводов и конструкцию фазы; Для участков КЛ в составе ЛЭП кроме вышеперечисленного: ­ тип кабеля в зависимости от местных климатических условий и условий прокладки; ­ сечение медного экрана по результатам расчетов термической стойкости; ­ выбор способов прокладки (обоснованный, в том числе тепловым балансом), геометрию взаимного расположения жил кабеля. 3.3. Разработка технических решений по РЗА: В составе раздела выполнить, определить и разработать: - технико-экономическое сравнение вариантов построения комплексов РЗА - состав вновь устанавливаемых и объемы модернизации существующих устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА, ПА, РА и РАСП (РАС, ОМП) на каждом конце ЛЭП (Артёмовская ТЭЦ, ПС 220 кВ Западная, ПС 110 кВ Шахта-7) с учетом максимально допустимого времени отключения КЗ. Должно быть рассмотрено не менее двух вариантов состава РЗ, СА с обязательным рассмотрением варианта применения ДЗЛ и создания или модернизации соответствующих каналов связи; - схему размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА, ПА, РА и РАСП (РАС, ОМП) на объектах проектирования и в прилегающей сети (Артёмовская ТЭЦ, ПС 220 кВ Западная, ПС 110 кВ Шахта-7) с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи; - технические и метрологические характеристики вторичных обмоток ТТ и ТН. При изменении технического учета электроэнергии на коммерческий, при необходимости, предусмотреть установку/замену ТТ, ТН; - режимы АПВ ЛЭП, в т.ч. алгоритмы АПВ (кратность, условия пуска, контроль напряжения на ЛЭП и шинах, контроль синхронизма и т.п.); - каналы, технологии и состав оборудования связи, используемые для целей РЗ, ПА, РА и РАСП, (количество фаз с ВЧ-обработкой, при использовании ВЧ каналов связи по ЛЭП, количество ОВ, оборудования мультиплексирования (при обоснованном отказе организации работы РЗ, ПА и РА по выделенным волокнам волоконно-оптического кабеля) при организации ВОЛС); - структурную схему АСУ ТП (или ССПИ (ТМ)) с краткой пояснительной запиской (виды контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем); - решения по расширению системы отображения оперативной информации ЦУС; - решения по обмену технологической информацией с ЦУС филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому оборудованию, расчет необходимой пропускной способности каналов связи, решения по защите информации от несанкционированного доступа. 4. В целях бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией разработать и согласовывать с Заказчиком технические решения по электроснабжению потребителей на время реконструкции объекта. 5. Итогом этапа является согласованная Заказчиком рабочая документация. 6. Рабочую документация согласовать с АО «ДРСК», АО «ДГК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования. 7. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. | Согласие с требованием |
| 3. | Особые условия |  | -//- |
| 3.1. |  | 1. Все мероприятия, необходимые для надлежащего исполнения договорных обязательств выполняет за счёт собственных средств. 2. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта. 3. В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях. 4. Разделы рабочей документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 5. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 6. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров рабочей документации в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD). 7. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. 8. Исключительные права на разработанную в рамках договора рабочую документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки рабочей документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора рабочую документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. 9. Проектная организация и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. 10. Разработка схем выдачи мощности (СВМ) и Средств общесистемного назначения (СОН) в объем данного договора не входит. 11. При проектировании ВОЛС, границей проектирования являются оптические муфты на концевых опорах строящейся ВЛ. 12. Проектная организация обеспечивает согласование разработанной рабочей документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями. 13. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, АО «ДРСК», собственников объектов, технологически связанных с объектами проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ. 14. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта. 15. Подрядчик обеспечивает: - получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий; - внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации. | Согласие с требованием |
| 3.2. | Использование форматов при передаче документации в электронном виде | Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. | Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям)

Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №2: Требования к участнику;

Приложение №3: Основные нормативно-технические документы (НТД).