Приложение 1 к ТТ

Ведомость объемов работ №1

- Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-2 ПС 35/10 Ракитное от опоры № 49/23 (ПИР, СМР), (заявитель: ТК Хабаровский ООО) (M_27-ХЭС-5079)

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Строительство ВЛ 10 кВ |  |  |
| Развозка стоек опор |  | 23 шт |
| Развозка материалов оснастки опор |  | 7 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |  |
| одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) |  | 12 шт |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) |  | 4 шт |
| анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УАж20-1, альбом 12.020-07; использовать стойки СВ-105-5) |  | 1 шт |
| Подвеска провода СИП от опоры №49/23 до границ участка заявителя, длина трассы |  | 0,852 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x50 |  | 2,671 км |
| Монтаж повышенных надставок: h – 2,5 м |  | 2 шт |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. |  | 17 шт |
| Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  | 3 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 |  | 2 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. |  | 2 шт |
| Установка разрядников типа УЗД 1.3 |  | 51 шт |
| Отпайку присоединить к существующей линии оп. № 49/23 (HB008262) |  | 1 шт |
| Выполнение ПНР |  | 1 шт |
| Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ |  | 1 ед. |
| Монтаж отпаечной траверсы | 1 шт |  |
| Установка укоса к опоре №49/23 | 1 шт |  |
| Материалы подрядчика |  |  |
| Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г1 |  | 47 шт |
| (Ensto) Вязка спиральная CO 70 (70-95) |  | 94 шт |
| Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 |  | 54 шт |
| Разрядник УЗД 1.3 |  | 51 шт |
| Хомуты стальные (Узел крепления подкоса У-1) |  | 10 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-63) |  | 12 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-65) |  | 8 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-66) |  | 4 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-67) |  | 1 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-68) |  | 1 шт |
| Траверсы стальные (надставки металлические 2,5 м) |  | 2 шт |
| Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 |  | 54 шт |
| Скоба: СК-7-1А |  | 54 шт |
| Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  | 54 шт |
| Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |  | 0,259 т |
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм |  | 0,185 т |
| Зажим: плашечный |  | 21 шт |
| Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | 2 шт |
| Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | 2 шт |
| Вал привода РА-3 |  | 4 шт |
| Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | 2 шт |
| Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  | 6 шт |
| Хомуты стальные (Х-7, Х-8) |  | 2 шт |
| Разъединитель РЛНД-1-10-/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 и навесным замком |  | 2 шт |
| Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм |  | 0,022 т |
| Материалы заказчика |  |  |
| Стойка опоры: СВ 105-5 |  | 24 шт |

2. Строительство пункта коммерческого учета свыше 150 кВт «ПКУ ИСУЭ Южный РЭС» на вновь устанавливаемой опоре ВЛ 10 кВ от Ф-2 ПС 35/10 Ракитное (заявитель: ТК Хабаровский ООО)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка одностоечных ж/б опор (Пж20-1, альбом 12.019-02; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт |
| Монтаж прибор учета электроэнергии РИМ 384.02/2 | 1 шт |
| Материалы Заказчика |  |
| Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РИМ 384.02/2 | 1 шт |
| Стойка опоры: СВ 105-5 | 1 шт |

Ведомость объемов работ №2

- Строительство двух ЛЭП 6кВ, по одной от каждой секции шин РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Здоровье, протяженностью 160 м (Заявитель: СЗ Городские кварталы ООО) (Новое ОС) (M_27-ХЭС-5096)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Строительство 2хВЛ 6 кВ |  |
| Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ | 4 шт |
| Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную | 0,1128 Га |
| Валка деревьев | 5 шт |
| Развозка стоек опор | 4 шт |
| Развозка материалов оснастки опор | 4 шт |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-06; использовать стойки СВ-105-5) | 4 шт |
| Подвеска провода СИП от опоры №49/23 до границ участка заявителя, длина трассы | 2x0,06 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x95 | 0,1881 км |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 4 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 2 шт |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 2 шт |
| Выполнение ПНР | 1 шт |
| Материалы подрядчика |  |
| Хомуты стальные (Узел крепления подкоса У-1) | 4 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-65) | 4 шт |
| Траверсы стальные (Траверса ТМ-66) | 4 шт |
| Траверсы стальные (надставки металлические 2,5 м) | 4 шт |
| Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 | 0,3762 км |
| Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г1 | 4 шт |
| (Ensto) Вязка спиральная CO 70 (70-95) | 8 шт |
| Изолятор полимерный ЛК-70/10-Б-4 | 12 шт |
| Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | 12 шт |
| Скоба: СК-7-1А | 12 шт |
| Ушко: однолапчатое У1-7-16 | 12 шт |
| Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | 0,045 т |
| Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | 0,039 т |
| Зажим: плашечный | 4 шт |
| Материалы заказчика |  |
| Стойка опоры: СВ 105-5 | 8 шт |
| Строительство 2хКЛ 6 кВ |  |
| Механизированная разработка, тип траншеи Т-4, км/м3 | 0,110/41,09 |
| Доработка грунта вручную,тип траншеи Т-4, км/м3 | 0,110/8,42 |
| Устройство песчаной постели, км/м3 | 0,110/11,00 |
| Укладка в траншее труб металлических Ø100х6, км (2 труб по 3 м) | 0,024 км |
| Прокладка 2 КЛ единой строительной длиной (без соединительных муфт). Общая длина трассы КЛ, в том числе: | 0,220 км |
| - в траншее (2КЛ ПС – Опора) | 0,196 км |
| - в трубе стальной в траншее Ду 100 (Дн 108,0х3,0) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | 0,024 км |
| Покрытие кабеля в траншее кирпичом, км | 0,110 км. |
| Муфта кабельная концевая 3КНТп -10- 150/240 (КВТ) | 4 шт. |
| Обратная засыпка местным грунтом | 38,50 м3 |
| ПНР |  |
| Испытание кабельных линий | 2 шт. |
| Материалы |  |
| Марка и сечение кабеля, их длины: ААБЛ-6 3х240 | 0,276 км |
| Труба стальная Ду 100 (Дн 108,0х3,0) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | 0,024 км |
| Песок природный обогащенный для строительных работ средний | 11,00 м3 |
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1835 шт. |
| Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 | 2 шт |
| Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 | 2 шт |

- Строительство двух пунктов коммерческого учета свыше 150 кВт «ПКУ ИСУЭ Северный РЭС» на вновь устанавливаемых опорах ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Здоровье (Новое ОС) (заявитель: СЗ Городские кварталы ООО)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж прибора учета электроэнергии РИМ 384.03/2 | 2 шт |
| Материалы подрядчика |  |
| Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РИМ 384.03/2 | 1 шт |
| Материалы заказчика |  |
| Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РИМ 384.03/2 | 1 шт |

ПКУ-6 кВ приобрести согласно опросного листа