Технические требования

ОКПД2 42.22.12.110 Строительство ЛЭП 6 кВ, 10 кВ; Монтаж приборов учета 6 кВ, 10 кВ для нужд филиала ХЭС, в рамках реализации инвестиционных проектов (M_27-ХЭС-5079, M_27-ХЭС-5096)

Лот №415601-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование закупаемых работ …………………………………………………стр 4

- Заказчик …………………………………………………………………………..…стр 4

- Цели и задачи ……………………………………………………………….……....стр 4

- Текущее положение……………………………………….……………….......… стр 4

- Требования к выполняемым работам (качеству работ)…………………........… стр 5

- Сроки выполнения работ …………………………………………………………стр 12.

- Поставка оборудования и материалов……………………………………..…..стр 12.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………стр 14.

  - Обозначения и сокращения

| ВЛ | Воздушная линия |
| --- | --- |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| АО | Акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ППР | Проект производства работ |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СП | Свод правил |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| РД | Руководящие документы |
| И | Инструкция |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СРО | Саморегулируемые организации |

- Наименование работ.

1.1. ОКПД2 42.22.12.110 Строительство ЛЭП 6 кВ, 10 кВ; Монтаж приборов учета 6 кВ, 10 кВ для нужд филиала ХЭС, в рамках реализации инвестиционных проектов (M_27-ХЭС-5079, M_27-ХЭС-5096)

- Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети» (сокращенное наименование АО «ДРСК»-«Хабаровские ЭС»);

Адрес (Место нахождения): Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная 13

- Цели и задачи.

Целью выполнения работ является:

  - Выполнение инвестиционной программы филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2023 г.

  - Договора на технологическое присоединение потребителей:

- Договор №1518/21-хэс от 09.06.2021 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный комплекс». Наименование и местонахождение объекта: объекты тепличного комплекса площадью 11,09 Га на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) площадка «Ракитное» (Хабаровск), расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н Хабаровский, в районе с. Гаровка и с. Ракитное, кадастровый номер земельного участка 27:17:0329204:3675. Максимальная мощность составляет: 1100,0 кВт.

- Договор № 115/21-ХЭС от 08.04.2021 Заявитель: Специализированный застройщик "Городские кварталы" ООО. Наименование и местонахождение объекта: ТП 6/0,4 кВ для электроснабжения Жилого комплекса Парк ЛУКАШОВА, расположенного по адресу: г. Хабаровск». Хабаровский край, ул. Демьяна Бедного, уч. 14, кадастровый номер земельного участка 27:23:0040690:835. Максимальная мощность составляет: 2500,0 кВт.

- Существующее положение:

Таблица 1 – Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ 10 кВ от Ф-2 ПС 35/10 Ракитное | 680505, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное | ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС Ракитное к ТП-0147 инвентарный № Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Хабаровский Южный РЭС |
|  | ПКУ РиМ 384-10 кВ | 680505, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное | Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Хабаровский Южный РЭС |
|  | 2хКВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Здоровье» | 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснодарская ул., 1А | 2хКВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Здоровье» Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Северный РЭС |
|  | Пункт коммерческого учёта электроэнергии ПКУэ-6 кВ (2 шт.) | 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснодарская ул., 1А | Новое ОС | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» Северный РЭС |

- Требования к выполняемым работам (качеству работ).

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перечень выполняемых работ | Основные работы: - Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера № 2 ПС 35/10 кВ Ракитное- 0,852 км ;Монтаж прибора учета 10 кВ на ВЛ 10 кв Ф-2 ПС Ракитное - 1 шт (ТК Хабаровский ООО) (M_27-ХЭС-5079) - Строительство ответвительной ВЛ 10 кВ от Ф-2 ПС 35/10 Ракитное - 0,852 км; - Строительство пункта коммерческого учета свыше 150 кВт «ИСУЭ Южный РЭС» на вновь устанавливаемой опоре ВЛ 10 кВ от Ф-2 ПС 35/10 Ракитное - Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 Здоровье - 0,16 км каждая; монтаж прибора учета 6 кВ - 2шт. ("Специализированный застройщик "Городские кварталы" ООО) (M_27-ХЭС-5096) - Строительство 2хКВЛ 6кВ – 0,160 км - Строительство двух пунктов коммерческого учета свыше 150 кВт «ИСУЭ Северный РЭС» на вновь устанавливаемых опорах ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Здоровье |
| 2 | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). - В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР. - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить: 1. Получить выписку из ИСОГД с указанием смежных сетедержателей (при необходимости). 2. Согласовать со смежными сетедержателями трассировку ЛЭП 6/10 кВ (при необходимости) 3. Выписку из ЕГРН для определения наличия зарегистрированных прав третьих лиц на земельные участки в границах планируемого размещения ЛЭП. 4. Определить ширину полосы отвода для строительства ЛЭП с учетом охранной зоны 5. В соответствии с п. 4 Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости); 6. Предоставить разрешение на снос зеленых насаждений (при необходимости); 7. Получить в администрации разрешение (ордер) на производство земляных работ. |
| 3. | Требования к организации работ | Подготовительные работы: 3.1. Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка подрядчиком проекта производства работ (ППР), графика производства работ и получение всех необходимых согласований; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП и ПС 110/6 кВ «Здоровье». - Доставка к месту работы необходимых материалов. - Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. - Доставка строительной техники к месту производства работ. - Доставка к месту работы необходимых материалов. - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: -назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте строителсьва за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; -оформление допуска для производства работ в зоне, действующих ЛЭП и ПС «Здоровье». |
| 4. | Требования к контролю качества работ и материалов | 4.1 Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: – ПУЭ (действующее издание); – ПТЭ (действующее издание); – «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ» (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421); – ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества» – СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; – СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; – СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; – СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; – РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»; – РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»; – И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; – СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»; – Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 23.10.2020 № 555; – Подрядчик предоставляет удостоверения на право выполнения работ на высоте, удостоверения на право ответственного руководителя работ с ПС; – Положения об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; – Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937; – Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 100; – Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 282-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 1. Общие технические условия»; – Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока»; – Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и хабаровского края. 4.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (проекта производства работ) и графика производства работ. ППР и график разрабатываются Подрядчиком и за 30 дней до предполагаемого начала работ предоставляются для согласования Заказчику. Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. 4.3. Выполнение Работ осуществляется поэтапно в рамках общих сроков, указанных в пункте 2.1.2 Технических требований. Этапы работ определяются при заключении Договора. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. 4.4. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. 4.5 Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: ПОТЭЭУ (в редакции Приказа Минтруда РФ от 29.04.2022 № 279н), СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2002), Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153-34.0-03.301-00) и Правила пожарной безопасности в лесах (Постановление №1614 от 07.10.2020); |
| 5. | Требования к оформлению документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: 5.1. Строительство ЛЭП 6 - 10 кВ: • Акт приемки законченного строительства; • Акт технической готовности электромонтажных работ; • Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; • Паспорт ЛЭП (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС; • Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры; • Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений); • Исполнительная схема ЛЭП; • Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей; • Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; • Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем; • Лицензия на ВВ лабораторию (копия); • Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование; • Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии); • Ордер на производство работ. |
| 6. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика | В соответствии с условиями договора |
| 7. | Прочие требования к выполняемым работам | - При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает: • Строгое соблюдение требований, содержащихся в настоящих Технических требованиях, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность. • Производство работ в полном соответствии согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами; • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. • Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от настоящего Технического задания. Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно. - Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. 7.4. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. 7.5. Для выполнения обязательств по договору Подрядчик имеет право самостоятельно организовывать выполнение Работ. Необходимо согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ. Подрядчик обязан: - при необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на 50 % от Цены Договора; - при заключении договоров субподряда согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - при подаче заявки письменно предоставить письмо о согласии и перечень субподрядных организаций (с указанием полных юридических и фактических адресов), привлекаемых на выполнение работ. 7.6 При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику: – проект договора с Субподрядчиком; – сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; – копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ; 7.7. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 7.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: - журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика; - журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда. 7.9. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |

- Сроки выполнения работ.

  - Общие сроки выполнения работ:

    - Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

    - Окончание работ: 31.12.2023.

    - Этапы работ указываются в соответствии Календарный график выполнения работ (Таблица 3 - Требования по срокам выполнения работ).

Таблица 3 – Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство ЛЭП 10 кВ от фидера № 2 ПС 35/10 кВ Ракитное- 0,852 км ;Монтаж прибора учета 10 кВ на ВЛ 10 кв Ф-2 ПС Ракитное - 1 шт (ТК Хабаровский ООО) | С даты заключения договора | 31.12.2023 |
|  | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 Здоровье - 0,16 км каждая; монтаж прибора учета 6 кВ - 2шт. ("Специализированный застройщик "Городские кварталы" ООО) | С даты заключения договора | 31.12.2023 |

7.    Поставка оборудования и материалов.

7.1. Комплектация остальными материалами и оборудованием для выполнения работ осуществляется подрядчиком самостоятельно по согласованию с Заказчиком в соответствии с объемами работ.

7.2. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросного листа и спецификаций, утвержденных Заказчиком.

Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком.

7.3. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

7.4. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические

сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

7.5.  При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

8.1.	Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

8.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

8.1.3.	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

8.1.4.	Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.8.1.1, не допускается.

8.1.5.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5%.

8.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

8.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

Приложения:

- Ведомость объемов работ;

- Опросный лист на ПКУ-6 кВ;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации.

- Требования к участнику.

- Сметная документация