ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.22.110 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) для технологического присоединения к электрическим сетям заявителей ИП Хан А.Л. (КФХ), ООО «Акира Оил», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», Министерство транспорта и дорожного хозяйства на территории Приморского края»

ЛОТ № 260516-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС

- Основание для выполнения работ:

  - Инвестиционная программа 2023г.:

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью от 15 до 150 кВт;

- Строительство сетей 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей мощностью до 15 кВт;

- Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт в количестве 1 683 единиц;

- Организация коммерческого учета при технологическом присоединении потребителей мощностью до 15 кВт в количестве 9 540 единиц;

1.2 Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК»:

- Договор-счет №7542/22-ТП от 14.07.22 с Хан А.Л. ИП (КФХ) - технологическое присоединение хозпостройки и КТПН-160кВА по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7, кадастровый номер земельного участка 25:18: 015502:1352), 120 кВт, 10 кВ.

- Договор-счет №8936/22-ТП от 30.08.22 с ООО «Акира Оил» - технологическое присоединение складского комплекса по адресу: Приморский край, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б., кадастровый номер земельного участка 25:27:030103:1048), 150 кВт, 6 кВ.

- Договор-счет №1380/23-ТП от 13.04.23 с Мобильные ТелеСистемы ПАО в Приморском крае - технологическое присоединение базовой станции сотовой связи по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16, кадастровый номер земельного участка - нет), 10 кВт, 0,4 кВ.

- Договор-счет №9074/22-ТП от 24.08.22 с Управление капитального строительства Приморского края КГКУ - технологическое присоединение туристского кластера "Приморье" в бухте Муравьиная. Водоотведение 4 этап (КНС №4) по адресу: Приморский край, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:133), 50 кВт, 6 кВ.

- Договор-счет №9077/22-ТП от 24.08.22 с Управление капитального строительства Приморского края КГКУ - технологическое присоединение туристского кластера "Приморье" в бухте Муравьиная. Водоотведение 4 этап (КНС №5) по адресу: Приморский край, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36, кадастровый номер земельного участка 25:27:000000:9330), 30 кВт, 6 кВ.

- Договор-счет № 11810/22-ТП от 08.12.22 с Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края- технологическое присоединение наружного освещения объекта туристический кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап. Сектор 8» по адресу: Приморский край, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от побережья бухты Пионерской, дом 11, кадастровый номер земельного участка 25:27:020102:361), 11 кВт, 0,4 кВ.

2. Наименование объектов:

Обязательным для исполнения Подрядчиком является условие сохранения во всех выпускаемых документах (рабочая документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, правоустанавливающие документы на земельные участки и т.д.) единого наименования объектов

- Строительство ВЛ 10 кВ в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ));

- Строительство КЛ 10 кВ в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ));

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ));

- Строительство ВЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Строительство двух КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Монтаж систем коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ);

3. Объемы работ:

3.1. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

3.1.1. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов:

3.1.1.1. Выезд с представителем АО «ДРСК» на предполагаемое место строительства, для определения трассы объекта;

3.1.1.2. На основании предварительно выбранного варианта прохождения трассы получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН):

- в виде кадастрового плана территории (КПТ);

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3.1.1.3. Изготовить схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

3.1.1.4. Согласовать с Заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории;

3.1.1.5. Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями;

3.1.1.6. Подготовить и направить заявление о выдаче разрешения на размещение объекта в орган, уполномоченный на выдачу разрешения на размещение объекта;

3.1.1.7. Получить и передать Заказчику разрешение на размещение объекта;

3.1.1.8. Закрепление на местности границ, предполагаемых к использованию земель или части земельного участка, после получения разрешения на размещение объекта (вынос в натуру).

3.1.2. В отношении объектов строительства, планируемых к расположению на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц:

3.1.2.1. Получение сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

С учетом полученных сведений ЕГРН подготовить и передать на согласование заказчику схему обзорного плана объекта.

- подготовить в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.01. 2021 г. N П/0004);

- подготовить ходатайство об установлении публичного сервитута, (в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута").

- при пересечении автомобильных дорог муниципального, регионального значения подготовить графический материалы в соответствии с требованиями предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 8.11.2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных частью 4.2 статьи 25 указанного Федерального закона;

- при прохождении трассы объекта строительства, планируемого к расположению на землях лесного фонда, находящегося в государственной собственности, в пользовании третьих лиц, подготовить и передать Заказчику графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка, проект освоения лесов (в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа», таксационное описание лесосеки (в соответствии с Приказом Минприроды России от 14.10.2022 №687 «Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки», лесная декларация (в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»), отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др), проект лесовосстановления (подготовленный на площадь равную вырубке лесных насаждений), (в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»).

3.1.2.2. Направление обращения о заключении соглашения об установлении сервитута собственнику земельного участка.

3.1.2.3. Выполнение работ по подготовке схемы границ действия сервитута на кадастровом плане территории.

3.1.2.4. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав заявления об учете части земельного участка (при необходимости).

3.1.2.5. Обеспечение государственного кадастрового учета части земельного участка (при необходимости).

3.1.2.6. Получение соглашения об установлении сервитута.

3.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий.

3.2.1. Запрос и получение в уполномоченном органе архитектуры и градостроительства муниципального образования материалов для инженерных изысканий, в т.ч. планшетов в масштабе 1:500, 1:2000 на участок строительства;

3.2.2. Выполнение инженерно-геодезических изысканий, в т.ч. для обновления полученных по п. 3.2.1. материалов.

3.2.3. В случае отсутствия в уполномоченном органе архитектуры и градостроительства муниципального образования действующих материалов изысканий, в т.ч. планшетов, осуществить выполнение инженерно-геодезических изысканий на местности для подготовки топографической основы М: 1:500; 1:2000;

3.2.4. Нанесение плана трассы ЛЭП 6(10) кВ, на топографическую основу М: 1:500; 1:2000;

3.2.5. Согласование с Заказчиком плана трассы ЛЭП 6(10) кВ на топографической основе в М: 1:500; 1:2000.

3.2.6. Размещение проектируемых ТП 6(10)/0,4 кВ на топографической основе М: 1:500; 1:2000;

3.2.7. Согласование с Заказчиком мест посадки проектируемых ТП 6(10)/0,4 кВ на топографической основе в М: 1:500; 1:2000.

3.3. Разработка рабочей документации:

3.3.1.  Выполнить рабочую документацию:

- Строительство ВЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Строительство двух КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Монтаж систем коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ);

3.3.1.5. При проектировании уточнить длины и конфигурацию трасс ЛЭП, марку и сечение кабелей и проводов для объектов настоящего ТЗ. В местах пересечения проектируемых ЛЭП 6(10) кВ с автодорогами, ж/д путями предусмотреть строительство ЛЭП методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).

3.3.1.6. Заказчик предоставляет разработанную проектно-сметную документацию для выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям заявителя ИП Хан А.Л. (КФХ) в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д. 7.

3.3.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с Техническими условиями (Приложение № 1 к техническому заданию). Примерные объемы работ и трассы ЛЭП представлены в Акте обследования (Приложение № 2 к техническому заданию).

3.3.3. Состав рабочей документации:

- пояснительная записка с описанием трассы (климатические условия района, начальная точка трассы, конечная точка трассы, количество пересечений с инженерными сооружениями, места посадки проектируемых ТП 6(10)/0,4 кВ);

- обзорная схема объекта;

- однолинейная схема объекта;

- общий вид ТП 6(10)/0,4 кВ;

- схема установки ТП 6(10)/0,4 кВ;

- сечение и марки провода/кабеля на основании длительно-допустимых и аварийно-допустимых значений токовой нагрузки с расчетами;

- ведомость объемов работ;

- ведомость заземляющих устройств;

- ведомость пересечений;

- схема электрических сетей;

- спецификация материалов и оборудования;

- опросные листы для заказа оборудования;

- расчёт контура заземления, расчёт потерь напряжения и выбор сечения ЛЭП, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ;

- габаритные и установочные чертежи

- расчеты по выбору и проверке оборудования.

3.3.4  В материалах полосы отвода, картографический материал предоставить 
в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях, в объеме достаточном для определения местоположения границ земельного участка 
и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон в соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства";

3.3.5. При выявлении зеленых насаждений в полосе проектирования ЛЭП на муниципальных землях выполнить подеревную съемку, обеспечить получение в администрации МО порубочного талона, произвести оплату компенсационных выплат, вырубку зелёных насаждений, утилизацию порубочных остатков. Все затраты на компенсационные выплаты входят в общую стоимость объекта.

3.4. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для выполнения СМР;

3.5. Выполнение строительно-монтажных работ:

- Строительство ВЛ 10 кВ в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ));

- Строительство КЛ 10 кВ в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ));

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Уссурийск, с. Борисовка, примерно в 2327 м по направлению на юго-запад от ул. 50 лет Октября, д.7 (для потребителя Хан А.Л. ИП (КФХ));

- Строительство ВЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г.Артем, ул. Рабочая 2-я, д. 142б. (для потребителя Акира Оил ООО);

- Строительство двух КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Большой Камень, в 62 м на северо-запад от ул. Горького, 16 (для потребителя Мобильные ТелеСистемы ПАО);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Строительство ТП 6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Монтаж систем коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, в 2860 м на северо-восток от дома по ул., побережье бухты Пионерской, д. 11 (для потребителей Управление капитального строительства Приморского края КГКУ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края);

- Строительство КЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ);

- Монтаж системы коммерческого учёта электроэнергии в Приморском крае, г. Артем, Приморский край, г. Артем, в 2750 м на северо-восток от бухта Муравьиная, 36 (для потребителя Управление капитального строительства Приморского края КГКУ);

Объем строительно-монтажных работ уточняется при разработке рабочей документации.

4. Особые условия:

4.1. Выбор коридора под размещение ЛЭП производить на неразграниченных земельных участках либо на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц.

4.2. Подрядчику запросить у краевых органов охраны объектов культурного наследия информацию об объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, а также о границах территорий, в отношении которых у органов имеются основания предполагать наличие на данных территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. При проектировании трассы прохождения ЛЭП не допускать размещение коридора трассы по территориям объектов культурного наследия.

4.3. Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости подготавливаются отдельно по разным электросетевым объектам.

4.4. Подрядчик самостоятельно получает от лица Заказчика все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость объекта реконструкции;

4.5. Строительно-монтажные работы выполнять на основании разрешительных документов на земельные участки.

5. Требования к выполнению кадастровых работ:

5.1. При выполнении работ руководствоваться:

5.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

5.1.2. Градостроительным кодексом РФ;

5.1.3. Гражданским кодексом РФ;

5.1.4. Лесным кодексом РФ;

5.1.5. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5.1.6. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

5.1.7. Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5.1.9. Приказом Росреестра от 20.10.2020 N П/0387 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат».

5.1.10. Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута».

5.1.11. Приказом Минприроды России от 14.10.2022 № 687 «Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки»;

5.1.12. Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа»;

5.1.13. Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;

5.1.14. Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

5.1.15. Постановлением Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

5.1.16. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

5.1.17. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1;

5.1.18. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края».

5.2.  Схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 (четырех) экземпляров на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *.dwg (графическая часть) и *.doc (текстовая часть).

5.3. Сведения о границах сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ изготовить в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения» в электронном формате на CD диске в формате XML.

5.4. Ходатайство об установлении публичного сервитута, подготовить в соответствии с Приказом Росреестра от 19.04.2022 N П/0150 (ред. от 18.10.2022) "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута").

5.5. Графическое описание местоположения границ, соглашение об установлении сервитута на части лесного участка изготовить в количестве 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в форме электронного документа в виде файлов в формате *pdf (графическая часть) и *.doc (текстовая часть).

5.6. Таксационное описание лесосеки в соответствии с Приказом Минприроды России от 14.10.2022 №687 «Об утверждении состава сведений, включаемых в таксационное описание лесосеки, порядка составления таксационного описания лесосеки, требований к его формату в электронной форме, порядка определения несоответствия таксационного описания информации о фактическом состоянии лесосеки, формы таксационного описания лесосеки»,

5.7. Проект освоения лесов в соответствии с Приказом Минприроды России от 16.11.2021 N 864 «Об утверждении Состава проекта освоения лесов, порядка его разработки и внесения в него изменений, требований к формату проекта освоения лесов в форме электронного документа».

5.8. Лесная декларация в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.04.2021 N 303 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме», отчеты в установленной форме (1 ИЛ, 1 ОЛ, 1 ЗЛ, 1 ВЛ и др).

5.9. Проект лесовосстановления в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».

5.10. Информацию на бумажном носителе оформить в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

5.11. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе   МСК-25.

5.12. В случае получения Заказчиком отказа на выдачу разрешений на использование земель для размещения вышеуказанных объектов от органа местного самоуправления,  уполномоченного на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в связи с нарушениями требований при изготовлении схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, Подрядчик обязан откорректировать указанные документы в течение 3-х дней  с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки.

6. Требования к выполнению рабочей документации:

6.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации:

6.1.1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями на 6 декабря 2021 года);

6.1.2. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

6.1.3. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

6.1.4. ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (с изменениями);

6.1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

6.1.6. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

6.1.7. Постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями);

6.1.8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

6.1.9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

6.1.10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

6.1.11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению»;

6.1.12. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

6.1.13. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

6.1.14. Приказ Минстроя от 04.08.2020 N421/пр, «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации;

6.1.15. Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (с изменениями);

6.1.16.  ПУЭ (действующее издание);

6.1.17.  ПТЭ (действующее издание);

6.1.18. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;

6.1.19. РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

6.1.20. СП 48.13330.2019. Организация строительства (с изменениями);

6.1.21. СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

6.1.22. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;

6.1.23. Техническая политика Группы РусГидро;

6.1.24. Методические указания по определению региональных коэффициентов при расчете климатических нагрузок ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.056-2010. Региональные карты климатического районирования (РККР) Приморского края, утвержденные Приказами АО «ДРСК» №163 от 15.04.2021 и №346 от 18.10.2021 считать приоритетными относительно других источников аналогичной информации (Правила устройства электроустановок; РККР, разработанные ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» и др.)

6.1.25. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;

6.1.26. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

6.2. Рабочую документацию выполнить в соответствии с техническими условиями (Приложение № 1);

6.3. Подрядчику на этапе предварительного согласования трассы ЛЭП, получить от лица Заказчика все необходимые согласования и технические условия на пересечение, сближение и параллельное следование трассы ЛЭП с инженерными сетями, автодорогами и другими преградами сторонних организаций, попадающих в полосу отвода строительства ЛЭП с оформлением исполнительной документации на пересечения.

6.4. Согласовать письменно с Заказчиком трассу до начала выполнения проектной и рабочей документации;

6.5. Подрядчик должен проектную документацию в объеме, необходимом для постановки объекта на кадастровый учет и рабочую документацию в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

6.6. Рабочую документацию согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями. При пересечении ЛЭП с инженерными сетями сторонних организаций, автодорогами и другими природными преградами, получить от лица заказчика все необходимые согласования и технические условия;

6.7. Подрядчик должен согласовать разработанную документацию в соответствующем РЭС и СП (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС, и ответственного лица в СП на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передать по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» «ПЭС»:

- РЭС (1 бумажный экземпляр);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в Отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями сопроводительным письмом (1 бумажный экземпляр и 1 экземпляр в электронном виде (формат .pdf и .dwg));

6.8. Подрядчик в день завершения рабочей документации, направляет в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2

6.9. Подрядчик передает документацию в электронном виде в форматах, указанных в таблице 2;

Таблица 2. Форматы электронной документации.

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается использование иного программного обеспечения, совместимого с ПО Заказчика. | .xls .gsfх (xml) |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

6.10. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

6.11.   При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

6.11.1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

6.11.2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;

6.11.3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;

6.11.4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;

6.11.5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;

6.11.6. Любые отклонения от выбранного коридора проектируемого участка выноски ЛЭП должны иметь технико-экономические обоснования;

6.11.7. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками;

6.11.8. Сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ. Локальные сметные расчёты стоимости строительно-монтажных работ будут вводиться в состав договора подряда дополнительными соглашениями по факту исполнения проектной и рабочей документации.

7.  Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №4 к техническому заданию).

8. Требования к выполнению строительно-монтажных работ:

8.1. К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации;

8.2. Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

8.2.1. Назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

8.2.2. Подрядчик самостоятельно согласовывает производство работ со смежными землепользователями, с заинтересованными организациями, физическими лицами и получает разрешение на производство работ (ордер на производство земляных работ), в установленном законом порядке;

8.2.3. Извещает заинтересованные организации и сетедержателей о начале выполнения работ в подконтрольной зоне их объектов;

8.2.4. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанного Подрядчиком и согласованным с Заказчиком проектом производства работ (ППР). ППР разработать с учетом минимизации времени отключения ЛЭП для производства работ и получить все необходимые согласования;

8.2.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда (правил безопасности). При необходимости с оформлением допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП;

8.2.5.1. Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022).

8.2.6. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы».

8.2.7. Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.

8.3. Работы по Объекту  подлежат выполнению в строгом соответствии с утвержденной рабочей документацией, указаниями представителей технического надзора требованиями технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции и требованиями Применимого права, разграниченного обязательными к исполнению нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительными нормами и правилами (СНиП), руководящими документами (РД), сводами правил по проектированию и строительству (СП), техническими регламентами, национальными стандартами (ГОСТ Р), а также другими действующими правилами и инструкциями, в том числе:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;

- РД-11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г.       № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002);

- Правила пожарной безопасности;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 № 903 н;

- Техническая политика Группы РусГидро;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Приморского края и содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

8.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

•	Ведомость объектов (с указанием физ. параметров);

•	Акт приемки законченного строительства;

•	Акт технической готовности электромонтажных работ;

•	Однолинейная схема объекта;

•	Акт освидетельствования скрытых работ: по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой; по устройству траншей, оснований, фундаментов, прокладке кабеля, обратной засыпке;

•	Паспорт линии (лист с изменениями);

•	Ведомость монтажа линии;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры/фундаменты;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабельных линий;

•	Продольные профили прокладки кабельных линий методом ГНБ (при наличии ГНБ);

•	Акт замеров в натуре габаритов от ЛЭП до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

•	Исполнительная геодезическая схема ЛЭП;

•	Исполнительная документация на пересечения, сближения и параллельное следования с инженерными коммуникациями и сетями;

•	Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

•	Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

•	Протоколы испытания кабеля;

•	Протоколы испытания оборудования;

•	Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

8.4.1. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:

- 1 экземпляр передается в РЭС;

- 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи;

- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и РЭС в бумажном виде и полный отсканированный комплект в формате pdf.

8.5. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта;

8.6.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

8.7.  Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат углов поворота трассы проложенных ЛЭП и места посадки ТП (РП, СТП) в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в виде заполненной таблицы в соответствии с регламентом (Приложение № 3 к техническому заданию).

8.8 Фактическое выполнение строительно-монтажных работ, в т.ч. скрытых, подтверждается фотоотчетом.

9. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ и основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

9.1. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации.

9.2. Подрядчик в обязательном порядке письменно согласовывает с Заказчиком поставщика оборудования и материалов.

9.3. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик:

9.3.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия;

9.3.2. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком;

9.4. Требования к сертификации продукции:

- Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Правилами обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи Федерального закона «О техническом регулировании», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 №1265;

9.5. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций;

9.6. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

9.7. Материалы и оборудование, высвободившиеся после демонтажа (при наличии), вывозятся Подрядчиком на склад базы структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС», в чьем ведомстве находится реконструируемый объект, и передаются Подрядчиком Заказчику, с оформлением Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных средств подрядными организациями (приложение № 1-6/31 к Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК»).

11. Сроки выполнения работ:

11.1. Начало работ – с момента заключения договора;

11.2. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки - в течение 45 дней с момента заключения договора;

11.3. Выполнение проектно-изыскательских работ - в течение 45 дней

с момента заключения договора;

11.4. Выполнение строительно-монтажных работ – в течение 90 дней с даты заключения договора, но не позднее 31.10.2023

12. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Приложения:

Приложение № 1: Технические условия – 6 шт.

Приложение № 2: Акт обследования – 4 шт.

Приложение № 3: Регламент по координированию опор ВЛ, углов поворота трассы КЛ и ТП (РП, СТП) в системе координат WGS-84;

Приложение № 4: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение № 5: Опросный лист для заказа ТП – 2 шт.