Технические требования

ОКПД2 42.22.22. Организация коммерческого учета электроэнергии при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт на территории Надеждинского района Приморского края в рамках инвестиционной программы в составе мероприятий по Г-ПЭС-1, Г-ПЭС-2, Г-ПЭС-4, Г-ПЭС-5, Г-ПЭС-6

(ГКПЗ 2023 года. Закупка №416901-КС ПИР СМР-2023-ДРСК-ПЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

- Наименование закупаемых работ ……………………………………………….…стр 4.

- Заказчик …………………………………………………………………………...…стр 4.

- Цели и задачи ……………………………………………………………….....…….стр 4.

- Иные требования и сведения общего характера………………………………...стр 4-5.

5.    Требования к объемам и срокам выполнения работ……………........................стр 5-6.

- Требования к качеству работ………………………………………………….…стр 7-13.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки………….. стр 14.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора……………………………………………………….........стр 14-15.

  - Обозначения и сокращения

| АО «ДРСК» | Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» |
| --- | --- |
| И | Инструкция |
| ВЛ | Воздушная линия |
| КЛ | Кабельная линия |
| КПТ | Кадастровый план территории |
| КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПЮЭС | Приморские южные электрические сети |
| РД | Руководящие документы |
| РЭС | Районные электрические сети |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Структурное подразделение |
| СП 48.13330.2011 | Свод правил |
| 76.13330.2016 |  |
| 126.13330.2017 |  |
| СПДС | Система проектной документации для строительства |
| СРО | Саморегулируемые организации |
| СТП | Столбовая трансформаторная подстанция |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТТ | Технические требования |

- Наименование закупаемых работ.

1.1. ОКПД2 42.22.22.110 Организация коммерческого учета электроэнергии при технологическом присоединении потребителей мощностью до 150 кВт на территории Надеждинского района Приморского края в рамках инвестиционной программы в составе мероприятий по Г-ПЭС-1, Г-ПЭС-2, Г-ПЭС-4, Г-ПЭС-5, Г-ПЭС-6

2. Заказчик.

Акционерное общество «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети» (сокращенное наименование: АО «ДРСК» «ПЭС»);

Адрес (Место нахождения): Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская 13 А.

3. Цели и задачи.

3.1. Настоящие Технические требования составлены в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, путём строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства на территории Приморского края.

3.2. Заказчик планирует заключить с победителем закупки рамочный договор на выполнение работ по установке однофазных, трехфазных приборов учета у физических, юридических лиц в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям Заказчика, расположенным в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС» (далее – подрядные работы).

3.3. Планируемый объём выполняемых работ составляет не более 9 980 000,00 руб. без учета НДС на весь срок действия договора.

4. Иные требования и сведения общего характера

4.1. Конкретные объёмы выполняемых работ определяются дополнительными соглашениями к заключенному договору (п. 3.2. настоящих Технических требований – далее ТТ), оформляемыми Заказчиком по мере возникновения потребности в выполнении подрядных работ.

4.2. Стоимость подрядных работ в оформляемых дополнительных соглашениях определяется локальными сметными расчётами, выполненными на основании стоимостей работ, заявленных подрядчиком на этапе закупочной процедуры, утвержденных протоколом согласования (ведомостью) договорной цены и выполненными в соответствии с п.4.1 настоящих Технических требований, с учетом конкретных объемов работ.

4.3.  Участники в своих заявках дают предложения по цене каждого наименования видов работ согласно протоколам согласования (ведомостям) договорной цены (приложение 1 к Техническим требованиям). Стоимость каждого вида работ, указанных в протоколе согласования (ведомости) договорной цены, определяется на основании локальных сметных расчетов (Приложение 2 к Техническим требованиям). В заявке Участника не допускается превышение стоимости отдельных позиций, указанных в плановых Локальных сметных расчетах Заказчика (Приложение 2 к Техническим требованиям). Предлагаемые Участниками цены на каждые виды работ будут являться существенным условием договора, заключаемого по результатам закупки.

По результатам настоящей конкурентной процедуры Договор будет заключаться с предельной стоимостью 9 980 000,00 (девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

Для оценки заявок Участников настоящей конкурентной закупки будет использоваться Понижающий коэффициент K1 -  тендерный коэффициент.

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки представлены в пункте 7 настоящих ТТ.

5. Требования к объемам и срокам выполнения работ

5.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень выполняемых работ | - Установка однофазных, трехфазных приборов учета у физических, юридических лиц – заявителей по договорам о технологическом присоединении в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС». - Выполнение проектно-изыскательских работ, монтаж необходимого количества СИП-2 0,4 кВ по существующим опорам ВЛ -0,4 кВ (при необходимости, для реализации пункта 1.1. табл.1 настоящих ТТ) - Настройка приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи всех необходимых данных, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установлен-ной в Документации о закупке |
| 2. | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. - Требования к выполнению проектных работ (при необходимости выполнения проектных работ): В соответствии с разделом 5 ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). - Требования к выполнению строительно-монтажных работ: В соответствии с пунктами 6.1 – 6.2 ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). |  |

5.2. Требования к срокам выполнения работ.

5.2.1. Общие сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.

Окончание работ: до 31.12.2023 г.

5.2.2. График выполнения работ:

Расчетные сроки выполнения работ в рамках договора подряда представлены в таблице №2 настоящих Технических требований:

Таблица 2. График выполнения работ

| № п/п | Вид работ | График |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |
|  | Установка однофазных, трехфазных приборов учета у физических, юридических лиц – заявителей по договорам о технологическом присоединении в зоне обслуживания филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС». | С момента заключения дополнительного соглашения к договору подряда | В течение 30 календарных дней (общий срок выполнения работ п/п1-3 табл.2) |
|  | Выполнение проектно-изыскательских работ, монтаж необходимого количества СИП-2 0,4 кВ по существующим опорам ВЛ -0,4 кВ (при необходимости, для реализации п/п 1 табл.2 настоящих ТТ) |  |  |
|  | Настройка приборов учета электроэнергии для дальнейшей передачи всех необходимых данных, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». |  |  |

- Требования к качеству работ

# Таблица 3. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования выполнения работ |  | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении проектных работ (при необходимости выполнения проектных работ) | В соответствии с пунктами 5.1.1 – 5.1.6 ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.2 | Требования к выполнению рабочей документации (при необходимости выполнения проектных работ) | В соответствии с пунктами 5.2 - 5.5 ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.3 | Требования к организации коммерческого учета электроэнергии | - Заказчиком осуществляется поставка следующего оборудования: Наименование; Марка/тип; Кол-во. Счетчик электрической энергии однофазный; НАРТИС-И100-SP1-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D; определяется дополнительными соглашениями к заключенному договору. Счетчик электрической энергии трехфазный; НАРТИС-И300-SP31-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-P1-EHKMOQ1V3-D; определяется дополнительными соглашениями к заключенному договору. - Оборудование, закупаемое Заказчиком, передается Подрядчику после визуального осмотра на складе с составлением акта (при необходимости с последующим вскрытием упаковки) по актам передачи оборудования в монтаж ОС-15. Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком. - Перед монтажом оборудования Заказчика и материалов произвести проверку работоспособности (исключение заводского брака, проверка конфигурирования тарифного расписания, установка временной зоны (GMT+10)). Внешним осмотром следует проверить: целостность корпуса счетчика, элементов конструкции устанавливаемого оборудования, сжимов и проводов для подключения к сети. - Предусмотреть интеграцию в АИИС КУЭ всех приборов учета электроэнергии | Согласие с требованием | -//- |
| 1.1.4 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ | К выполнению СМР приступить только после письменного согласования Заказчиком рабочей документации и в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 6 ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Согласование с заказчиком Календарного графика выполнения работ. - Доставка строительной техники к месту производства работ, доставка к месту работы необходимых материалов (все материалы и оборудование для производства работ доставляются на место проведения работ Подрядчиком самостоятельно). - Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии ППР (проекта производства работ) и графика производства работ, которые разрабатываются Подрядчиком и не менее чем за 10 дней до начала работ предоставляются для согласования Заказчику. - Режим выполнения работ – по согласованному с Заказчиком, не менее чем за 15 рабочих дней, графику. - Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. - Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. - Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 1.3.1 | Требования к используемым материалам и оборудованию | В соответствии с пунктами 7.1 - 7.7 ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества работ | - С целью контроля выполнении всех видов работ, указанных в настоящих ТТ, подрядчик обязан сформировать реестр объектов и реестр приборов учета в соответствии с требуемым объемом работ на основании уточненных перечней населенных пунктов и точек учета, которые будут предоставляться поэтапно согласно календарному графику выполнения работ после заключения договора, но не позднее чем за 14 рабочих дней до начала производства работ по каждому объекту. - Подрядчик отвечает за качество всего комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ правильность установки счетчика и его расположения (ориентации), полноценный прокол изоляции проводника, а также за выполнение всех требований завода-изготовителя, указанные в руководстве по эксплуатации и паспорте на оборудование. При выявлении дефектов монтажа приборов учета Подрядчик обязан их устранить в срок, указанный в Ведомости замечаний. - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Подрядчик при необходимости письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. - Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.4.2. | Контроль качества используемых материалов и оборудования | - Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч.: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 8733-74, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. - Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику с исполнительной технической документацией. | Согласие с требованием | -//- |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.6.1. | Работы, производимые в действующих электроустановках, необходимо проводить с согласованными действиями и мероприятиями по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022). |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.2. | В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований ГОСТ Р 59053-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод», ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы». |  | Согласие с требованием | -//- |
| 1.6.3. | Подрядчик (Исполнитель по договору подряда) до начала производства работ (оказания услуг) на территориях и объектах Общества обязан в соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса РФ согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 2.1.1. | Результат работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком рабочей документацией. | Согласие с требованием | -//- |
| 22.2. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 2.2.1. | Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда |  | Согласие с требованием | -//- |
| 2.3. | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 2.3.2. | Требования к составу передаваемой исполнительной технической документации | - Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика: объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. - Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу технологического присоединения предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации структурным подразделением и РЭС). - Фактическое выполнение строительно-монтажных работ подтверждается фотоотчетом. |  |  |
| 33. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
| 3.1.1 | Требования определены проектом договора подряда. |  | Согласие с требованием | -//- |
| 3.1.2. | При выполнении рабочей документации Подрядчик принимает обязательства, изложенные в пункте 5.2. ТЗ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). |  | Согласие с требованием | -//- |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 4.1.1. | Требования к объему и виду работ, которые могут быть выполнены в рамках договоров субподряда | - Порядок согласования субподрядных организаций определен разделом 2 проекта договора подряда. - Вид работ, в отношении которых возможно выполнение в рамках договоров субподряда – проектно-изыскательские работы (при необходимости для выполнения работ по установке приборов учета). - Объем договоров субподряда в совокупности не может превышать более чем на 30 % (тридцать процентов) от Цены Договора. - Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные. | Согласие с требованием | -//- |

7. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

7 .1.	Требования к выполнению сметных расчетов

7.1.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению), с указанием коэффициента снижения Ki (%) (тендерный коэффициент) (коэффициент указывается с точностью до третьего знака после запятой).

7.1.2.	Коэффициенты снижения служат только для оценки и сопоставления предложений Участников по соответствующим ценовым (стоимостным) критериям оценки к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки 
и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки работ, предложенные в заявке Победителем).

Указываемый Участником в коммерческом предложении понижающий коэффициент K1 -тендерный коэффициент должен быть един для всех позиций Таблицы 1 Протокола согласования договорной цены (Приложения 1 Технических требований), применение разных понижающих коэффициентов при формировании Участником единичных расценок Таблицы 1 (к сметам №№ 1-17) недопустимо.

7.1.3. Величины, указанные Заказчиком в Приложении № 1 настоящих Технических требований, являются предельными и не могут быть увеличены Участником.

Заявки с единичными расценками/величинами, превышающими предельные значения Заказчика (указанные в Приложении №1 настоящих Технических требований) будут отклонены.

7.1.4. В представленных Участником Локальных сметных расчетах и Протоколах согласования договорной цены нумерация разделов и позиций должна соответствовать нумерации, предложенной Заказчиком (Приложение № 1 и 2 к настоящим Техническим требованиям).

7.1.5.	Стоимость за единицу продукции (работы) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку автотранспорта, спецтехники и механизмов, заправка горюче-смазочными материалами, и прочие расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренные Проектом договора.

7.1.6. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.

8. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.8.1.1, не допускается.

8.2.	Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

8.2.1.	В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 8.1.1).

Приложение:

- Протокол согласования (ведомость) договорной цены;

- Локальные сметные расчеты;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Требования к Участнику

- Техническое задание – Приложение 1 к проекту договора