Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  | Позиции - 1.1; 2.3; 3.3; 4.2 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1.1-10Б/400Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  | 400 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  | 10 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  | 25 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей, сек - для ножей заземления, сек |  |  |  | 3 1 |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  | 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  |  |  | фарфор |  |
|  | Конструкция контактного вывода |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе |  |
|  | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  | до 10 мм |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  | 1000 |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН. |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  | 1 комп. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Паспорт |  |  |  | да |  |
|  | Позиции - 1.2; 2.4; 3.4; | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  | 630 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  | 12,5 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  | 31,5 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  | 3 1 |  |
|  | Количество полюсов |  |  |  | 3 |  |
|  | Наличие заземлителей |  |  |  | 1 со стороны поворотной колонки |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  | 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  |  |  | фарфор |  |
|  | Конструкция контактного вывода |  |  |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе |  |
|  | Работоспособность при толщине гололёда |  |  |  | до 10 мм |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  | 1000 |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 УХЛ1 |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  | 1 комп. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Паспорт |  |  |  | да |  |
|  | Позиции - 1.3; 2.5. | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-2-10Б/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  | 630 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  |  | 12 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  | 31,5 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  |  | 3 1 |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  |  | 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  |  |  | Фарфор |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  |  | 1000 |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1-10Б/630 |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН. |  |  |  | 2 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  |  | 1 комп. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | Паспорт |  |  |  | да |  |
|  | Позиция 2.1 | Разъединитель трёхполюсный РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-03-7УХЛ1 (с дугогасительной системой) |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 10 |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | 12 |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  | 400 |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  |  | 10 |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  | 25 |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  |  | 3 1 |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  |  | 50 |  |  |
|  | Тип изоляторов |  |  | Полимер |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  |  | 1000 |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛКВ-С-10.IV/400 УХЛ1 |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Привод ручной ПР-03-7 УХЛ1 |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Дугогасительная система |  |  | да |  |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  |  | 1 комп. |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Паспорт |  |  | да |  |  |
|  | Позиции - 2.2; 3.2 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 400 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 25 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |  |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  | 1 комп. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспорт |  | да |  |  |  |
|  | Позиции - 2.6 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРН-10М У1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 400 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 25 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |  |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Привод ручной ПРН-10М У1 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  | 1 комп. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспорт |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 2.7 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД-2-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-2-10 УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 400 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 25 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |  |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-2-10Б/400 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 2 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  | 1 комп. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспорт |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 3.1 | Разъединитель трёхполюсный РЛНД 1.1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 200 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 10 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 25 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |  |  |
|  | Конструкция контактного вывода |  | с неподвижным контактным выводом на поворотном изоляторе |  |  |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РЛНД-1,1-10/400Н УХЛ1 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Привод ручной ПРНЗ-10 УХЛ1 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  | 1 комп. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспорт |  | да |  |  |  |
|  | Позиция 4.1 | Разъединитель трёхполюсный РВЗ-1б-10/630М УХЛ2 с приводом ПР-3 У3 |  |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 630 |  |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 20 |  |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 51 |  |  |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |  |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | 30 |  |  |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |  |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РВЗ-1б-10/630М УХЛ2 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Привод ручной ПР-3 У3 |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Комплект металлоконструкций для крепления разъединителя и вала на опоре (КМЧ) |  | 1 комп. |  |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспорт |  | да |  |  |  |