

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 1/И**

**заседания Закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на Лот 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | **«25» 10 2023 г.** |
| **№32312722607** |  |  |

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на заключения договора на Лот 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети"

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 2 (две) *заявки*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявок*** | ***Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер*** |
| 1 | 25.09.2023 07:45:21 MCK | Заявка №196112, ООО "САМУР", ИНН - 6318152214 |
| 2 | 08.10.2023 20:50:16 MCK | Заявка №199908, ООО "ТЮЛЬГАНСКИЙ ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ИНН - 5650005291 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 1 (одна) заявка.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки Участника №196112, ООО «САМУР»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *О признании закупки несостоявшейся*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС №1. О рассмотрении результатов оценки заявок***

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| ***№*** | ***Дата и время регистрации заявки*** | ***Наименование, адрес и ИНН Участника и/или идентификационный номер его заявки*** | ***Цена заявки, руб. без НДС*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25.09.2023 07:45:21 MCK | Заявка №196112, ООО "САМУР", ИНН - 6318152214 | 3 898 205,00 |
|  | 08.10.2023 20:50:16 MCK | Заявка №199908, ООО "ТЮЛЬГАНСКИЙ ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ИНН - 5650005291 | 3 706 582,77 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника №196112, ООО «САМУР»***

Отклонить заявку Участника ***№196112, ООО «САМУР»*** от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. «б» Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Выявленные несоответствия заявки требованиям Документации о закупке*** |
|  | В Техническом предложении (п.2.2) Участником указано: «Отсутствует», что не соответствует условиям пункта 2.2. Технических требований: «Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет с момента подписания накладной ТОРГ-12 или УПД». |
|  | В Техническом предложении (п. 26) Участником указано: Ток термической стойкости, кА: «**10**», что не соответствует условиям пункта п. 27 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: «Ток термической стойкости, кА: **12,5**». |
|  | В Техническом предложении (п. 27) Участником указано: Ток электродинамической стойкости, кА: «**25**», что не соответствует условиям пункта п. 28 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: Ток электродинамической стойкости, кА: «**31,5**». |
|  | В Техническом предложении (п. 48) Участником указано: Ток термической стойкости, кА: «**10**», что не соответствует условиям пункта п. 50 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: Ток термической стойкости, кА: «**12**». |
|  | В Техническом предложении (п. 49) Участником указано: Ток электродинамической стойкости, кА: «**25**», что не соответствует условиям пункта п. 51 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: Ток электродинамической стойкости, кА: «**31,5**». |
|  | В Техническом предложении (п. 157) Участником указано: Ток электродинамической стойкости, кА: «**52**», что не соответствует условиям пункта п. 159 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: Ток электродинамической стойкости, кА: «**51**». |
|  | В Техническом предложении (п. 165) Участником указано: Вал привода ЗН: «0 шт.», что не соответствует условиям пункта п. 173 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: Вал привода ЗН: «1 шт.» |
|  | В Техническом предложении (п. 166) Участником указано: Вал привода разъединителя: «0 шт.», что не соответствует условиям пункта п. 174 в Приложении № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).: Вал привода разъединителя: «1 шт.» |

***ВОПРОС № 3 О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

1. Признать заявки

|  |
| --- |
| Заявка №199908, ООО "ТЮЛЬГАНСКИЙ ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", ИНН - 5650005291 |

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС №4. О признании закупки несостоявшейся***

1. Признать закупку Лот 0301-РЕМ ПРОД-2024-ДРСК ОКПД2 27.12.10.120 Поставка разъединителей 10 кВ для проведения ремонтных работ на ВЛ 0,4/6/10 кВ и трансформаторных подстанциях филиалов АО "ДРСК": "Амурские электрические сети", "Приморские электрические сети", "Хабаровские электрические сети" и "Южно-Якутские электрические сети" несостоявшейся на основании п. 4.16.1 «б» Документации о закупке, так как по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о закупки.

**Секретарь Закупочной комиссии *И.Н. Ирдуганова***

*(4162) 397-147*

[*irduganova-in@drsk.ru*](mailto:irduganova-in%40drsk.ru)