Технические требования

ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскальских работ по модернизации систем РЗА на ПС 110 кВ на территории филиала "Приморские электрические сети" в рамках инвестиционных проектов (N_25-ПЭС-5035, N_25-ПЭС-5038, N_25-ПЭС-5073, N_25-ПЭС-5075, M_25-ПЭС-775)

Лот: 23301-ТПИР ОБСЛ-2024-ДРСК-ПЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	9

1.3.	Цель выполнения работ	9

1.4.	Существующее положение	9

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	9

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	9

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	9

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

5.	Приложения	24

Общие сведения

Обозначения и сокращения в электроэнергетике

А

АБ - аккумуляторная батарея

АБП - агрегат бесперебойного питания

АВР - автоматический ввод резерва (резервного питания)

АДСК - агрегат дугогасящий сухого исполнения с плавным конденсаторным регулирование

АДП - аналого-дискретный преобразователь

АИИС УЭ - автоматизированная информационно-измерительная система учета электрической энергии

АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии

АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система технического учета электрической энергии

АИСКГН - автоматизированная информационная система раннего обнаружения гололедообразования

АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима

АПВ - автоматическое повторное включение

АПС - автоматическая пожарная сигнализация

АРМ - автоматизированное рабочее место

АРПН - устройства автоматического регулирования напряжения под нагрузкой

АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления

АСК - асинхронизированный компенсатор

АСМД - автоматизированные системы мониторинга и диагностики

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления

АСУ - автоматизированная система управления

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами

АСЭМПЧ - асинхронизированный электромеханический преобразователь частоты

АТС - автоматическая телефонная станция

Б

БК - батарея конденсаторов

БКТП - Блочные комплектные трансформаторные подстанции

БСК - батарея статических конденсаторов

БПЛА - беспилотные летательные аппараты

БЩУ - блочный щит управления

В

ВА - вольтамперы, полная мощность

ВАХ – вольтамперная характеристика

ВДТ - вольтодобавочный трансформатор

ВЗГ - вторичные задающие генераторы

ВКС - система видеоконференцсвязи

В(ЛЭП) - воздушная линия электропередачи

ВЛЗ - воздушная линия с защищенными проводами (выше 1000В)

ВЛИ - воздушная линия с самонесущими изолированными проводами (до 1000В)

ВН - высшее напряжение

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи

ВПТ - вставка постоянного тока

ВРГ - вакуумно-реакторная группа

ВРУ - вводные распределительные устройства

ВСО - выносная система охлаждения

Вт - ватты, активная мощность

ВТСП - высокотемпературная сверхпроводимость

ВТСП ТОУ - токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости

ВЧ - высокочастотный(ая)

ВТ - вычислительная техника

Г

ГИС - геоинформационная система

ГОТВ - газовые огнетушащие вещества

ГТ - грозозащитный трос

ГТУ – газотурбинная установка

ГТД – газотурбинный двигатель (когенерация)

Д

ДГР - дугогасящий реактор

ДГУ - дизель-генераторная установка

ДЗО - дочернее и зависимое общество, осуществляющее деятельность по передаче и распределению электрической энергии, акциями которого владеет ПАО «Россети»

ДЗЛ - Дифференциальная защита линий

ДЦ - диспетчерский центр

Е

ЕНЭС - единая национальная (общероссийская) электрическая сеть (в н.в. фрагментирована)

ЕЭС - Единая энергетическая система

З

ЗРУ - закрытое распределительное устройство

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

ЗУ - заземляющее устройство

И

ИБП - источник бесперебойного электропитания

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки измерений

ИС - измерительная система (информационно-измерительная система)

ИТС - индекс технического состояния

ИУ - исполнительное устройство

К

КА - коммутационный аппарат

КБ - конденсаторная батарея

КВЛ - кабельно-воздушная линия / капитальные вложения

кВ – киловольт

кВА – киловольт-ампер (полная мощность активная + реактивная составляющие)

кВАр – киловольт-ампер (реактивная составляющая мощности)

кВт - киловатт

кВт*ч – киловатт*час (энергия)

КДЗ - контроль действия защит

КЗ - короткое замыкание

КЛ - кабельная линия

КЛЭП - кабельная линия электропередачи

КРУ - комплектное распределительное устройство

КРУВ - комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией (из смеси азота (N2) и кислорода (O2))

КРУЭ - комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

КСО - комплектные стационарные распределительные устройства одностороннего обслуживания

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки

КТПБ - Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа

КЭ - качество электрической энергии

КЭС – конденсационная электростанция

КТЦ - котлотурбинный цех

Л

ЛВС - локально-вычислительная сеть

ЛНА - локальные нормативные акты ПАО «Россети»

ЛЭП - линия электропередачи

М

М/Д - система естественного масляного охлаждения/масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла

М/Д/ДЦ - система естественного масляного охлаждения/ масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла/ масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители

МТР - материально-технические ресурсы

МФК - многофункциональные микропроцессорные контроллеры

МЭК - Международная электротехническая комиссия

МТРиО - материально технические ресурсы и оборудование

МВА – мегавольтамперы

МПТ - микропроцессорная техника

МПУ ТЗ - микропроцессорное устройство, реализующее алгоритмы ТЗ

Н

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НН - низшее напряжение

НПА - нормативно-правовые акты

НТД - Нормативно-техническая документация

НТСП - низкотемпературная сверхпроводимость

НЭ - накопитель энергии

НЗС - незавершенное строительство

НСС - начальник смены станции

О

ОАПВ - однократное автоматическое повторное включение

ОЗЗ - однофазное замыкание на землю

ОИК - оперативно-информационный комплекс

ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос

ОКСН - оптический самонесущий кабель

ОПН - ограничитель перенапряжения нелинейный

ОПО - опасный производственный объект

ОПУ - общеподстанционный пункт управления

ОРД - организационно-распорядительный документ ПАО «Россети»

ОРУ - открытое распределительное устройство

ОРЭМ - оптовый рынок электроэнергии и мощности

ОТУ - оперативно-технологическое управление

ОТУ ЭСК - оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом

ОЭС - объединенная энергетическая система

П

ПА - противоаварийная автоматика

ПБ - промышленная безопасность

ПБВ - переключение ответвлений без возбуждения

ПВХ - поливинилхлорид

ПИР - Проектно-изыскательные работы

ПНР - Пусконаладочные работы

ПКУ - пункт коммерческого учёта

ПКЭ - показатели качества электроэнергии

ПП - переходной пункт

ППУ - пенополиуретан /паропроизводительная установка

ПТЭЭУП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ПТЭЭСС - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПС - подстанция

ПТК - программно-технический комплекс

ПСД - Проектно-сметная документация

Р

РАС - регистраторы аварийных событий

РАСП - регистрация аварийных событий и процессов

РД - руководящий документ

РДСК - реакторы дугогасящие сухие с конденсаторным регулированием

РЗА - релейная защита и автоматика

РИСЭ– резервный источник снабжения электроэнергией

РМЗ - разрядник молниезащитный

РП - распределительный пункт

РПН - регулирование напряжения под нагрузкой

РРЛ - радио релейная линия

РСК - распределительная сетевая компания

РТН - Ростехнадзор

РТП - распределительная трансформаторная подстанция

РУ - распределительное устройство

РШ – распределительный шкаф

РЩ - релейный щит / распределительный щит

РЭС - район электрических сетей

С

САЦ - ситуационно-аналитический центр

СБП - система бесперебойного питания

СЗ - степень загрязненности атмосферы

СИ - средство измерений

СИП - самонесущий изолированный провод

СКРМ - средства компенсации реактивной мощности

СМР - Строительно-монтажные работы

СН - среднее напряжение / собственные нужды

CH1 - первое среднее напряжение

СН2 - второе среднее напряжение

СО - система охлаждения

СОЕВ - система обеспечения единого времени

СОПТ - система оперативного постоянного тока

СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

СПЗ - совмещенное производственное здание

СПЭ - сшитый полиэтилен

СРН - средство регулирования напряжения

ССПИ - система сбора и передачи информации

ССЭСК - сеть связи электросетевого комплекса

ССС - сеть спутниковой связи

СТАТКОМ - статический компенсатор на базе преобразователей напряжения

СТК - статический тиристорный компенсатор

СТО - стандарт организации

СУОТ - система управления охраной труда

СУПА - система управления производственными активами

СУ (ЭСК) - ситуационное управление в электросетевом комплексе

Т

ТАИ - тепловая автоматика и измерения

ТАПВ - трехфазное автоматическое повторное включение

Т/АТ - трансформатор/автотрансформатор

ТЗ - технологические защиты

ТН - трансформатор напряжения

ТО - техническое обслуживание

ТОиР - техническое обслуживание и ремонт

ТП - трансформаторная подстанция

ТПиР - техническое перевооружение и реконструкция

ТРГ - тиристорно-реакторная группа

ТСН - трансформатор собственных нужд

ТТ - трансформатор тока

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ТЭС – тепловая электростанция

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы

У

УБП - устройство бесперебойного питания

УД - узлы доступа

УДЦБ – устройство охлаждения трансформатора блочное

УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений

УКВ - ультракороткие волны (радиоволны)

УКРМ - установка компенсации реактивной мощности

УПК - устройство продольной компенсации индуктивного сопротивления ЛЭП

УПНКП - устройство преднамеренной неодновременной коммутации полюсов

УРОВ - устройство резервирования при отказе выключателя

УСО - устройство сопряжения с объектом

УСПД - устройств сбора и передачи данных

УУПК - управляемое устройство продольной компенсации сопротивления ЛЭП

УФК - ультрафиолетовый контроль

УШР - управляемый шунтирующий реактор

УПА ТОиР - Управление производственными активами в части технического обслуживания и ремонтов

УСО - устройство связи с объектом

Ф

ФКУ - фильтрокомпенсирующие устройства

ФСУ - фильтросимметрирующее устройство

Ц

ЦП - центр питания (понижающая подстанция)

ЦСОИ - центр сбора и обработки информации

ЦТН - филиал ПАО «Россети» – Центр технического надзора

ЦУС - центр управления сетями ЧР - частичный разряд

ЦТАИ - цех тепловой автоматики и измерений

Ш

ШМ – шинный мост

ШР - шунтирующий реактор/ шкаф распределительный

ШРОТ - шкаф распределительный оперативного постоянного тока

Щ

ЩР щит распределительный

ЩПТ - щит постоянного тока

ЩСН - щит собственных нужд

Э

ЭД - эксплуатационная документация

ЭДО - электронный документооборот

ЭМС - электромагнитная совместимость

ЭСК - электросетевой комплекс

ЭЦ - электроцех

ЭКМ - электроконтактный манометр

Наименование закупаемой продукции

Выполнение проектных работ: ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскальских работ по модернизации систем РЗА на ПС 110 кВ на территории филиала "Приморские электрические сети" в рамках инвестиционных проектов (N_25-ПЭС-5035, N_25-ПЭС-5038, N_25-ПЭС-5073, N_25-ПЭС-5075, M_25-ПЭС-775)

Цель выполнения работ

Разработать проектную и рабочую документацию по объекту: Модернизация систем РЗА на ПС 110 кВ Уссурийск – 1, ПС 110 кВ Штыково, ПС 110 кВ Ярославка, ПС 110 кВ Улисс, ПС 110 кВ Междуречье, ПС 35 кВ Рыбный Порт на территории филиала «Приморские электрические сети» в рамках инвестиционных проектов (М_25-ПЭС-775; N_25-ПЭС-5038; N_25-ПЭС-5075; N_25-ПЭС-5073; N_25-ПЭС-5035).

Существующее положение

1.4.1. Разработать документацию (далее РД) по по модернизации систем РЗА на ПС 110 кВ Уссурийск – 1, ПС 110 кВ Штыково, ПС 110 кВ Ярославка, ПС 110 кВ Улисс, ПС 110 кВ Междуречье, ПС 35 кВ Рыбный Порт, в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. РД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №3 к настоящим техническим требованиям).

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № | Наименование объекта | Расположение объекта |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПС 110 кВ Уссурийск-1 | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 28в |
| 2 | ПС 110 кВ Штыково | Шкотовский район, пос. Штыково |
| 3 | ПС 110 кВ Ярославка | Хорольский р-н,п.Ярославский ул.Ленинская,26 |
| 4 | ПС 110 кВ Улисс | г.Владивосток, Вязовая 10 |
| 5 | ПС 110 кВ Междуречье | Приморский край, г. Уссурийск, ул. Бородинская, 27 |
| 6 | ПС 35 кВ Рыбный Порт | г.Владивосток, ул Ольховая 17 |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Основные характеристики проектируемого объекта:

| Объект | Присоединения подлежащие реконструкции оборудования РЗА |
| --- | --- |
| ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ – 5 линий; ШСВ 110 кВ – 1 шт. |
| ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ – 6 линий; СОВ 110 кВ – 1 шт. |
| ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ – 6 линий; ШСВ 110 кВ – 1 шт. |
| ПС 110кВ Улисс | Трансформатор 110 кВ – 2шт., АВР 6 кВ |
| ПС 110 кВ Междуречье | Трансформатор 110 кВ – 2шт. АВР 6 кВ. |
| ПС 35 кВ Рыбный Порт | Трансформатор 35 кВ – 2шт. АВР 6 кВ |
| Объект | Вторичное оборудование (оборудование РЗА), подлежащее замене |
| ПС 110 кВ Уссурийск-1 | РЗ ЛЭП 110 кВ (ЭПЗ 1636) – 4 шт., РЗ ЛЭП 110 кВ (ЭПЗ 1643) - 1 шт., РЗ ЛЭП 110 (ШСВ 110) (комплект электромеханических реле) – 2 шт., АУВ 110 кВ – 6 шт. |
| ПС 110 кВ Штыково | РЗ ЛЭП 110 кВ (СОВ 110 кВ) (ЭПЗ 1636) – 7 шт., РЗ СОВ 110 кВ (комплект электромеханических реле) – 1 шт., АУВ 110 кВ – 7 шт. |
| ПС 110 кВ Ярославка | РЗ ЛЭП 110 кВ (ШСВ 110 кВ) (ЭПЗ 1636) – 6 шт., РЗ ШСВ 110 кВ (комплект электромеханических реле) – 1 шт., АУВ 110 кВ – 6 шт. |
| ПС 110 кВ Улисс | РЗА трансформатора 110 кВ – шкаф ШЗТ-МТ-019-02-02 – 2 шт. АВР 6 кВ. |
| ПС 110 кВ Междуречье | РЗА трансформатора 110 кВ – шкаф ШЗТ-МТ-019-02-02 – 2 шт. АВР 6 кВ. |
| ПС 35 кВ Рыбный Порт | РЗА трансформатора 35 кВ – шкаф ШЗТ-МТ-019-02-02 – 2 шт. АВР 6 кВ. |
| Технические требования к оборудованию РЗА | При выполнении проектных работ в части реконструкции ПС, необходимо учитывать требования приказа №101 Минэнерго РФ, требования Технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами ЛЭП 110 кВ, силовых трансформаторов 35 кВ и выше, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока, с высшим напряжением 35-750 кВ». РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. Устройства РЗА выполнить на микропроцессорной базе. Необходимость, достаточность определить проектом. Тип и марку согласовать с заказчиком. Учесть требования к реализации ДЗТ, ГЗ, защитам ВЛ с двухсторонним питанием согласно НТД. Учесть необходимость интеграции в сеть РЗА ПЭС и выполнения синхронизации времени с сервером ПК «EKRASCADA». В стадии разработки проекта основные решения, тип и марку устройств РЗА согласовать с собственником объекта. |

Иные требования и сведения общего характера

- Подрядчик обязан во всех выпускаемых документах (локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ, сохранять единое наименование объекта.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I этап. Проведение предпроектного обследования ПС (ППО), сбор исходных данных | Компл. | Технический отчет 1 компл. |
|  | II этап. Разработка проектной документации | Компл. | В объеме, достаточном для разработки рабочей документации (далее РД). |
|  | III этап. Разработка рабочей документации |  | В объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ. РД разработать в соответствии с основными нормативно-техническими документами (НТД) (действующие редакции) (приложение №3 к настоящим техническим требованиям). |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | I этап. Проведение предпроектного обследования ПС (ППО), сбор исходных данных | с даты заключения договора | до 30.04.2024 |
| 2. | II этап. Разработка проектной документации | с даты заключения договора | до 30.06.2024 |
| 3. | III этап. Разработка рабочей документации | с даты заключения договора | до 30.08.2024 |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ:

поз. № 2 табл 2: Разработка рабочей документации.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Разработка, согласование с Заказчиком рабочей документации | 1. Основное электрооборудование 1.1. Проект реконструкции ПС не предусматривает реконструкцию основного силового электрооборудования. 2. Главная схема электрических соединений 2.1 Схемы ОРУ 35 - 110кВ ПС существующие, без изменений. 3. Схема собственных нужд, оперативный ток. 3.1. Собственные нужды подстанций остаются без изменений. Система оперативного тока на ПС 110 кВ Уссурийск – 1, ПС 110 кВ Штыково, ПС 110 кВ Ярославка остается без изменений – постоянный оперативный ток 220 В. В связи с установкой оборудования РЗА на базе микропроцессорных терминалов необходимость модернизации системы оперативного тока на ПС 110 кВ Междуречье (выпрямленный оперативный ток 220 В), на ПС 110 кВ Улисс (постоянный оперативный ток 110 В), на ПС 35 кВ Рыбный Порт (переменный оперативный ток 220 В) определить проектом. 4. Вторичная система ПС. 4.1. Устройства релейной защиты и автоматики должны обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов, удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. В части конструктивного выполнения систем необходимо применить микропроцессорные устройства российского производства. 4.2. Разработать решения по РЗА для ЛЭП 110 кВ и ШСВ (СОВ) на ПС 110 кВ Штыково, Ярославка, Уссурийск-1. В качестве основной защиты применить МП шкаф быстродействующей защиты (ДЗЛ +КСЗ), с организацией каналов связи по ВОЛС. Количество шкафов определить проектом. Комплект ДЗЛ должен быть совместим по техническим характеристикам с комплектом, установленным на противоположном конце ВЛ 110кВ. Разработать решения по РЗА для ЛЭП 110 кВ, ШСВ (СОВ) 110 кВ ПС 110 кВ Уссурийск-1, Ярославка, Штыково МП шкаф РЗА с комплектами резервной защиты и АУВ 110 кВ. Количество шкафов определить проектом. Учесть оборудование, закупаемое АО «ДРСК»: на ПС 110 кВ Уссурийск – 1 для ЛЭП 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод – шкаф резервных защит и автоматики управления линейного (обходного) выключателя 110 кВ типа ШЭ 2607 011021 производства НПП «ЭКРА» - 1 шт.; на ПС 110 кВ Штыково для СОВ 110 кВ - шкаф резервных защит и автоматики управления линейного (обходного) выключателя 110 кВ типа ШЭ 2607 011021 производства НПП «ЭКРА» - 1 шт. 4.3. Проработать решения по организации каналов связи РЗА по ВОЛС. Обеспечить включение оптических патч - кордов в ОЛ на шкафы. Количество оптических патч - кордов определить проектом. 4.4. Разработать решения по РЗА трансформаторов на ПС 110 кВ Улисс, Междуречье, ПС 35 кВ Рыбный Порт. Применить МП шкафы основных, резервных защит и АУВ, АРНТ трансформаторов. Количество шкафов определить проектом. Проработать решения по АВР стороны 6 кВ. 4.5. Шкафы новых устройств РЗА установить на ОПУ ПС 110кВ в помещении релейных панелей. Место установки определить проектом. 4.6. Питание токовых цепей новых устройств РЗА определить проектом согласно первичной схеме ПС и требованиям к защитам. 4.7. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 58669— 2019. | Согласие с требованием |
| 3. | Особые условия |  | -//- |
| 3.1. |  | 1. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта. 2. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. 3. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD). 4. Использование форматов при передаче документации в электронном виде: Вид документа; Используемое приложение; Формат. Текстовая часть, описания; MS Word и Adobe Acrobat; .doc .pdf. Таблицы; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Базы данных; MS Excel и Adobe Acrobat; .xls .pdf. Планы, графики; MS Project и MS Excel; .mpp .xls. Чертежи; AutoCAD и Adobe Acrobat; .dwg .pdf. Графический материал; MS Photo Editor и Adobe Acrobat; .jpg .pdf. Электронный архив; WinRar; .rar *. Сметная документация; MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.; .xls .gsf. *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле 5. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. 6. Исключительные права на разработанную в рамках договора рабочую документацию принадлежат Заказчику с момента приемки рабочей документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора рабочую документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. 7. Проектная организация осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений. 8. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта. 9. Подрядчик обеспечивает: - получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий; - внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации. | Согласие с требованием |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В составе заявки Участник представляет Коммерческое предложение в соответствии с документацией о закупке. Сметная документация не включается в состав заявки участника.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям)

Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №2: Требования к участнику;

Приложение №3: Основные нормативно-технические документы (НТД).