ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение проектно-изыскальских работ по модернизации систем РЗА на ПС 110 кВ на территории филиала "Приморские электрические сети" в рамках инвестиционных проектов (N_25-ПЭС-5035, N_25-ПЭС-5038, N_25-ПЭС-5073, N_25-ПЭС-5075, M_25-ПЭС-775)

1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2024 год

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

2.1. Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами.

2.2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проекта: Федеральные НТД: 1520-66-2021-ТЗ2

– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 9 апреля 2021 года);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);

– Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране

окружающей среды»;

– ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".

Отраслевые НТД:

– ПУЭ;

– ПТЭ;

– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);

– Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утв. приказом Минэнерго России от30.06.2003 № 281;

– СТО 56947007-29.240.10.248-2017 Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) утверждённые Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2017 №343;

– Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённые постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 (ред. от 30.01.2021);

– РД 34.20.116-93. Методические указания по защите вторичных цепей электростанций и подстанций от импульсных помех;

– СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (с изменениями);

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве;

– СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от от 28 января 2021 года N 2.

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;1520-66-2021-ТЗ2

– ГОСТ Р 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;

– ГОСТ 12.2.007.0-75. «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 17516.1-90. «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам»;

– ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" (приказ Росстандарта от 10.06.2016 N 604-ст;

– ГОСТ 12.1.030-81. «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

– ГОСТ 12.1.038-82. «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;

– ГОСТ 4.148-85 «Система показателей качества. Устройства комплектные низковольтные. Номенклатура показателей»;

– ГОСТ 27.003-2016 (приказ Росстандарта от 29.03.2017);

– ГОСТ Р. 51317.4.1-2000 (МЭК61000-4-1–2000) «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость»;

– ГОСТ Р 50571-4-44-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех»;

– Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 "Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики";

– Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 97 «Об утверждении требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики»;

– Приказ Минэнерго России от 10.07.2020 № 546 «Об утверждении требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 № 100, от 13 февраля 2019 № 101»;

– Приказ Минэнерго России от 13.07.2020 № 556 «Об утверждении Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики 1520-66-2021-ТЗ2 в энергосистеме и о внесении изменений в Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 100»;

– Приказ Минэнерго России от 16.08.2019 № 858 «Об утверждении Методических указаний по

технологическому проектированию тепловых электростанций» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2020 № 58154);

– ПНСТ 283-2018 "Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока". Утвержден приказом министерства промышленности и торговли РФ от 30 октября 2018 г. N 51-пнст;- Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматизированный сбор, хранение и передача в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» информации об аварийных событиях с объектов электроэнергетики, оснащенных цифровыми устройствами регистрации аварийных событий. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.009-2016;

– ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

– РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение»;

– ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно- диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения» (утвержден приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст);

– Приказ Минэнерго России от 09.01.2019 № 2; Стандарты организации ПАО «РусГидро» и АО «СО ЕЭС»:

– СТО 59012820.29.020.002-2012 Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации;

– СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов; 1520-66-2021-ТЗ2

– Типовые проектные решения по релейной защите и автоматике утвержденные приказом ПАО «РусГидро» №643 от 19.08.2020г.;

– СТО 59012820.29.020.006-2015 Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования;

– Техническая политика Группы РусГидро (Приложение к Протоколу СД от 10.04.2020 (дата проведения 09.04.2020) № 307.).

- ГОСТ Р 58669— 2019 Национальный стандарт Российской федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях.

3. Основное электрооборудование

3.1. Проект реконструкции ПС не предусматривает реконструкцию основного силового электрооборудования.

4. Главная схема электрических соединений

4.1 Схемы ОРУ 35 - 110кВ ПС существующие, без изменений.

5. Схема собственных нужд, оперативный ток.

5.1. Собственные нужды подстанций остаются без изменений. Система оперативного тока на ПС 110 кВ Уссурийск – 1, ПС 110 кВ Штыково, ПС 110 кВ Ярославка остается без изменений – постоянный оперативный ток 220 В. В связи с установкой оборудования РЗА на базе микропроцессорных терминалов необходимость модернизации системы оперативного тока на ПС 110 кВ Междуречье (выпрямленный оперативный ток 220 В), на ПС 110 кВ Улисс (постоянный оперативный ток 110 В), на ПС 35 кВ Рыбный Порт (переменный оперативный ток 220 В) определить проектом.

- Вторичная система ПС.

6.1. Устройства релейной защиты и автоматики должны обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов, удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. В части конструктивного выполнения систем необходимо применить микропроцессорные устройства российского производства.

6.2. Разработать решения по РЗА для ЛЭП 110 кВ и ШСВ (СОВ) на ПС 110 кВ Штыково, Ярославка, Уссурийск-1. В качестве основной защиты применить МП шкаф быстродействующей защиты (ДЗЛ +КСЗ), с организацией каналов связи по ВОЛС. Количество шкафов определить проектом. Комплект ДЗЛ должен быть совместим по техническим характеристикам с комплектом, установленным на противоположном конце ВЛ 110кВ. Разработать решения по РЗА для ЛЭП 110 кВ, ШСВ (СОВ) 110 кВ ПС 110 кВ Уссурийск-1, Ярославка, Штыково МП шкаф РЗА с комплектами резервной защиты и АУВ 110 кВ. Количество шкафов определить проектом. Учесть оборудование, закупаемое АО «ДРСК»: на ПС 110 кВ Уссурийск – 1 для ЛЭП 110 кВ Уссурийск-1 – Кожзавод – шкаф резервных защит и автоматики управления линейного (обходного) выключателя 110 кВ типа ШЭ 2607 011021 производства НПП «ЭКРА» - 1 шт.; на ПС 110 кВ Штыково для СОВ 110 кВ - шкаф резервных защит и автоматики управления линейного (обходного) выключателя 110 кВ типа ШЭ 2607 011021 производства НПП «ЭКРА» - 1 шт.

6.3. Проработать решения по организации каналов связи РЗА по ВОЛС.  Обеспечить включение оптических патч - кордов в ОЛ на шкафы. Количество оптических патч - кордов определить проектом.

6.4. Разработать решения по РЗА трансформаторов на ПС 110 кВ Улисс, Междуречье, ПС 35 кВ Рыбный Порт. Применить МП шкафы основных, резервных защит и АУВ, АРНТ трансформаторов. Количество шкафов определить проектом. Проработать решения по АВР стороны 6 кВ.

6.5. Шкафы новых устройств РЗА установить на ОПУ ПС 110кВ в помещении релейных панелей. Место установки определить проектом.

6.6. Питание токовых цепей новых устройств РЗА определить проектом согласно первичной схеме ПС и требованиям к защитам.

6.7. Выполнить расчет трансформаторов тока согласно ГОСТ Р 58669— 2019.

7. Основные характеристики реконструируемых объектов

| Объект | Присоединения подлежащие реконструкции оборудования РЗА |
| --- | --- |
| ПС 110 кВ Уссурийск-1 | ЛЭП 110 кВ – 5 линий; ШСВ 110 кВ – 1 шт. |
| ПС 110 кВ Штыково | ЛЭП 110 кВ – 6 линий; СОВ 110 кВ – 1 шт. |
| ПС 110 кВ Ярославка | ЛЭП 110 кВ – 6 линий; ШСВ 110 кВ – 1 шт. |
| ПС 110кВ Улисс | Трансформатор 110 кВ – 2шт., АВР 6 кВ |
| ПС 110 кВ Междуречье | Трансформатор 110 кВ – 2шт. АВР 6 кВ. |
| ПС 35 кВ Рыбный Порт | Трансформатор 35 кВ – 2шт. АВР 6 кВ |
| Объект | Вторичное оборудование (оборудование РЗА), подлежащее замене |
| ПС 110 кВ Уссурийск-1 | РЗ ЛЭП 110 кВ (ЭПЗ 1636) – 4 шт., РЗ ЛЭП 110 кВ (ЭПЗ 1643) - 1 шт., РЗ ЛЭП 110 (ШСВ 110) (комплект электромеханических реле) – 2 шт., АУВ 110 кВ – 6 шт. |
| ПС 110 кВ Штыково | РЗ ЛЭП 110 кВ (СОВ 110 кВ) (ЭПЗ 1636) – 7 шт., РЗ СОВ 110 кВ (комплект электромеханических реле) – 1 шт., АУВ 110 кВ – 7 шт. |
| ПС 110 кВ Ярославка | РЗ ЛЭП 110 кВ (ШСВ 110 кВ) (ЭПЗ 1636) – 6 шт., РЗ ШСВ 110 кВ (комплект электромеханических реле) – 1 шт., АУВ 110 кВ – 6 шт. |
| ПС 110 кВ Улисс | РЗА трансформатора 110 кВ – шкаф ШЗТ-МТ-019-02-02 – 2 шт. АВР 6 кВ. |
| ПС 110 кВ Междуречье | РЗА трансформатора 110 кВ – шкаф ШЗТ-МТ-019-02-02 – 2 шт. АВР 6 кВ. |
| ПС 35 кВ Рыбный Порт | РЗА трансформатора 35 кВ – шкаф ШЗТ-МТ-019-02-02 – 2 шт. АВР 6 кВ. |
| Технические требования к оборудованию РЗА | При выполнении проектных работ в части реконструкции ПС, необходимо учитывать требования приказа №101 Минэнерго РФ, требования Технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами ЛЭП 110 кВ, силовых трансформаторов 35 кВ и выше, СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока, с высшим напряжением 35-750 кВ». РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. Устройства РЗА выполнить на микропроцессорной базе. Необходимость, достаточность определить проектом. Тип и марку согласовать с заказчиком. Учесть требования к реализации ДЗТ, ГЗ, защитам ВЛ с двухсторонним питанием согласно НТД. Учесть необходимость интеграции в сеть РЗА ПЭС и выполнения синхронизации времени с сервером ПК «EKRASCADA». В стадии разработки проекта основные решения, тип и марку устройств РЗА согласовать с собственником объекта. |

8. Состав работ:

8.1. I этап. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных:

8.1.1. Выполнить обследование подстанций, на которых намечается установка устройств РЗА, согласно настоящих технических требований. По результатам обследования представить заключение.

8.2. II этап. Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации:

8.2.1. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, выполнения СМР, разработки рабочей документации.

8.2.2. Разработать решения по замене устройств релейной защиты с указанием мест их размещения.

8.2.3. Технические решения по релейной защите и линейной автоматике выполнить с использованием микропроцессорных устройств, выполнить расчет токов КЗ.

8.2.4. Итогом этапа является утверждение Заказчиком проектной документации.

8.3. III этап. Разработка рабочей документации.

8.3.1. Разработать рабочую документация, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

8.3.2. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются при установке нового оборудования РЗА.

9. Особые условия.

9.1. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта.

9.2. Разделы проектной документации выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

9.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

9.4. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).

9.5. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

9.6.	Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

9.7. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

9.8. Проектная организация и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Заказчиком.

9.9. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта.

9.10. Подрядчик обеспечивает:

- получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий;

- внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации.

10. Требования к выполнению и оформлению сметных расчетов.

10.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям).

11. Заказчик: АО «ДРСК».

12.  Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

13. Срок выполнения работ:

I этап. Обследование технического состояния ПС, сбор исходных данных – 30.04.2024;

II этап. Разработка проектной документации – до 30.06.2024;

III этап. Разработка рабочей документации – до 30.08.2024.

Приложение: требования к оформлению и составлению сметной документации.